Администрация 

Ардатовского муниципального округа 

Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2023










№ 1287
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области согласно Приложения 1.

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местного самоуправления





Г.В. Жданкин
Приложение 1

к постановлению администрации

 Ардатовского муниципального округа 

Нижегородской области

от 23.10.2023 №1287

 СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Ардатовского муниципального округа 
Нижегородской области
на 2023- 2038 г.г.
р.п.Ардатов

 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение













6

Характеристика Ардатовского муниципального округа






6

ГЛАВА 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области




9
1.1.1 Общие сведения











9

1.1.2 Описание технологических зон водоснабжения






18

1.1.3 Описание системы и структуры центрального водоснабжения 




37

1.1.4Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям







68

1.1.5 Описание существующих технических и технологических проблем



78

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения






79

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

85
Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

87
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
87

1.3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения












91

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения







92

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных








94

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды
96

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
97

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки








102

1.3.8 Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)







104

1.3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь при ее транспортировке, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам





108

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения











108
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

108

1.4.2. Обоснование основных технических мероприятий по реализации схемы водоснабжения













116

1.4.3. Сведения о планируемых реконструируемых объектах водоснабжения

117

1.4.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Ардатовского муниципального округа







132

Глава 1. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 132
1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод




132

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие.)








133

Глава 1. Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" 













133
Глава 1. Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения











134
Глава 1. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию













141
ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Термины и определения 








142

Раздел 1. технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения АРДАТОВСКОГО муниципального округа нижегородской области












145
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Ардатовского муниципального округа







145
2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих очистных сооружений, оценка технологической схемы очистки сточных вод требованиям нормативам качества очистки сточных вод, определение дефицита (резерва) мощностей сооружений


148

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения)
150

2.1.4. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости










152

 2.1.5. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду







152

2.1.6. Описание территорий Ардатовского муниципального округа, не охваченных централизованной системой водоотведения
2.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Ардатовского муниципального округа





157

Глава 2. Раздел 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД






158
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
158

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)








160

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 160

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей





160

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития Ардатовского муниципального округа










160

Глава 2. Раздел 3. Прогноз объема сточных вод





161
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения










161

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)










163

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения











163

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения






164

Глава 2. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
централизованной системы водоотведения






165
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения






165

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

166

2.4.3. Гарантирующая организация по отведению сточных вод



167

Глава 2. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения


167
Глава 2. Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения

167
Глава 2. Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения











172
Глава 2. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию













173
Глава 2. Раздел 9. Мероприятия в рамках региональной программы «Оздоровление реки Волги»












173
Графические материалы









176
Схема водоснабжения Ардатовского муниципального округа

Схема водоотведения Ардатовского муниципального округа

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
 АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение
Схема водоснабжения и водоотведения поселений — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
· развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора; 

· модернизация систем водоснабжения посредством разработки и участия в муниципальных и региональных программах Нижегородской области, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли;

· обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

· обеспечение энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

· обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающей организации;

· обеспечение согласованности Схемы водоснабжения и водоотведения с программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

В настоящем документе применяются следующие термины и определения: 
«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения;
«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;
«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения;
«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения;
«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения;
«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;
«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения;
«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;
«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения;
«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения;
«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения;
«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей;
«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
Схемы водоснабжения и водоотведения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области разработаны в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.03.2022);
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);
- Актуализация схемы территориального планирования Нижегородской области (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 19.05.2014 г. №328);
- Закон Нижегородской области от 04 мая 2022 г. № 43-З «О преобразовании муниципальных образований Ардатовского муниципального района Нижегородской области»;
- Нормативы градостроительного проектирования, включая нормативы потребления населением коммунальных услуг:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 г. № 376 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области».
Глава 1. Водоснабжение.
 Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
1.1.1 Общие сведения.
Территория Ардатовского муниципального округа Нижегородской области расположена в западной части Нижегородской области. Административный центр округа – рабочий поселок Ардатов, который находится в 162 км от города Нижнего Новгорода.
Ардатовский муниципальный округ граничит с запада с Навашинским, Кулебакским, Выксунским районами, с севера с Сосновским районом, с юга с Вознесенским, Дивеевским районами, с востока с Арзамасским районом.

Общая площадь территории округа составляет 1887, 63 кв. км. На территории Ардатовского муниципального округа находится рабочий поселок Ардатов, рабочий поселок Мухтолово, 73 населенных пункта. Численность населения округа по состоянию на 1 января 2023 г. составляет 20636 тыс. человек; плотность населения – 9,15 человека на кв. км.
В состав территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области входят объединенные общей территорией населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:
1) городской населенный пункт рабочий поселок Ардатов, село Александровка, село Березовка, село Гари, село Дубовка, село Журелейка, село Измайловка, деревня Кавлей, деревня Каркалей, село Кармалейка, село Котовка, село Кудлей, село Леметь, деревня Новолей, деревня Обход, село Поляна, село Сиязьма, село Сосновка, деревня Ужовка, деревня Урвань, село Чуварлейка, село Чуварлей–Майдан, входящие в состав административно-территориального образования рабочий поселок Ардатов. Численность населения административно-территориального образования рабочий поселок Ардатов по состоянию на 01.01.2023 года составляет – 9899 человек, площадь – 570,37 кв.км.
2) городской населенный пункт рабочий поселок Мухтолово, сельский населенный пункт поселок Венец, деревня Помелиха, поселок Саконы, входящие в состав административно-территориального образования рабочий поселок Мухтолово. Численность населения административно-территориального образования рабочий поселок Мухтолово по состоянию на 01.01.2023 года составляет – 4512 человек, площадь – 604,31 кв.км.
3) сельские населенные пункты:
а) деревня Беляево, деревня Высоково, соло Кужендеево, входящие в состав административно-территориального образования Кужендеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Кужендеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2023 года составляет – 784 человек, площадь – 45,7 кв.км. 
б) деревня Докукино, деревня Новая Лазаревка, село Выползово, село Галяткино, село Левашово, село Липовка, село Мичасово, поселок Красная Речка, село Личадеево, входящие в состав административно-территориального образования Личадеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Личадеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2023 года составляет – 1353 человек, площадь – 115,73 кв.км. 
в) село Автодеево, село Канерга, деревня Вишневая, село Михеевка, входящие в состав административно-территориального образования Михеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Михеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2023 года составляет – 523 человек, площадь – 69,49 кв.км. 
г) деревня Миякуши, деревня Туртапки, деревня Шпага, село Нучарово, село Размазлей, село Туркуши, село Саконы, входящие в состав административно-территориального образования Саконский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Саконский сельсовет по состоянию на 01.01.2023 года составляет – 2340 человек, площадь – 102,31 кв.км. 
д) поселок Виноградовка, поселок Идеал, село Заречное, село Кологреево, село Круглово, село Кузятово, село Нуча, село Пашутино, село Писарево, село Ризадеево, село Сосновка, село Скексово, деревня Щеточная, деревня Липелей, деревня Кузгородь, входящие в состав административно-территориального образования Стексовский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Стексовский сельсовет по состоянию на 01.01.2023 года составляет – 1712 человек, площадь – 236,37 кв.км. 
е) село Атемасово, село Надежино, село Хохлово, село Хрипуново, село Юсупово, деревня Малиновка, деревня Малые Паны, деревня Мостовка, деревня Четвертово, поселок Мыза, входящие в состав административно-территориального образования Хрипуновский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Хрипуновский сельсовет по состоянию на 01.01.2023 года составляет – 840 человек, площадь – 143,45 кв.км. 
Ардатовский муниципальный округ Нижегородской области имеет разветвлённую сеть дорог с твердым покрытием. Организовано регулярное автобусное сообщение с областным центром г. Нижний Новгород.
Показатели численности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на период 2022- 2037 г.г. следующие:
	Территория
	Численность постоянного населения на 01.01.2023 г., чел
	Прогнозируемая численность населения на 2038 г. чел

	Рабочий поселок Ардатов
	9899
	8678

	Рабочий поселок Мухтолово
	4512
	3923

	Сельские населенные пункты муниципального округа
	7689
	6304

	ИТОГО по Ардатовскому муниципальному округу
	22100
	18905


В расчетах прогнозируемой численности населения учтена тенденция стремительного оттока людей из сельской местности. Представленные демографические показатели будут учитываться при дальнейших расчетах нагрузок на системы водоснабжения.  
В соответствии с данными администраций административно-территориальных образований, наличие общей площади жилого фонда на территории Ардатовского муниципального округа на 01 января 2023 года составляет 687,04 тыс. м2.
Данные о жилом фонде и наличии оборудования в населенных пунктах Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 года указаны в таблицах 2,3.
Таблица 2.
	№п/п
	Наименование административно-территориального образования
	Кол-во

домов

всего
	Жилых/

нежилых
	Одно

этажных
	Деревян

ных
	Кирпичных/ панельных

	1
	административно-территориальное образование рабочий поселок Ардатов
	5491
	5109/382
	4849
	4092
	1393/6

	2
	административно-территориальное образование рабочий поселок Мухтолово
	2216
	2216
	2193
	218
	218/8

	3
	административно-территориальное образование Кужендеевский сельсовет
	354
	343/11
	354
	285
	69

	4
	административно-территориальное образование Личадеевский сельсовет
	763
	763
	763
	763
	763

	5
	административно-территориальное образование Михеевский сельсовет
	258
	258
	258
	258
	258

	6
	административно-территориальное образование Саконский сельсовет
	982
	982
	982
	982
	982

	7
	административно-территориальное образование Стексовский сельсовет
	1149
	1149
	1149
	1149
	1149

	8
	административно-территориальное образование Хрипуновский сельсовет
	546
	546
	546
	546
	546

	
	Итого:
	11759
	11366/393
	11094
	8293
	5378/14


Таблица 3
	Наименование показателей
	Всего
	В том числе оборудованных:

	
	
	водопро-водом
	в т.ч. централизованным
	водоотведением (кана лизацией-местный )
	В т.ч. централизованным
	отоплением
	в т.ч. централизованным
	ГВС
	В т.ч. централизованным
	Ваннами (душами)
	Газом (сетевым, сжижен ным)

	Общ. площадь жил. помещ.,тыс. м2
	687,04
	17810
	17801
	327
	173
	141
	59
	113
	113
	317
	328

	Число проживающих, чел.
	22100
	20158
	20158
	9914
	4017
	2384
	2384
	1079
	1079
	9770
	8430


Данные о жилом фонде, обеспеченном услугами централизованного водоснабжения и водоотведения Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 г. указаны в таблице 4.

Таблица 4.

	№ п/п
	Наименование административно-территориального образования
	Всего
	В том числе
	Количество проживающих

	
	
	
	Центральное водоснабжение
	Центральное водоотведение
	

	
	
	домов
	квартир
	Площадь тыс. м2
	домов
	квартир
	Площадь тыс. м2
	домов
	квартир
	Площадь тыс. м2
	

	1
	административно-территориальное образование рабочий поселок Ардатов
	5491
	1814
	322
	5109
	1650
	258
	132
	1610
	139
	9899

	2
	административно-территориальное образование рабочий поселок Мухтолово
	2216
	642
	125,4
	839
	642
	125,4
	29
	622
	29,91
	4512


	3
	административно-территориальное образование Кужендеевский сельсовет
	354
	0
	21
	354
	0
	21
	0
	0
	0
	784

	4
	административно-территориальное образование Личадеевский сельсовет
	763
	0
	0
	763
	0
	0
	0
	0
	0
	1353

	5
	административно-территориальное образование Михеевский сельсовет
	258
	0
	0
	258
	0
	0
	0
	0
	0
	523

	6
	административно-территориальное образование Саконский сельсовет
	982
	67
	3,271
	982
	67
	3,271
	0
	0
	0
	2340

	7
	административно-территориальное образование Стексовский сельсовет
	1149
	178
	8,010
	1149
	178
	8,010
	0
	0
	0
	1712

	8
	административно-территориальное образование Хрипуновский сельсовет
	546
	0
	0
	546
	0
	0
	0
	0
	0
	840


Анализ текущей экономической ситуации показывает, что округ обладает значительным производственным и культурным потенциалом. Перспективным направлением вложения инвестиций является развитие агропромышленного комплекса и коммунальной инфраструктуры округа.
На территории Ардатовского муниципального округа находятся крупные промышленные предприятия. Развит малый бизнес – деятельность ведут более 76 предприятий и 328 индивидуальных предпринимателей.
Основные виды выпускаемой продукции: швейная, пиломатериалы, хлебобулочные изделия.
Климат Ардатовского муниципального округа умеренно-континентальный. Географическое положение в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных воздушных масс, большей частью континентального происхождения, что является причиной континентального климата.
Наиболее продолжительным сезоном является зима. 4-4.5 месяцев длится период с отрицательной температурой воздуха. Зима многоснежная и холодная. Среднемесячная температура воздуха в декабре -10.7 градуса, в январе -13.0 градуса, в феврале -11.8 градуса. В зимние месяцы осадков выпадает 150-170 миллиметров, при этом образуется снежный покров толщиной на полях около полуметра, а в лесу и других защищенных от ветра местах до 1 метра. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, продолжительность залегания 150-165 дней. В летние месяцы средняя месячная температура в июне +15.6 градусов, в июле +18 градусов, августе +15.6. Общее количество осадков за год составляет около 600 миллиметров. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 градусов составляет 165 дней.
Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» территория Ардатовского муниципального округа относится к климатическому району II В.

Температурный режим на территории Нижегородской области

	Средняя температура по месяцам, ºС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	- 11,8
	-11,1
	- 5,0
	4,2
	12,0
	16,4
	18,4
	16,9
	11,0
	3,6
	- 2,8
	- 8,9


На территории Ардатовского муниципального округа распространены следующие типы грунтов:
· суглинки текуче-пластичные и текучие;

· суглинки твердой, полутвердой, тугопластичной и мягкопластичной консистенции;

· супеси текучей консистенции.

· Участки недр находятся на территории достаточно изученной в геолого-гидрогеологическом отношении.

·  В геологическом строении территории до глубин, вскрытых водозаборными скважинами, принимают участие отложения каменноугольной, пермской, юрской, неогеновой и четвертичной систем.

·  Каменноугольная система представлена верхним отделом (C3g) в составе гжельского яруса, отложения которого преимущественно представлены известняками и доломитами, вскрыты на абсолютных отметках порядка 90 м, максимальная стратиграфическая мощность отложений яруса достигает 150м и более. Пермская система представлена нижним отделом в составе нерасчлененных отложений ассельского яруса (Piа), средним отделом в составе нижнего подъяруса казанского яруса (P2kzi) и нижней подсерией уржумского горизонта уржумского яруса (P2uri). Образования ассельского яруса и нижнеказанского подъяруса представлены однотипными карбонатными породами, это - известняки крепкие, доломитизированные, участками трещиноватые. Ассельские отложения вскрыты на абс. отм. порядка 110м, полная стратиграфическая мощность в пределах исследуемой территории не превышает 22м. Кровля казанских отложений фиксируется на абсолютных отметках порядка 132м, полная стратиграфическая мощность небольшая, максимально достигает 25м. Отложения уржумского горизонта уржумского яруса сложены преимущественно глинами красновато-коричневыми, вскрываются на абс. отметках порядка 148м, полная стратиграфическая мощность не превышает 13м.

В пределах исследуемой площади в правобережье р.Леметь и ее верховья на абсолютных отметках более 150м вскрываются отложения среднего отдела юрской системы. Доминируют серые глины, максимальная стратиграфическая мощность колеблется в пределах 30м. В левобережье и локально правобережье р.Леметь прослеживаются отложения (чаще глинистые) миоцена в составе бушуевской свиты, вскрытая мощность - не более 20м. Разрез завершается элювиально-делювиальными образованиями среднего и верх-него звеньев четвертичной системы, доминируют суглинисто-глинистые отложения мощностью до 10м. Кроме того, в пределах поселения с поверхности прослеживаются породы незначительной мощности голоценового возраста в составе техногенных образований преимущественно суглинисто-глинистого состава с включениями щебня. Исследуемая территория располагается в пределах Южно-Горьковского месторождения подземных вод (Ю.Г.м.п.в.), где основной и единой (на основании активной взваимосвязи водосодержащих отложений) водоносной серией является верхнекаменно-угольно-нижнеказанская. При этом водозаборные скважины в зависимости от вскрытого разреза оборудованы на разные части водоносной серии.

Территория расположена в пределах 3-го пояса ЗСО одного из детально разведанных участков Ю.Г.м.п.в. - Ардатовского (суммарные запасы составляют 200 тыс.м /сут, ГКЗ, 1980г., №8574), который в настоящее время пока не введен в эксплуатацию. Участок проектного водозабора расположен южнее р.п.Ардатов. Рассматриваемая территория приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну. Региональное направление потока подземных вод происходит с юга на север, к долине реки Теша.

·  В геоморфологическом отношении округ приурочен к западной части Приволжской возвышенности с абсолютными отметками поверхности земли порядка 137-182м. Гидрографическая сеть в основном представлена левобережным притоком реки Теша - рекой Леметь (частично пересыхающей) с пересыхающим же частично левобережным ее притоком – реки Сиязьма. Тип воды - гидрокарбонатный, класс – преимущественно кальциевый, реже кальциево-магниевый. Постоянным остается и минимальное содержание фтора. Учитывая глубины залегания водосодержащих отложений и литологический состав зоны аэрации (суглинисто-глинистые образования, прослои мергелей и известняков плотных), эксплуатируемые подземные воды относятся к защищенным от проникновения загрязнения с поверхности.

Эксплуатация водоносных горизонтов ведется на основании лицензий на право пользования недрами.

· Территория Ардатовского муниципального округа расположена в лесной зоне в подзоне смешанных лесов с преобладанием сосны и ели, чередующихся с березовыми рощами, осинниками, зарослями ольхи и небольшими дубравами с примесью липы.

Основным источником антропогенной нагрузки на территории Ардатовского муниципального округа являются предприятия промышленной отрасли, автомобильный транспорт.
Негативное воздействие на экологию оказывают: 
· образование промышленных и бытовых сточных вод; 

· нарушение земель.

Значительное негативное воздействие на окружающую среду связано с выбросами от автотранспорта, что обусловлено постоянным ростом количества транспортных средств, при неизменной пропускной способности дорог.

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Случаев экстремального высокого (>50 ПДК) и высокого (>10 ПДК) загрязнения атмосферы вредными веществами не зарегистрировано. Среднесуточные концентрации не превышали норм. 

В целом, в округе, в ведении различных организаций числится порядка 81 эксплуатационных скважин.

Добыча подземных вод на территории Ардатовского муниципального округа осуществляется одиночными и групповыми водозаборами, а для индивидуального водопользования используются колодцы и скважины. 

Общий водозабор в пределах муниципального округа на 01.01.2023 г. по отчетным данным составил тыс.куб.м в сутки.

Качество воды, подаваемой населению, по токсикологическим и микробиологическим показателям в водопроводной сети соответствует СанПиНу 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.
1.1.2. Описание технологических зон водоснабжения.
Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом вод
Централизованные системы холодного водоснабжения Ардатовского муниципального округа в соответствии с принятыми схемами водоснабжения обеспечивают:

· питьевое, хозяйственно-бытовое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

· технические нужды производственных предприятий;

· тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным);

·  Обслуживание системы водоснабжения на территории Ардатовского муниципального округа осуществляют ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРУД» АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД ЖКХ» АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 70 населенных пунктах.

Основными источниками питьевого, хозяйственно-бытового, технического и противопожарного водоснабжения на территории округа в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из 82 артезианских скважин. Горячее водоснабжение в р.п. Ардатов осуществляется ООО «Тепловые сети», в р.п. Мухтолово «МУП «Труд» в объеме для жилых домов. В состав водозаборных сооружений входят водозаборные скважины, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Скважины оборудованы погружными насосами, преобразователями частоты, манометрами (водомерами). Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Описание систем централизованного водоснабжения Ардатовского муниципального округа в разрезе эксплуатирующих организаций представлены в таблице 5.
Таблица 5.
ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ»
	п/п
	Наименование населенного пункта
	Назначение водозаборного узла
	Источник водоснабжения
Кол-во рабочих и резервных скважин на водозаборе, ед.
	Месторасположение участка недр
	Разрешенный объем добычи подземных вод на момент получения лицензии м3/сут
	Описание технологической зоны

	
	

	1
	р.п. Ардатов
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	10 рабочих водозаборных скважин
	Артезианская скважина № 1 р.п. Ардатов (территория сада 200 метров от хлебозавода)
Артезианская скважина № 2 р.п. Ардатов (территория сада)
Артезианская скважина № 4 р.п. Ардатов (территория сада)
Артезианская скважина № 5 р.п. Ардатов (территория ФОКа)
Артезианская скважина № 7 р.п. Ардатов, ул.Ленина (территория сада)
Артезианская скважина № 9 р.п. Ардатов, ул.Суворова, около д.№2
Артезианская скважина № 10
 р.п. Ардатов, 85 метров южнее ул.Моисеева
Артезианская скважина № 11
 р.п. Ардатов, ул.Ленина около техникума
Артезианская скважина № 12
 р.п. Ардатов, 5 метров южнее ул.Коммунальная
Артезианская скважина № 13
 р.п. Ардатов, ул.Маяковского около д.2

	1972,6
	Зона санитарной охраны 1пояс.

Радиус 30 м. ограждение имеется на скважинах №1, №2, №4, №7.

Водоснабжение от скважин №1, №2, №7, №5, №12, №13 осуществляется на прямую в сеть

Водоснабжение от скважин №4,  №11, №10, №9 осуществляется с помощью водонапорной башни.

	2
	с. Александровка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборных скважин
	Артезианская скважина
190 м юго-восточнее с.Александровка
	1,36
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	3

	с. Беляево
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	Сооружение (артезианская скважина)
с. Беляево ул. Восточная,74/02
	19,17
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	4
	с. Березовка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	Сооружение (артезианская скважина)
с. Березовка

310 м западнее ул. Школьная
	2,38
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	5
	с. Высоково
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	Сооружение (артезианская скважина)
с. Высоково

180 м юго-восточнее ул. Запрудная
	16,77
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	6
	с. Гари
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	Сооружение (артезианская скважина)
с. Гари

250 м на северо-восток от  с. Гари
	5,81
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	7
	с. Дубовка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	Сооружение (артезианская скважина)
с. Дубовка

210 м западнее ул. Лесная


	3,76
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	8
	с.Журелейка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	Сооружение (артезианская скважина)

 с. Журелейка

350 м западнее ул. Садовая
	33,55
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	9
	с. Измайловка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	Артезианская скважина

с. Измайловка 170 м севернее ул. Советская.
	4,10
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	10
	д. Каркалей
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочих водозаборных скважин
	Сооружение (артезианская скважина)
д.Каркалей

170 м северо-западнее ул. Новая


	13,35
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	11
	с.Кармалейка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	Сооружение (артезианская скважина)
с.Кармалейка

430 м западнее ул. Прудовая
	3,76
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	12
	с.Котовка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	2 рабочих водозаборных скважины


	Сооружение (артезианская скважина)
в 910м южнее с.Котовка

Сооружение (артезианская скважина) ул. Школьная
	53,07
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	13
	с. Кужендеево
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	2 рабочих водозаборных скважины
	Сооружение (артезианская скважина)
с. Кужендеево

 ул. Молодежная, д 1/02

Сооружение (артезианская скважина)
с. Кужендеево

 ул. Советская, д 75/02
	90,75
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	14
	с. Леметь
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	3 рабочих водозаборных скважин
	Артезианская скважина

№ 17

с.Леметь, ул.Молодежная 0,55 км западнее

Артезианская скважина

№ 18

 с.Леметь, ул. Луговая юго-восточная окраина

Артезианская скважина № 19

с.Леметь, ул.Новая около фермы


	30,4
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	15
	д. Обход
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочих водозаборных скважин
	Артезианская скважина
№ 16
д.Обход,ул. Прудовая около д.5
	5,36
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.



	16
	с. Поляна
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	2 рабочих водозаборных скважин
	Артезианская скважина

№ 14

 с. Поляна,170 метров севернее ул. Школьная

Артезианская скважина

№ 15

с. Поляна,ул.Южная около фермы


	49,8
	Зона санитарной охраны 1пояс.

Радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение арт. ск. №15

осуществляется с помощью водонапорной башни, арт. ск.№14 напрямую в сеть.

	17
	с.Чуварлейка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	Сооружение (Артезианская скважина)
с. Чуварлейка

360 м западнее ул.Школьная
	2,05
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	18
	с.Чуварлей-Майдан
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина


	Сооружение (Артезианская скважина)
с.Чуварлей-Майдан

ул.Новая,д19/03
	24,65
	Зона санитарной охраны 1пояс.

радиус 30 м. ограждение не имеется.

Водоснабжение

осуществляется с помощью водонапорной башни.

	
	Итого:
	
	31
	
	2332,69
	

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	1
	р.п.Мухтолово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	3 рабочих водозаборных скважины
	1,5 км к северу от р.п.Мухтолово (у озера Нуксиеское)
	
	Зона санитарной охраны огорожена

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	1
	с. Атемасово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	2 рабочих водозаборных скважины
	с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02

с.Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении
	
	ЗСО не установлены

	2
	с. Автодеево
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с. Автодеево, 460 м. западнее Скита
	
	ЗСО не установлены

	3
	д. Вишнёвая
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская
	
	ЗСО не установлены

	4
	п. Виноградовка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02
	
	ЗСО не установлены

	5
	с. Выползово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02
	
	ЗСО не установлены

	6
	с.Голяткино
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	2 рабочих водозаборных скважины
	с.Голяткино ул.Центральная дом № 15/02

 с.Голяткино ул.Зеленая дом № 2/02


	
	ЗСО не установлены

	7
	с.Докукино
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01
	
	ЗСО не установлены

	8
	п.Идеал


	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	п.Идеал

ул. Лесная, д.1/02


	
	ЗСО не установлены

	9
	с.Заречное
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02
	
	ЗСО не установлены

	10
	с. Кологреево
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04
	
	ЗСО не установлены

	11
	с.Круглово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	2 рабочих водозаборных скважины
	с.Круглово, ул Молодежная д. 8/02

с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02
	
	ЗСО не установлены

	12
	д.Кузгородь
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02
	
	ЗСО не установлены

	13
	с.Кузятово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Кузятово,

ул.Восточная, д.1/04
	
	ЗСО не установлены

	14
	с.Липовка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02
	
	ЗСО не установлены

	15
	с.Левашово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02
	
	ЗСО не установлены

	16
	с.Личадеево
	Питьевое,хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03
	
	ЗСО не установлены

	17
	д.Липелей
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02
	
	ЗСО не установлены

	18
	д. Малиновка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	 д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8


	
	ЗСО не установлены

	19
	с.Мечасово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01
	
	ЗСО не установлены

	20
	д. Мостовка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02
	
	ЗСО не установлены

	21
	с. Михеевка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая
	
	ЗСО не установлены

	22
	пос. Мыза
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2
	
	ЗСО не установлены

	23
	с. Надежино
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	2 рабочих водозаборная скважины
	с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви   с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68
	
	ЗСО не установлены

	24
	с.Нуча
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02
	
	ЗСО не установлены

	25
	с.Новая-Лазаревка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02
	
	ЗСО не установлены

	26
	с.Пашутино
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02
	
	ЗСО не установлены

	27
	с.Писарево
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02
	
	ЗСО не установлены

	28
	п.Первинка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	.п.Первинка, ул. Горького, д.1/02
	
	ЗСО не установлены

	29
	с.Ризадеево
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02
	
	ЗСО не установлены

	30
	с. Саконы
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	3 рабочих водозаборных скважины
	с.Саконы ул.Советская, д.129/02 с.Саконы ул.Школьная д.57/02

с.Саконы ул.Молодежная д.1/02
	
	ЗСО не установлены

	31
	с.Сосновка
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Сосновка, ул.Прудовая, д.2/02
	
	ЗСО не установлены

	32
	с.Стексово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	3 рабочих водозаборных скважины
	с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01

с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02

с.Стексово,

ул.Чернягина, д.39/02
	
	ЗСО не установлены

	33
	с. Туркуши
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03
	
	ЗСО не установлены

	34
	д.Туртапки
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	д.Туртапки , ул.Школьная, д.76/02
	
	ЗСО не установлены

	35
	с. Хохлово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее  напротив д. №12
	
	ЗСО не установлены

	36
	с. Хрипуново
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02
	
	ЗСО не установлены

	37
	д. Четвертово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы
	
	ЗСО не установлены

	38
	д.Шпага
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	д.Шпага

 ул.Садовая, д.25/03
	
	ЗСО не установлены

	39
	д.Щеточное
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02
	
	ЗСО не установлены

	40
	с. Юсупово
	Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое
	1 рабочая водозаборная скважина
	с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее  д. № 16
	
	ЗСО не установлены

	
	Итого
	
	48
	
	
	


· В настоящее время на территории Ардатовского муниципального округа действуют и эксплуатируются 59 централизованных систем холодного водоснабжения. В зону нецентрализованного водоснабжения Ардатовского муниципального округа входят 3 населенных пункта, вода в которых добывается из индивидуальных скважин и колодцев, а также за счет поверхностных водоисточников. 
Населенные пункты Ардатовского муниципального округа в количестве 3 ед., не обеспеченные централизованными системами водоснабжения, представлены в таблице 6.

Таблица 6 
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Всего хозяйств, ед.
	Всего населения
(на 01.01.2023 г.), чел
	Количество нецентрализованных источников

	Административно- территориальное  образование

	1.
	П.Красная Речка
	0
	0
	1

	Административно-территориальное образование

	2.
	
	
	
	

	3.
	


Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения.
1.1.3. Описание системы и структуры централизованного водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Ардатовского муниципального округа представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенных на несколько стадий:

- забор природных артезианских вод из скважин погружными насосными агрегатами; 

· транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия муниципального округа и источники теплоснабжения.

Источниками водоснабжения Ардатовского муниципального округа являются подземные воды артезианских скважин. По данным, предоставленным эксплуатирующими организациями, на территории округа расположены 82 артезианская скважина общим дебитом более _______ тыс. м3/год. Добыча подземных вод ведется на основании лицензий для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения.
Структурная система поднятия и транспортировки питьевой воды на территории Ардатовского муниципального округа состоит из следующих основных элементов:

- артезианских скважин в количестве 82 шт.; 

- сетей водоснабжения общей протяженностью – км;

- водонапорных башен –  шт.

Количество лицевых счетов по частному сектору- шт.

Из артезианских скважин холодная вода подается напрямую в водопроводную сеть. По конфигурации водопроводные сети представлены 2-мя видами: тупиковой и смешанной. Тупиковая сеть состоит из отдельных глухих линий, в которые вода поступает, с одной стороны. При повреждении такой сети на каком-либо участке прекращается подача воды всем потребителям, которые подключены к линии, расположенные за точкой повреждения в направлении движения воды. В тупиковых концах распределительной сети вода может застаиваться, может появляться осадок, который служит благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Тупиковую водопроводную сеть как исключение оборудуют на небольших участках водопровода. 

Распределительная система водопровода должна обеспечить бесперебойную подачу воды во все точки ее потребления и предотвратить загрязнение воды на всем пути ее поступления от главных водопроводных сооружений до потребителей. Водопроводные трубы изготовлены из чугуна, стали, ПВХ. Стальные трубы применяются на участках с внутренним давлением свыше 1,6 МПа при пересечении с железнодорожными путями, автомобильными дорогами, поверхностными водоемами (реки), в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с канализацией. Диаметр труб хозяйственно-питьевого водопровода не менее 50 мм. Герметичность соединения отдельных отрезков труб длиной 5—10 м достигается с помощью фланцев, раструбов или муфт. Водопроводные трубы проложены на 0,5 м ниже уровня распространения в почве нулевой температуры (уровня замерзания почвы). Глубина заложения труб колеблется от 1,5 до 3,0 м.  На водоводах и линиях водопроводной сети установлены: поворотные затворы (задвижки) для выделения ремонтных участков. Запорная арматура установлена в смотровых водопроводных колодцах.

Подземные воды вскрыты на глубине от 23 до 140 м. Уровень подземных вод установился на отметке 15-25 м. По условиям залегания подземные воды напорные, величина напора от 15 м, вскрытые мощности водосодержащих отложений в пределах поселений составляют 45-82 м, редко менее, а севернее поселка мощности уменьшаются до 9-24м. Воды напорно-субнапорные, высота напора колеблется в пределах поселка от 10 до 26м, достигая максимальных значений до 27-31м. В сельских населенных пунктах, значения напоров уменьшаются, составляя 1-6 м, редко более. Абсолютные отметки установившихся уровней неоднозначны: в пределах поселка на правобережье р.Леметь они составляют 122-132м, а в левобережье - 115-125м, севернее поселка отмечаются более низкие значения - 106-119м. Водосодержащими породами являются преимущественно известняки, участками доломитизированные, трещиноватые.

Дебиты скважин при проведении откачек в пределах поселка 5-41,6л/с (18-150 м3/час) при понижении 3-25м, удельные дебиты - порядка 2л/с, но в отдельных скважинах - 5,8л/с (скв.9), а в скв.1 - максимальный дебит 6,67л/с. Водообильность водосодержащих отложений напрямую зависит от степени трещиноватости пород и их мощности, это наглядно подтверждается по водозаборным скважинам в сельских населенных пунктах, где водосодержащие породы менее проницаемы: дебиты при проведении откачек составляют 1,11-5л/с при понижениях 3-18м, удельные дебиты - 0,12-0,63л/с, реже 1,67л/с.

Характеристики источников централизованного водоснабжения Ардатовского муниципального округа указаны в таблице 7.
Таблица 7

	Обслуживаемый населенный пункт
	Источники водоснабжения (производительность,
проект/факт, м3/сут)
	Характеристика качества воды
	Оценка возможности использования на перспективу

	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ»

	р.п. Ардатов
	10 рабочих водозаборных скважин

9446,4/1168,29
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с. Александровка
	 1 рабочая водозаборная скважина

288/1,82
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с. Беляево
	1 рабочая водозаборная скважина

288/24,71
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция


	с.Березовка
	1 рабочая водозаборная скважина

288/2,8
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с. Высоково
	1 рабочая водозаборная скважина

288/19,4
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с.Гари
	1 рабочая водозаборная скважина

288/8,00
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с.Дубовка
	1 рабочая водозаборная скважина

288/4,87
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с.Журелейка
	1 рабочая водозаборная скважина

288/37,54
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с. Измайловка
	1 рабочая водозаборная скважина

288/7,88
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	д.Каркалей
	1 рабочих водозаборных скважин

288/14,66
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с.Кармалейка
	1 рабочая водозаборная скважина

288/6,21
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с.Котовка
	2 рабочих водозаборных скважин

576/55,43


	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с. Кужендеево
	2 рабочих водозаборных скважин

288/92,94
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с. Леметь
	 3 рабочие водозаборные скважины

1056/22,44
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	д. Обход
	1 рабочая водозаборная скважина

384/5,13
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с. Поляна
	 2 рабочие водозаборные скважины

488/34,79
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с.Чуварлейка
	1 рабочая водозаборная скважина

288/2,01
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	с.Чуварлей-Майдан
	1 рабочая водозаборная скважина

288/30,36
	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	Да, необходима реконструкция

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	с. Атемасово
	2 рабочие водозаборные скважины


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Автодеево
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	д. Вишнёвая
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	п. Виноградовка
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Выползово
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Голяткино
	2 рабочие водозаборные скважины


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Докукино
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	п.Идеал


	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Заречное
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Кологреево
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Круглово
	2 рабочие водозаборные скважины


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	д.Кузгородь
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Кузятово
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Липовка
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Левашово
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	д.Липелей
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Личадеево
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	д. Малиновка
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	д. Мостовка
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Михеевка
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Мечасово
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	пос. Мыза
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Надежино
	2 рабочие водозаборные скважины


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Нуча
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Новая-Лазаревка
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Пашутино
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Писарево
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	п.Первинка
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Ризадеево
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Саконы
	3 рабочие водозаборные скважины


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Сосновка
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с.Стексово
	3 рабочие водозаборные скважины


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Туркуши
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	д.Туртапки
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Хохлово
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Хрипуново
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	д. Четвертово
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	д.Шпага
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	д.Щеточное
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция

	с. Юсупово
	1 рабочая водозаборная скважина


	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	р.п.Мухтолово
	3 рабочих водозаборных скважины
	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	Да, необходима реконструкция


Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, методики определения контролируемых показателей указаны в таблице 8.

Таблица 8.

	№
	Показатель
	Норматив Сан ПиН 2.1.4.1074- 01, приказ № 1204
	Метод определения
	Шифр НД

	
	Микробиологические:
	
	
	

	1
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	50
	мембранная фильтрация
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	мембранная фильтрация
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл
	отсутствие
	посев
	МУК 4.2.1018-01

	4
	Фекальный энетерокок
	отсутствие
	мембранная фильтрация
	МУК 4.2.1884-04

	5
	Колифаги, БОЕ в100 мл
	отсутствие
	посев
	МУК 4.2.1018-01

	
	Органолептические:
	
	
	

	6
	Запах, баллы
	2
	органолептический
	ГОСТ 57164-2016

	7
	Вкус, баллы
	2
	органолептический
	ГОСТ 57164-2016

	8
	Цветность, град. цветности
	20
	визуальный
	ГОСТ 31868-2012

	9
	Мутность, мг/дм³
	1.5
	фотометрический
	ГОСТ 57164-2016

	
	Обобщённые:
	
	
	

	10
	рН, ед.
	6-9
	потенциометрический
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	11
	Сухой остаток (общая минерализация), мг/дм³
	1000
	гравиметрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97



	12
	Жёсткость общая, ° Ж
	7.0
	титриметрический
	ГОСТ 31954-2012

	13
	Окисляемлость перманганатная, мг/дм³
	5.0
	титриметрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	14
	Нефтепродукты, мг/дм³
	0.1
	ИК-спектрометрия
	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000

	15
	Фенолы, мг/дм³ Фенольный индекс, мг/дм³
	0.25

0.25
	флуориметрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	16
	Поверхностно-активные вещества (АПАВ), анионоактивные, мг/дм³
	0.5
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	
	Неорганические вещества:
	
	
	

	17
	Алюминий, мг/дм³
	0.5
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000

	18
	Барий, мг/дм³
	0.1
	капиллярный электрофорез
	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	19
	Берилий, мг/л
	0.001
	атомная абсорбция с электротермической атомизацией
	ГОСТ Р 31870-2012 М 01-35-2006

	20
	Бор, мг/дм³
	0.5
	флуориметрический
	ПНД Ф14.1:2:4.36-95


	21
	Аммоний-ион, мг/дм³
	2.0
	фотометрический
	ГОСТ 33045-2014

	22
	Железо общее, мг/дм³
	0.3
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

	23
	Ионы кадмия, мг/дм³
	0.001
	инверсионная вольтамперометрия
	ПНД Ф 14.1:264.69-96

	24
	Марганец, мг/дм³
	0.1
	фотометрический
	ГОСТ 4974-2014

	25
	Медь, мг/дм³
	1.0
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96

	26
	Молибден, мг/л
	0.25
	фотометрический
	ГОСТ 18308-72

	27
	Мышьяк, мг/дм³
	0.05
	фотометрический
	ГОСТ 4152-89

	28
	Никель, мг/л
	0.1
	фотометрический
	РД 52.24.494-2006

	29
	Нитрат-ион, мг/дм³
	45.0
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95

	30
	Нитрит-ион, мг/дм³
	3.0
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95

	31
	Хром +3, мг/дм³
	0.05
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96

	32
	Хром + 6, мг/дм³
	0.05
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96

	33
	Ртуть, мг/л
	0.0005
	инверсионная вольтамперометрия
	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06

	34
	Свинец, мг/дм³
	0.03
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96

	35
	Селен, мг/л
	0.01
	атомная абсорбция с электротермической атомизацией
	ГОСТ Р 51309-99

	36
	Стронций, мг/л
	7.0
	атомная абсорбция с пламенной атомизацией
	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98

	37
	Сульфат-ион, мг/дм³
	500
	фотометрический
	ГОСТ 31940-2012

	38
	Фторид-ион, мг/дм³
	1.5
	фотометрический
	ГОСТ 4386-89

	39
	Хлорид-ион, мг/дм³
	350
	инверсионная вольтамперометрия
	ГОСТ 4245-72

	40
	Цианиды, мг/л
	0.035
	фотометрический
	ГОСТ Р 51680-2000

	41
	Цинк, мг/дм³
	5.0
	фотометрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96

	42
	Кобальт, мг/л
	0.1
	атомная абсорбция с электротермической атомизацией
	ГОСТ Р 51309-99

	43
	Натрий, мг/л
	200.0
	капиллярный электрофорез
	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	44
	Магний, мг/л
	50.0
	капиллярный электрофорез
	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	
	Органические вещества:
	
	
	

	45
	ГХЦГ (линдан), мг/л
	0.002
	газожидкостная хроматография
	ГОСТ Р 51209-98

	46
	ДДТ, мг/л
	0.002
	газожидкостная хроматография
	ГОСТ Р 51209-98

	47
	2,4 — Д кислота, мг/л
	0.03
	флуориметрический
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	48
	Хлороформ, мг/л
	0.2
	газожидкостная хроматография
	ПНД Ф 14.1:2:4.10-95

	49
	Четыреххлористый углерод, мг/л
	0.006
	газожидкостная хроматография
	ПНД Ф 14.1:2:4.10-95

	
	Радиологические:
	
	
	

	50
	Объемная суммарная альфа-активность, Бк/кг
	0.2
	измерение с помощью прибора альфабета радиометра УМФ 2000
	ФР.1.140.2013.15386

	51
	Объемная суммарная бета-активность, Бк/кг
	1.0
	
	

	52
	Радон-222, Бк/кг
	60
	измерение с помощью радиометра радона типа РРА
	МВИ № 400090.3Н700

	
	Вирусологические:
	
	
	

	53
	Антиген вирусного гепатита А
	отсутствие
	метод ИФА
	МУК 4.2.2029-05

	54
	Ротавирусы
	
	
	

	55
	Энтеровирусы
	
	
	


Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора, перечень определяемых показателей указаны в таблице 9.

Таблица 9.

	Место отбора проб
	Показатели
	Периодичность
	Количество контролируемых проб

	Источник – 82 скважины
	Микробиологические:
	
	

	
	Общие колиформные бактерии
	1 раз в квартал
	60

	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	1 раз в квартал
	60

	
	Общее микробное число
	1 раз в квартал
	60

	
	Органолептические:
	
	

	
	Запах
	1 раз в квартал
	60

	
	Привкус
	1 раз в квартал
	60

	
	Цветность
	1 раз в квартал
	60

	
	Мутность
	1 раз в квартал
	60

	
	Обобщённые:
	
	

	
	рН
	1 раз в квартал
	60

	
	Сухой остаток
	1 раз в квартал
	60

	
	Жёсткость общая
	1 раз в квартал
	60

	
	Окисляемлость перманганатная
	1 раз в квартал
	60

	
	Нефтепродукты, суммарно
	1 раз в квартал
	60

	
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	1 раз в квартал
	60

	
	Фенольный индекс
	1 раз в квартал
	60

	
	Неорганические вещества:
	
	

	
	Алюминий
	1 раз в год
	15

	
	Аммиак (по азоту)
	1 раз в год
	15

	
	Барий
	1 раз в год
	15

	
	Берилий
	1 раз в год
	15

	
	Бор
	1 раз в год
	15

	
	Цианиды
	1 раз в год
	15

	
	Железо
	1 раз в год
	15

	
	         Кадмий
	1 раз в год
	15

	
	Марганец
	1 раз в год
	15

	
	Медь
	1 раз в год
	15

	
	Молибден
	1 раз в год
	15

	
	Мышьяк
	1 раз в год
	15

	
	Никель
	1 раз в год
	15

	
	Нитраты
	1 раз в год
	15

	
	Нитрит-ион
	1 раз в год
	15

	
	Хром +3
	1 раз в год
	15

	
	Хром + 6
	1 раз в год
	15

	
	Ртуть
	1 раз в год
	15

	
	Свинец
	1 раз в год
	15

	
	Сульфаты
	1 раз в год
	15

	
	Фториды
	1 раз в год
	15

	
	Хлориды
	1 раз в год
	15

	
	Цинк
	1 раз в год
	15

	
	Органические вещества:
	
	

	
	ГХЦГ (линдан)
	1 раз в год
	15

	
	ДДТ (сумма изомеров)
	1 раз в год
	15

	
	2,4 — Д кислота
	1 раз в год
	15

	
	Радиологические:
	
	

	
	Удельная суммарная альфа-радиоактивность
	1 раз в год
	15

	
	Удельная суммарная бета-радиоактивность
	1 раз в год
	15

	
	Радон-222
	1 раз в год
	15


Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой из водозабора осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Качественный состав подземных вод соответствует целевому назначению (питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение) по всем компонентам.

Расход воды на собственные нужды, промывка, хлорирование сетей системы водоснабжения соответствует: 

- СП 31.13330.2020 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная;

- редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2); 

- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа»;

- ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб". 

Источники систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Ардатовского муниципального округа исходя из принадлежности к эксплуатирующей организации указаны в таблице 10.

ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ» 

В настоящее время в границах эксплуатационной ответственности ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ» находятся следующие населенные пункты: рабочий поселок Ардатов, село Александровка, село Беляево село Березовка, село Высоково, село Гари, село Дубовка, село Журелейка, село Измайловка деревня Каркалей, село Кармалейка, село Котовка, село Кужендеево, село Леметь, деревня Обход, село Поляна, село Чуварлейка, село Чуварлей–Майдан. Снабжение водой потребителей, обслуживаемых ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ», осуществляется посредством собственных водозаборных сооружений – артезианских скважин.

Таблица 10.

	№
п/п
	Наименование
объекта
и его местоположение
	Тип, марка насоса
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность
м3/сут
	Глубина, м
	Наличие ЗСО № 1, м

	1
	Артезианская скважина № 1 р.п. Ардатов (территория сада 200 метров от хлебозавода)

	ЭЦВ 10-65-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1979
	200
	85
	ЗСО выделены

Ограждение

имеется

	2
	Артезианская скважина №2
р.п. Ардатов (территория сада)

	 YSP 6045/14

	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1994
	200
	140
	ЗСО выделены

Ограждение

имеется

	3
	Артезианская скважина №4
р.п. Ардатов (территория сада)

	ЭЦВ 10-65-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1986
	200
	120
	ЗСО выделены

Ограждение

имеется

	4
	Артезианская скважина №5
р.п. Ардатов (территория ФОКа)

	ЭЦВ 8-25-125
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1981
	200
	120
	ЗСО выделены

Ограждение

имеется

	5
	Артезианская скважина № 7
р.п. Ардатов, ул.Ленина (территория сада)

	ЭЦВ 8-25-125
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1974
	200
	80
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	6
	Артезианская скважина № 9 р.п. Ардатов, ул.Суворова,около д.№2

	ЭЦВ 8-25-125
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1984
	450
	119
	ЗСО выделены
Ограждение
отсутствует

	7
	Артезианская скважина № 10
 р.п. Ардатов, 85 метров южнее ул.Моисеева

	ЭЦВ 8-25-125
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1978
	200
	200
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	8
	Артезианская скважина № 11
 р.п. Ардатов, ул.Ленина около техникума

	ЭЦВ 10-65-125
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1994
	250
	140
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	9
	Артезианская скважина № 12
 р.п. Ардатов, 5 метров южнее ул.Коммунальная

	ЭЦВ 10-65-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1979
	123
	85
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	10
	Артезианская скважина № 13
 р.п. Ардатов, ул.Маяковского около д.2

	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1977
	149,6
	85
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	11
	Артезианская скважина
с Александровка, 190 м юго-восточнее с. Александровка
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1979
	1,36
	120
	ЗСО выделены

Ограждение

Отсутствует

	12
	Артезианская скважина  с.Беляево, 650 м восточнее ул.Восточная
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1971
	19,17
	50
	ЗСО выделены

Ограждение

Отсутствует

	13
	Сооружение (артезианская скважина)
 с.Березовка, 310 м западнее ул.Школьная
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1967
	2,38
	64
	ЗСО выделены

Ограждение

Отсутствует

	14
	Артезианская скважина
с.Высоково, 180 м юго-восточнее ул.Запрудная
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1966
	16,77
	52
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	15
	Сооружение (артезианская скважина)
с.Гари 250 м на северо-восток от с.Гари
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1992
	5,81
	130
	ЗСО выделены

Ограждение

Отсутствует

	16
	Сооружение (артезианская скважина)
с.Дубовка 210 м западнее ул.Лесная
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1987
	3,76
	165
	ЗСО выделены

Ограждение

Отсутствует

	17
	Сооружение (артезианская скважина)
с Журелейка, 350 м западнее ул. Садовая
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1989
	33,55
	146
	ЗСО выделены
Ограждение
Отсутствует

	18
	Сооружение (артезианская скважина)
с. Измайловка, 170 м севернее ул.Советская
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1975
	4,10
	130
	ЗСО выделены
Ограждение
Отсутствует

	19
	Сооружение (артезианская скважина)
д. Каркалей 170 м.северо-западней ул. Новая
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1988
	13,35
	122
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	20
	Сооружение (артезианская скважина)
с Кармалейка, 430 м западнее ул. Прудовая
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1981
	3,76
	70
	ЗСО выделены
Ограждение
Отсутствует

	21
	Сооружение (артезианская скважина)
с.Котовка в 910 м южнее с. Котовка
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1970
	38,07
	60
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	22
	Сооружение (артезианская скважина)
с.Котовка ул. Школьная
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1988
	15,00
	82
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	23
	Артезианская скважина
с.Кужендеево, ул. Молодежная, д.1/01


	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	90,75
	45
	ЗСО выделены
Ограждение
Отсутствует

	24
	Артезианская скважина
с.Кужендеево, ул. Советская, д.75/01
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1971
	10
	40
	ЗСО выделены
Ограждение
Отсутствует

	25
	Артезианская скважина № 17
с. Леметь, ул. Молодежная 0,55 км западнее
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1977
	10
	60
	ЗСО выделены
Ограждение
Отсутствует

	26
	Артезианская скважина № 18
с. Леметь, ул. Луговая юго-восточная окраина
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1966
	10
	40
	ЗСО выделены

Ограждение

Отсутствует

	27
	Артезианская скважина № 19
с. Леметь, ул. Новая около фермы
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1967
	10,4
	40
	ЗСО выделены

Ограждение

Отсутствует

	28
	Артезианская скважина № 16
 д. Обход, ул. Прудовая около д.5
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1977
	5,36
	63
	ЗСО выделены
Ограждение
Отсутствует

	29
	Артезианская скважина № 14
 с. Поляна 170 метров севернее ул. Школьная
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1979
	40
	104
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	30
	Артезианская скважина № 15
с. Поляна, ул. Южная около фермы
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1960
	9,8
	53
	ЗСО выделены

Ограждение

отсутствует

	31
	Сооружение (артезианская скважина)
с.Чуварлейка, 360 м западнее ул.Школьная
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1965
	2,05
	74
	ЗСО выделены

Ограждение

Отсутствует

	32
	Сооружение (артезианская скважина)
с. Чуварлей-Майдан, ул.Новая, д.19/03
	ЭЦВ 6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1989
	24,65
	76
	ЗСО выделены

Ограждение

Отсутствует


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В границах эксплуатационной ответственности МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ находятся следующие населенные пункты: деревня Докукино, деревня Новая Лазаревка, село Выползово, село Галяткино, село Левашово, село Липовка, село Мичасово, поселок Красная Речка, село Личадеево, село Автодеево, село Канерга, деревня Вишневая, село Михеевка,  деревня Миякуши, деревня Туртапки, деревня Шпага, село Нучарово, село Размазлей, село Туркуши, село Саконы,  поселок Виноградовка, поселок Идеал, село Заречное, село Кологреево, село Круглово, село Кузятово, село Нуча, село Пашутино, село Писарево, село Ризадеево, село Сосновка, село Стексово, деревня Щеточное, деревня Липелей, деревня Кузгородь,  село Атемасово, село Надежино, село Хохлово, село Хрипуново, село Юсупово, деревня Малиновка, деревня Малые Паны, деревня Мостовка, деревня Четвертово, поселок Мыза.
Снабжение водой потребителей, обслуживаемых МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ осуществляется посредством собственных водозаборных сооружений – 48 водозаборных скважин.

	№
п/п
	Наименование
объекта
и его местоположение
	Тип, марка насоса
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность
м3/час
	Глубина, м
	Наличие ЗСО № 1, м

	1
	с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02
	ЭЦВ-8-16-140
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1975
	16
	63
	ЗСО не установлены


	2
	с. Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении
	ЭЦВ-8-16-140
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1975
	16
	45
	ЗСО не установлены

	3
	с. Автодеево, 460 м. западнее Скита
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1975
	10
	45
	ЗСО не установлены

	4
	д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1988
	10
	72
	ЗСО не установлены

	5
	п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	10
	59
	ЗСО не установлены

	6
	с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1966
	10
	45
	ЗСО не установлены

	7
	с.Голяткино ул.Центральная дом № 15/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1965
	10
	32
	ЗСО не установлены

	8
	с.Голяткино ул.Зеленая дом № 2/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1965
	10
	38
	ЗСО не установлены

	9
	с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	10
	10
	ЗСО не установлены

	10
	п.Идеал ул. Лесная, д.1/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1958
	10
	68
	ЗСО не установлены

	11
	с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	10
	50
	ЗСО не установлены

	12
	с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1970
	10
	90
	ЗСО не установлены

	 13
	с.Круглово ул Молодежная д. 8/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1970
	10
	62
	ЗСО не установлены

	14
	с.Кузятово,ул.Восточная, д.1/04
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1967
	10
	62
	ЗСО не установлены

	15
	с. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1965
	10
	64
	ЗСО не установлены

	16
	д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	10
	50
	ЗСО не установлены

	17
	с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1965
	10
	33
	ЗСО не установлены

	18
	д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1966
	10
	41
	ЗСО не установлены

	19
	с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1965
	10
	24
	ЗСО не установлены

	20
	с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1966
	10
	25
	ЗСО не установлены

	21
	пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1975
	10
	46
	ЗСО не установлены

	22
	 д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1975
	10
	48
	ЗСО не установлены

	23
	д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1978
	10
	35
	ЗСО не установлены

	24
	с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	10
	36
	ЗСО не установлены

	25
	с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1969
	10
	71
	ЗСО не установлены

	26
	с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	10
	65
	ЗСО не установлены

	27
	с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	10
	68
	ЗСО не установлены

	28
	с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1966
	10
	26
	ЗСО не установлены

	29
	с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1967
	10
	28
	ЗСО не установлены

	30
	с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1989
	10
	70
	ЗСО не установлены

	31
	п.Первинка, ул. Горького, д.1/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1975
	10
	53
	ЗСО не установлены

	32
	с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1958
	10
	36
	ЗСО не установлены

	33
	с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1969
	10
	45
	ЗСО не установлены

	34
	с.Саконы ул.Советская, д.129/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1972
	10
	56
	ЗСО не установлены

	35
	с.Саконы ул.Школьная д.57/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1972
	10
	27
	ЗСО не установлены

	36
	с.Саконы ул.Молодежная д.1/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1972
	10
	50
	ЗСО не установлены

	37
	с.Сосновка, ул.Прудовая, д.2/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1967
	10
	38
	ЗСО не установлены

	38
	с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	10
	80
	ЗСО не установлены

	39
	с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1976
	10
	72
	ЗСО не установлены

	40
	с.Стексово,ул.Чернягина, д.39/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1970
	10
	77
	ЗСО не установлены

	41
	с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1976
	10
	50
	ЗСО не установлены

	42
	д.Туртапки ул.Школьная, д.76/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1971
	10
	41
	ЗСО не установлены

	43
	с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее  напротив д. №12
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1989
	10
	53
	ЗСО не установлены

	44
	с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02
	ЭЦВ-8-16-140
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1975
	16
	90
	ЗСО не установлены

	45
	д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1968
	10
	35
	ЗСО не установлены

	46
	д.Шпага ул.Садовая, д.25/03
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1989
	10
	55
	ЗСО не установлены

	47
	д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1974
	10
	48
	ЗСО не установлены

	48
	с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее  д. № 16
	ЭЦВ-6-10-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. ВРУ и Автоматика

	1990
	10
	46
	ЗСО не установлены


По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,4 г/л и общей жесткостью 1,82-3,8 ммоль/л, перманганатной окисляемостью 0,84-5,84 мгО2/л, рН 6,06-7,38. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,4 г/л и общей жесткостью 1,82-3,8 ммоль/л, перманганатной окисляемостью 0,84-5,84 мгО2/л, рН 6,06-7,38. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В границах эксплуатационной ответственности МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ находятся следующие населенные пункты: рабочий поселок Мухтолово.

	1.
	Артезианская скважина
Р.п.Мухтолово
	ЭЦВ10-63-110
	1.Обсадная труба
2.напорная труба
3. Насос
4. Запорная арматура
5. Автоматика

	1992
	350
	49,0-55,0
	ЗСО выделены
Ограждение
имеется


Снабжение водой потребителей, обслуживаемых МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТРУД АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ осуществляется посредством собственных водозаборных сооружений – 3 водозаборных скважины.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Ардатовского муниципального округа отсутствуют.

1.1.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

Протяженность водопроводных сетей, проложенных по территории Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 года составляет 231,068 км, из них порядка 66% - стальные трубы, 25% - чугунные, 4% - асбестоцементные, 5% - прочие материалы. (из них 40% стальные трубопроводы, 10% – чугунные, 35% –ПНД, 15% - железо- РВК)

    Реестр водопроводных сетей Ардатовского муниципального округа представленный в разрезе эксплуатирующих организаций и населенных пунктов отображен в таблице 13.

 Таблица 13.
	№
п/п
	Населенный пункт (территория)
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал
трубопровода
	Год ввода в эксплуатацию
Степень износа %


	
	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ»

	1
	Рабочий поселок Ардатов
	95,2 км


	20, 50,76, 90, 110,159,219
	ПНД, чугун, сталь
	1960-2022

75%



	2
	Кужендеевский сельсовет
	9,8
	90,110
	ПНД
	1985-2019

40%

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	1
	Рабочий поселок Мухтолово
	46,39 км
	50,90,100,200
	ПНД, чугун
	1970-2022

85%

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	1
	с. Атемасово, ул. Курмыш, Зеленая, Заречная, Новая. Красуха., Школьная. Свердлова
	5,7
	57

63
	Сталь

ПЭ
	1975

2021

50%

	2
	с. Автодеево, ул. Кооперативная от д.№1 до д.№43, от д.№43 до д.№75, ул.Пролетарская от д.№1 до д.№34, ул.Клубная от д.№1 до д.№34


	2,17
	120

63
	Сталь

ПЭ
	1975

54%

	3
	с. Виноградовка  ул.Лесная
	1,25
	20-40
	сталь,
	1968

98%

	4
	с. Выползово ул. Садовая, Трудовая, Садовая на территории СПК Голяткинский
	2
	25-57
	сталь
	1966

93%

	5
	д.Вишневая, ул. Октябрьская, от д.№60 до д.№68а, от д.№68 до д.84


	1,32
	63
	ПЭ
	1988,

2021

0%

	6
	с. Голяткино ул. Центральная, Школьная, Молодежная, Зеленая, Труда от башни на территории СПК Меридиан
	3,1
	40-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1965

10%

	7
	д. Докукино от башни до ул. Центральная д. 70, от башни до ул. Центральной №58, по ул. Песочная, Центральная, Северная
	4
	32-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1986

78%

	8
	п. Идеал ул.Лесная
	1,95
	40-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1958 96%

	9
	с. Заречное  ул.Прудовая, Зеленая, от башни до ул.Прудовая, от Прудовая до ул. Заречная
	2,5
	23-63
	Чугун, сталь, ПЕ
	1968

76%

	10
	д..Кузгородь ул.Нагорная
	1,4
	57
	сталь
	1966

96%

	11
	с.  Кологреево  ул.Центральная, от башни до ул. Центральная
	2,25
	40-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1965

78%

	12
	.Круглово ул.Советская, ул.Победы, ул. Молодежная, ул. Спортивная, Школьная,Промзона,от ул.Советская до ул.Победы, от ул.Школьная до ул.Молодежная, от ул.Советская до ул.Победы.т ул.Школьная до ул.Советская, от ул.Советская до ул.Победы.
	3,55
	40-110
	сталь, ПЕ
	1970

66%

	13
	с.Кузятово,ул.Ленина,ул. Комсомольская, ул. Новая.
	3,5
	32-110
	сталь, ПЕ
	1967

91%

	14
	с. Левашово ул. Садовая
	0,8
	57
	сталь,
	1966

96%

	15
	с. Личадеево ул. Центральная сооружение 130
	9
	35-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1965

99%

	16
	с. Липовка от башни до ул. Центральной, по ул. Центральная, Песочная, Луговая, Заводская, пер. Северный от ул. Центральной на территории СПК Голяткинкий
	4,2
	32-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1966

31%

	17
	с. Липелей ул.Зеленая, 1 Мая от башни до ул. 1 Мая, от башни до ул. Зеленая
	6,05
	40-110
	сталь
	1976

98%

	18
	д. Малиновка, ул. Малиновскя
	1
	57
	Сталь
	1989

96%

	19
	с. Мечасово ул. Восточная сооружение 1
	3
	63-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1966

90%

	20
	с. Михеевка ул. Новая д.№1 до д.№7, от д.№7 до д.№14, от д.№34 до д.№27 ул. Советская

пер. Безымяный
	2,95
	120

63
	Сталь

ПЭ
	1969, 1974

19%

	21
	с. Михеевка ул. Советская


	1,4
	63
	ПЭ
	1969

19%

	22
	пос. Мыза, ул. Прудовая
	0,5
	57
	Сталь
	1975

96%

	23
	с. Надежино, ул. Молодежная, Гусева, Муравьева, Новая, пер. Садовый, СПК Надежинский
	5,2
	57

63
	Сталь

ПЭ
	1968

83%

	24
	д. Новая-Лазаревка ул. Зеленая сооружение 20
	2,8
	32-63
	сталь, ПЕ
	1966

98%

	25
	с.Нуча, ул.Колхозная, Луговая, от башни до ул.Колхозная
	1,55
	57
	сталь
	1967

96%

	26
	с. Пашутино ул.Кольцовая
	1,5
	32-110
	сталь,
	1989

95%

	27
	п.Первинка, ул. Проларская, Горького, от башни до ул. Пролетарская, от башни до ул. Горького
	1,55
	32-57
	Чугун, сталь,
	Данные отсутствуют

97%

	28
	с.Писарево ул.Овражная от водонапорной башни до ул.Овражной
	2,2
	40-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1958

96%

	29
	с.Размазлей ул. Молодежная, Мира, Труда, Центральная, Заречная, от вод.башни до Размазлей
	5,4
	32-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	Неизвестно

72%

	30
	с. Ризадеево ул.Клубная, 8 Марта, от башни до ул. Клубная, от ул.Клубная до ул.8 Марта
	3
	40-63
	сталь, ПЕ
	1969

66%

	31
	с.Саконы ул.Кооперативная,

Притешинская, Самарина, Молодежная, Школьная Советская от д. №1 до №101, от д.№103до №151,  по ул. Южная от д. №1 до №45, от д. №46 до №56
	7,85
	32-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1972

87%



	32
	с. Стексово ул. Чернягина
	1,55
	57-110
	Чугун, сталь, ПЕ
	1965

97%

	33
	С. Сосновка ул.Прудовая
	1,4
	57-63
	Чугун, сталь, ПЕ
	1967 95%

	34
	с. Стексово ул. Колоскова, ул. Школьная, ул.Больничная, ул. Молодежная 1 по 44
	3,1
	32-110
	Чугун, сталь,
	1965

93%

	35
	с. Стексово ул. Садовая, ул. Захаровой, ул. Молодежная с 45 дома
	3,6
	40-90
	Чугун, сталь, ПЕ
	1965

20%

	36
	д.Туртапки ул. Школьная, Луговая
	2,65
	32-90
	Чугун, сталь, ПЕ
	Неизвестно

97%

	37
	с.Туркуши ул.Береговая, Почтовая, Молодежная
	4,15
	62-110
	ПЭ
	1976

4%

	38
	д. Четвертово, ул. Зеленая
	1,99
	50
	ПЭ
	1968

10%



	39
	с. Хохлово, ул. Заречная, Клубная
	2
	57
	Сталь
	1989

97%

	40
	с. Хрипуново, ул. Южная, Красная Слобода, Северная, Новая, Центральная, Школьная, Масловка
	8,788
	57

63
	Сталь

ПЭ
	1975

72%

	41
	д.Щеточное, ул.Запрудная, Кооперативная,от Запрудной до ул. Кооперативной
	1,5
	40-57
	сталь, ПЕ
	1974

80%

	42
	с. Юсупово, ул. Юсуповская
	1,5
	57
	ПЭ
	1990

30%

	
	Итого:
	
	
	
	


Противопожарное водоснабжение

На территории населенных пунктов Ардатовского муниципального округа эксплуатируется ряд систем наружного противопожарного водоснабжения. Источниками противопожарного водоснабжения служат пожарные гидранты (201 ед.), установленные как на магистральных, так и на разводящих сетях водоснабжения, пожарные емкости и водоемы, а также водонапорные башни и водозаборные скважины.

Расход воды на наружное пожаротушение (из водопроводной сети, на один пожар) и количество одновременных пожаров в Ардатовском муниципальном округе приняты на основании СП 8.13130.2009 (п. 5.1). Расход воды на наружное пожаротушение принят:

· для населенных пунктов с I-й категорией централизованной системы водоснабжения () расход воды на наружное пожаротушение принят 40 л/с; количество одновременных пожаров – 3; продолжительность тушения пожара составляет 3 часа;

·  для населенных пунктов со II-й категорией централизованной системы водоснабжения (р.п. Ардатов,р.п.Мухтолово) расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с; количество одновременных пожаров – 1; продолжительность тушения пожара составляет 3 часа;

· для остальных населенных пунктов городского округа (III-я категория централизованных систем водоснабжения) расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с; количество одновременных пожаров – 1; продолжительность тушения пожара составляет 3 часа.

Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению
Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться как на селитебной, так и на производственной территориях. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев для отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 куб. м, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 куб. м; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 куб. м; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 куб. м; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов зданий предприятий общественного питания класса функциональной пожарной опасности Ф3.2 при объеме зданий до 1000 куб. м и предприятий торговли класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 при площади до 150 кв. м (за исключением промтоварных магазинов), а также зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 I и II степени огнестойкости объемом до 250 куб. м, расположенных в населенных пунктах; производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб.м.) с производствами категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности; предприятий по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степени огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания; сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м; зданий складов горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке площадью до 50 кв. м.

Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

 Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них
Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка дублирующих линий, исключающих пересечение проезжей части вводами.

В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или дублирующих линиях.

При ширине проезжей части в пределах красных линий 60 м и более следует рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода протяженностью не более 200 м, а также принятия мер против замерзания воды в них.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не 

менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий нормативной длины по дорогам с твердым покрытием.

Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

[image: image1.jpg]



Указатель местоположения пожарного гидранта
Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарных водопроводов в туннелях наземно или надземно- пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.

При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарных водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).

Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.

Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.

Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом.

Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного привода.

При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм - с электрическим приводом или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.

Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного открывания и закрывания арматуры.

При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:

· от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 600 мм - 0,7 м;

· от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м;

· от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 300 мм - 0,5 м;

· от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м;

· от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м;

· от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м;

· от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм;

· высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в городских округах и на производственных объектах должен быть не менее 100 мм.

         Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения
Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия:

· обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

· специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров);

· максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий.

Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров.

Примечания:

· объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.

· к пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

· у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026.

Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

· при наличии автонасосов - 200 м;

· при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами, или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема следует предусматривать решетку.

Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.

Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

Напорные резервуары и водонапорные башни противопожарных водопроводов высокого давления должны быть оборудованы автоматическими устройствами, обеспечивающими их отключение при пуске пожарных насосов.

Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается предусматривать, подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к системам центрального отопления зданий.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем.
Основные технические и технологические проблемы действующих систем централизованного водоснабжения Ардатовского муниципального округа состоят в следующем:

·    Подземные водозаборы (скважины):
·   - слабая защищенность от поверхностных загрязнений;

· отсутствие соответствующей водоподготовки для очистки воды от соединений железа (превышение ПДК до 30 мг/л), марганца (превышение ПДК до 2 мг/л) и повышенной мутности (до 9,6 мг/л) и цветности (до 176 град).

· отсутствие ограждений первого пояса зоны санитарной охраны;

      - полный износ водонапорных башен и защитных павильонов водозаборных скважин;
· несоответствие высоты патрубка правилам и нормам;

· полный износ водоподающей трубы;

· неэффективное энергопотребляющее оборудование скважин.

· отсутствие водомеров на скважинах

      Поднимаемая вода имеет в своем составе много песка и глины.

 Основные технические проблемы сетей централизованных систем водоснабжения:
· половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 55% до 70%, часть сетей имеют износ до 98 % и, следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери вод и перерывы в водоснабжении потребителей;

· износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

· отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

· вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

· отсутствие магистральных смотровых колодцев, а при их наличии полный износ таких магистральных колодцев и запорной арматуры.

· несоответствие укладки водопроводных магистральных сетей правилам и нормам.

Существующие водопроводные магистральные сети местами проложены в зонах глубокого промерзания на небольшой глубине.  В настоящее время существует необходимость в разработке плановых мероприятий по замене наружных водопроводных сетей, запорной арматуры на сетях, для отключения участков сети в случае возникновения аварийных ситуаций.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

· ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений; 

· высокая степень физического износа действующих основных фондов;

· высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- высокие непроизводительные потери воды; 
- низкое водопотребление в отдаленных населенных пунктах в виду оттока населения

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.
Все объекты централизованной системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, данные объекты переданы в ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ» по договору аренды, МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ - в хозяйственное ведение. Перечень недвижимого имущества указан в таблице 14.

Таблица 14

	· Наименование недвижимого имущества
· адрес
	· Дата ввода в эксплуатацию
· 

	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ» 606819, Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 70

	Артезианская скважина № 1 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов (территория сада 200 метров от хлебозавода)
	1979

	Артезианская скважина № 2 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов (территория сада)
	1994

	Артезианская скважина № 4 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов (территория сада)
	1986

	Артезианская скважина № 5 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов (территория ФОКа)
	1981

	Артезианская скважина № 7 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина (территория сада)
	1974

	Артезианская скважина № 9 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Суворова, около д. № 2
	1984

	Артезианская скважина № 10 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, 85 метров южнее ул. Моисеева
	1978

	Артезианская скважина № 11 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина около техникума
	1994

	Артезианская скважина № 12 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, 5 метров южнее ул. Коммунальная
	1979

	Артезианская скважина № 13 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Маяковского около д. № 2
	1977

	Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Суворова около д.2
	1984

	Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Моисеева 80 метров
	1978

	Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, 15 метров южнее ул. Коммунальная
	1979

	Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина около техникума
	1994

	Водонапорная башня № 1 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина (территория сада)
	1974

	Водонапорная башня № 2 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина (территория сада)
	1974

	Сооружение (артезианская скважина) с .Александровка, 190 м юго-восточнее с. Александровка
	1979

	Водонапорная башня Нижегородская область, Ардатовский район, с.Александровка, 200 м восточнее с.Александровка
	1979

	Водопровод Нижегородская область, р-н Ардатовский, с.Александровка, ул.8 Марта
	1978

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Беляево, ул.Восточная,74/02
	1971

	Сооружение (водонапорная башня) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Беляево, ул. Восточная, д.74/1
	1971

	Сооружение(водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Беляево, ул. Восточная.МТФ
	

	Сооружение (артезианская скважина)  с.Березовка, 310 м западнее ул.Школьная
	1967

	Водопровод Нижегородская область, Ардатовский район, с.Березовка,
	

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Высоково, 180 м юго-восточнее ул.Запрудная, д.63/02
	1966

	Сооружение (водонапорная башня) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Высоково,  ул.Запрудная, д.63/02
	1966

	Сооружение(водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с Высоково, ул.Молодежная, ул.Центральная, ул.Запрудная, МТФ
	

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Гари 250 м на северо-восток от с.Гари
	1992

	Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Гари, ул.Школьная, Почтовая
	1980

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Дубовка 210 м западнее ул.Лесная
	1987

	Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Дубовка, ул.Зеленая, Лесная
	1983

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район,с Журелейка, 350 м западнее ул. Садовая
	1989

	Инженерные сети (водопровод) с.Журелейка, ул.Молодежная, Цветочная, Садовая
	1976

	Артезианская скважина Нижегородская область, р-н Ардатовский, с. Измайловка, 170 м севернее ул.Советская
	1975

	Водопровод,Нижегородская область, р-н Ардатовский, с. Измайловка,
	

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с Кармалейка, 430 м западнее ул. Прудовая
	1981

	Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район,с.Кармалейка, ул.Прудовая
	1981

	Сооружение (Артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, д.Каркалей 170 м.северо-западней ул. Новая
	1988

	Сооружение (водонапорная башня) Нижегородская область, Ардатовский район, д.Каркалей 150 м северо-западнее ул.Новая
	1988

	Водопровод д Каркалей, улица Новая, Молодежная, Солнечная, 1 Мая
	1987

	Сооружение (Артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Котовка в 910 м южнее с.Котовка
	1970

	Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Котовка, ул.Школьная, Заречная, Клубная, Центральная, Молодежная
	1988

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район,с.Кужендеево, ул. Молодежная, д.1/02
	1968

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район,с.Кужендеево, ул. Советская, д.75/02
	1971

	Сооружение (водонапорная башня) Нижегородская область, Ардатовский район,с.Кужендеево, ул. Молодежная, д.1/01
	1968

	Сооружение (водонапорная башня) Нижегородская область, Ардатовский район с.Кужендеево, ул. Советская, д.75/01
	1971

	Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с Кужендеево, ул.Молодежная,Советская,Центральная,Спортивная
	

	Артезианская скважина № 17 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Молодежная 0,55 км западнее
	1977

	Артезианская скважина № 18 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Луговая юго-восточная окраина
	1966

	Артезианская скважина № 19 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Новая около фермы
	1967

	Водонапорная башня № 1 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Новая около фермы северо-западная окраина
	1966

	Водонапорная башня № 2 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Молодежная 0,55 км западнее
	1977

	Водонапорная башня № 3 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Луговая 500 метров юго-восточнее
	1967

	Водопровод Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь,
	

	Артезианская скважина № 16 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, д. Обход, ул. Прудовая около д.5
	1977

	Водонапорная башня  Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Обход около д.5 ул. Прудовая
	1977

	Водопровод Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, д. Обход
	1977

	Артезианская скважина № 14 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Поляна 170 метров севернее ул. Школьная
	1979

	Артезианская скважина № 15 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Поляна, ул. Южная около фермы
	1960

	Водонапорная башня № 1Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Поляна 175 метров севернее ул. Школьной
	1979

	Водонапорная башня № 2 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Поляна, ул. Южная около фермы
	1960

	Водопровод Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Поляна,
	1960-1979

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Чуварлейка, 360 м западнее ул.Школьная
	1965

	Инженерные сети (водопровод) , Нижегородская область, Ардатовский район,с.Чуварлейка, ул.Зеленая, Школьная
	1979

	Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Чуварлей-Майдан, ул.Новая, д.19/03
	1989

	Инженерные сети (водопровод) с.Чуварлей-Майдан, ул.Новая, Советская, Заречная
	1988

	СООРУЖЕНИЕ ( ХОЗЯЙСТВЕННО- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД) р.п.Ардатов, ул. Маряхина, Мира, Тимирязева, подстанция, скважина №10 до ул. Тимирязева
	1978

	СООРУЖЕНИЕ ( ХОЗЯЙСТВЕННО- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД) р.п.Ардатов, заречная часть р.п. Ардатова
	1977

	СООРУЖЕНИЕ ( ХОЗЯЙСТВЕННО- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД) р.п.Ардатов, нагорная часть р.п.Ардатова
	1974

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Нижегородская область, Ардатовский муниципальный район, 
р.п. Мухтолово, пер. Центральный, д. 3

	Сооружение (Артезианская скважина) в 1,5 км  севернее р.п.Мухтолово
	1992

	Инженерные сети (водопровод)  р.п. Мухтолово
	1970-2022

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
Нижегородская область, Ардатовский муниципальный район
с. Стексово, ул. Садовая, д. 27А

	Артезианская скважина с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02
	1975

	Артезианская скважина с. Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении
	1975

	Артезианская скважина с. Автодеево, 460 м. западнее Скита
	1975

	Артезианская скважина с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02
	1966

	Артезианская скважина д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская
	1988

	Артезианская скважина п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02
	1968

	Артезианская скважина с.Голяткино ул.Центральная дом № 15/02
	1965

	Артезианская скважина с.Голяткино ул.Зеленая дом № 2/02
	1965

	Артезианская скважина с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01
	1968

	Артезианская скважина с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02
	1968

	Артезианская скважина п.Идеал ул. Лесная, д.1/02
	1958

	Артезианская скважина с. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04
	1965

	Артезианская скважина с.Круглово ул Молодежная д. 8/02
	1970

	Артезианская скважина с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02
	1970

	Артезианская скважина с.Кузятово,ул.Восточная, д.1/04
	1967

	Артезианская скважина с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03
	1965

	Артезианская скважина д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02
	1965

	Артезианская скважина с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02
	1965

	Артезианская скважина с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02
	1966

	Артезианская скважина д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02
	1966

	Артезианская скважина д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02
	1978

	Артезианская скважина пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2
	1975

	Артезианская скважина д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8
	1975

	Артезианская скважина с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01
	1968

	Артезианская скважина с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая
	1969

	Артезианская скважина с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви
	1968

	Артезианская скважина с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68
	1968

	Артезианская скважина с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02
	1966

	Артезианская скважина с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02
	1967

	Артезианская скважина с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02
	1958

	Артезианская скважина п.Первинка, ул. Горького, д.1/02
	1975

	Артезианская скважина с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02
	1989

	Артезианская скважина с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02
	1969

	Артезианская скважина с.Саконы ул.Советская, д.129/02
	1972

	Артезианская скважина с.Саконы ул.Школьная д.57/02
	1972

	Артезианская скважина с.Саконы ул.Молодежная д.1/02
	1972

	Артезианская скважина с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03
	1976

	Артезианская скважина д.Туртапки ул.Школьная, д.76/02
	1971

	Артезианская скважина с.Сосновка, ул.Прудовая, д.2/02
	1967

	Артезианская скважина с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01
	1968

	Артезианская скважина с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02
	1976

	Артезианская скважина с.Стексово,ул.Чернягина, д.39/02
	1970

	Артезианская скважина с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее  напротив д. №12
	1989

	Артезианская скважина с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02
	1975

	Артезианская скважина д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы
	1968

	Артезианская скважина д.Шпага ул.Садовая, д.25/03
	1989

	Артезианская скважина д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02
	1974

	Артезианская скважина с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее  д. № 16
	1990

	Водонапорная башня с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02 Водонапорная башня
	1975

	Водонапорная башня с. Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении
	1975

	Водонапорная башня с. Автодеево, 460 м. западнее Скита
	1975

	Водонапорная башня с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02
	1966

	Водонапорная башня п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02
	1968

	Водонапорная башня д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская
	1988

	Водонапорная башня с.Голяткино ул.Центральная дом № 15/02
	1965

	Водонапорная башня с.Голяткино ул.Зеленая дом № 2/02
	1965

	Водонапорная башня с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01
	1968

	Водонапорная башня п.Идеал ул. Лесная, д.1/02
	1958

	Водонапорная башня с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02
	1968

	Водонапорная башня С. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04
	1965

	Водонапорная башня с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02
	1970

	Водонапорная башня д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02
	1965

	Водонапорная башня с.Кузятово,ул.Восточная, д.1/04
	1967

	Водонапорная башня с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03
	1965

	Водонапорная башня д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02
	1966

	Водонапорная башня с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02
	1965

	Водонапорная башня с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02
	1966

	Водонапорная башня с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01
	1968

	Водонапорная башня д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8
	1975

	Водонапорная башня пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2
	1975

	Водонапорная башня с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая
	1969

	Водонапорная башня д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02
	1978

	Водонапорная башня с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02
	1967

	Водонапорная башня с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02
	1966

	Водонапорная башня с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви
	1968

	Водонапорная башня с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68
	1968

	Водонапорная башня с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02
	1989

	Водонапорная башня с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02
	1958

	Водонапорная башня п.Первинка, ул. Горького, д.1/02
	1975

	Водонапорная башня с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02
	1969

	Водонапорная башня с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01
	1968

	Водонапорная башня с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02
	1976

	Водонапорная башня с.Стексово,ул.Чернягина, д.39/02
	1970

	 Водонапорная башня с.Саконы ул.Советская, д.129/02
	1972

	Водонапорная башня с.Саконы ул.Школьная д.57/02
	1972

	Водонапорная башня с.Саконы ул.Молодежная д.1/02 Водонапорная башня
	1972

	Водонапорная башня с.Сосновка, ул.Прудовая, д.2/02
	1967

	Водонапорная башня с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03
	1976

	 Водонапорная башня д.Туртапки ул.Школьная, д.76/02
	1971

	Водонапорная башня с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02
	1975

	Водонапорная башня с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее  напротив д. №12
	1989

	Водонапорная башня д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы
	1968

	Водонапорная башня д.Шпага ул.Садовая, д.25/03
	1989

	Водонапорная башня д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02
	1974

	Водонапорная башня с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее  д. № 16
	1990

	Водонапорная башня С.Круглово ул Молодежная д. 8/02
	1970

	Водопровод с. Атемасово, ул. Курмыш, Зеленая, Заречная, Новая. Красуха., Школьная. Свердлова
	1975

2021

	Водопровод с. Автодеево, ул. Кооперативная от д.№1 до д.№43, от д.№43 до д.№75, ул.Пролетарская от д.№1 до д.№34, ул.Клубная от д.№1 до д.№34


	1975

	Водопровод д.Вишневая, ул. Октябрьская, от д.№60 до д.№68а, от д.№68 до д.84


	1988,

2021

	Водопровод с. Выползово ул. Садовая, Трудовая, Садовая на территории СПК Голяткинский
	1966

	Водопровод С. Виноградовка  ул.Лесная
	1968

	Водопровод с. Голяткино ул. Центральная, Школьная, Молодежная, Зеленая, Труда от башни на территории СПК Меридиан
	1965

	Водопровод д. Докукино от башни до ул. Центральная д. 70, от башни до ул. Центральной №58, по ул. Песочная, Центральная, Северная
	1986

	Водопровод С. Заречное  ул.Прудовая, Зеленая, от башни до ул.Прудовая, от Прудовая до ул. Заречная
	1968

	Водопровод п. Идеал ул.Лесная
	1958

	Водопровод С.  Кологреево  ул.Центральная, от башни до ул. Центральная
	1965

	Водопровод с.Круглово ул.Советская, ул.Победы, ул. Молодежная, ул. Спортивная, Школьная,Промзона,от ул.Советская до ул.Победы, от ул.Школьная до ул.Молодежная, от ул.Советская до ул.Победы.т ул.Школьная до ул.Советская, от ул.Советская до ул.Победы.
	1970

	Водопровод С.Кузятово,ул.Ленина,ул. Комсомольская, ул. Новая.
	1967

	Водопровод д..Кузгородь ул.Нагорная
	1966

	Водопровод С. Липелей ул.Зеленая, 1 Мая от башни до ул. 1 Мая, от башни до ул. Зеленая
	1976

	Водопровод с. Левашово ул. Садовая
	1966

	Водопровод с. Личадеево ул. Центральная сооружение 130
	1965

	Водопровод С. Липовка от башни до ул. Центральной, по ул. Центральная, Песочная, Луговая, Заводская, пер. Северный от ул. Центральной на территории СПК Голяткинкий
	1966

	Водопровод д. Малиновка, ул. Малиновскя
	

	Водопровод с. Мечасово ул. Восточная сооружение 1
	1966

	Водопровод пос. Мыза, ул. Прудовая
	1975

	Водопровод с. Мечасово ул. Восточная сооружение 1
	1966

	Водопровод с. Михеевка ул. Новая д.№1 до д.№7, от д.№7 до д.№14, от д.№34 до д.№27 ул. Советская

пер. Безымяный
	1969, 1974

	Водопровод с. Михеевка ул. Советская


	1969

	Водопровод п.Первинка, ул. Проларская, Горького, от башни до ул. Пролетарская, от башни до ул. Горького
	Данные отсутствуют

	Водопровод С. Пашутино ул.Кольцовая
	1989

	Водопровод С.Писарево ул.Овражная от водонапорной башни до ул.Овражной
	1958

	Водопровод с. Надежино, ул. Молодежная, Гусева, Муравьева, Новая, пер. Садовый, СПК Надежинский
	1968


	Водопровод С.Нуча, ул.Колхозная, Луговая, от башни до ул.Колхозная
	1967

	Водопровод д. Новая-Лазаревка ул. Зеленая сооружение 20
	1966

	Водопровод С.Размазлей ул. Молодежная, Мира, Труда, Центральная, Заречная, от вод.башни до Размазлей
	Данные отсутствуют


	Водопровод С. Ризадеево ул.Клубная, 8 Марта, от башни до ул. Клубная, от ул.Клубная до ул.8 Марта
	1969

	Водопровод с.Саконы ул.Кооперативная,

Притешинская, Самарина, Молодежная, Школьная Советская от д. №1 до №101, от д.№103до №151,  по ул. Южная от д. №1 до №45, от д. №46 до №56
	1972

	Водопровод С. Сосновка ул.Прудовая
	1967

	Водопроводная сеть с. Стексово ул. Колоскова, ул. Школьная, ул.Больничная, ул. Молодежная 1 по 44
	1965

	Водопроводная сеть

с. Стексово ул. Садовая, ул. Захаровой, ул. Молодежная с 45 дома
	1965

	Водопровод с. Стексово ул. Чернягина
	1965

	Водопровод Д.Туртапки ул. Школьная, Луговая
	Данные отсутствуют

	Водопровод С.Туркуши ул.Береговая, Почтовая, Молодежная
	1976

	Водопровод д. Четвертово, ул. Зеленая
	1968



	Водопровод с. Хохлово, ул. Заречная, Клубная
	1989

	Водопровод с. Хрипуново, ул. Южная, Красная Слобода, Северная, Новая, Центральная, Школьная, Масловка
	1975

	
	

	Водопровод

Д.Щеточное, ул.Запрудная, Кооперативная,от Запрудной до ул. Кооперативной
	1974

	Водопровод с. Юсупово, ул. Юсуповская
	1990


Глава1. Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.
  Существующие системы водоснабжения Ардатовского муниципального округа в полной мере обеспечивают нужды потребителей. Основные направления развития централизованной системы водоснабжения сформированы в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения. Реализация мероприятий, предлагаемых в разделе 4, позволит обеспечить:

-бесперебойное снабжение   питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

-повышение надежности работы системы водоснабжения; 

-подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Приоритетными направлениями развития системы   являются:

-обеспечение развития централизованной системы водоснабжения, путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций, развитие кадрового потенциала.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения   являются:

-приоритетность обеспечения населения питьевой водой;

-создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

-обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованной системы водоснабжения;

-достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов. 

Надежность системы водоснабжения
  Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью — сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях водообеспечения потребителей, ремонтопригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью — продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Увеличение надежности работы централизованных систем водоснабжения Ардатовского муниципального округа предлагается достичь посредством строгого соблюдения требований инженерно-технического законодательства, а также мониторинга состояния сетей и сооружения (мониторинг в режиме камеральных работ, а также техническое обследование). 

     Для хозяйственно-питьевого водопровода в действующем СНиПе в качестве мгновенных показателей надежности приняты величины напора и расхода (общего и в участках) в сети. Нормальное нормированное значение напора зависит от этажности застройки, а расхода – от количества водопотребителей, их нормы, режима водопотребления и ряда местных особенностей. Минимальное допустимое нормированное значение напора устанавливается абсолютной величиной (10 м), а расхода – относительной (размер снижения не более 30–50% от нормального).

Процесс функционирования систем подачи и распределения воды (СПРВ) может быть представлен как ряд состояний, через которые система последовательно проходит под влиянием изменений условий работы. Эти переходы могут быть плавными (например, в результате изменения водопотребления) или скачкообразные в результате отключения участка для ремонта из-за аварии или включения участка в работу после восстановления.

Между основными элементами системы подачи и распределения воды водопроводной сетью и водопитателями (напорно-регулирующими емкостями и насосными станциями) существует тесная гидравлическая связь и взаимодействие.

Нарушения работы системы, препятствующие нормальному выполнению ее функций, обусловливаются различными случайными событиями. Единственным путем оценки возможности появления таких событий, закономерностей их возникновения и повторения являются сбор, изучение и обработка статистических сведений о работе действующих систем. Для отдельных элементов систем характеристики их поведения в работе определяют путем специально поставленных испытаний. Материалы, полученные в результате наблюдений в натуре или проведения соответствующих экспериментов, обрабатываются методами математической статистики и позволяют установить численно вероятность возникновения тех случайных событий, которые могут привести к нарушению нормального функционирования отдельных элементов, а, следовательно, и системы в целом.

Все оценки надежности и входящих в это понятие отдельных свойств и численных показателей имеют вероятностный характер. Поэтому, базируясь на данных фактического опыта работы аналогичных элементов, определяется вероятность времени (длительность периода) их безотказной работы, вероятное среднее число отказов в заданный промежуток времени и другие численные показатели, связанные с оценкой надежности.

Системы водоснабжения относятся к категории систем обслуживания, требования к их надежности, выраженные численными значениями тех или иных показателей надежности, устанавливаются в соответствии с требованиями потребителей воды и нормативами, учитывающими нужды потребителей.

В зависимости от характера потребления воды требования к надежности систем водоснабжения могут быть обоснованы экономическими соображениями, необходимостью обеспечения надлежащего санитарного состояния жилищ, уровня бытового обслуживания. Во всех случаях надежность системы должна обеспечивать безопасность людей от возможных последствий нарушения функций водообеспеченности (пожары и т.п.).

Повышение надежности системы всегда вызывает увеличение материальных затрат.  Требуемая надежность систем водоснабжения может быть определена только в результате комплексного рассмотрения всей проектируемой цепи водопроводных сооружений (от источника до потребителя) и учета их роли в совместной работе.

 Техническое обследование
Своевременно проведенные мероприятия по выполнению технических обследований централизованных систем водоснабжения также положительно влияют на увеличение надежности СПРВ. 

Состав работ по техническому обследованию включает в себя:

· камеральное обследование;

· техническую инвентаризацию имущества, включая натурное, визуальное, измерительное и инструментальное обследование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения или водоотведения;

· определение технико-экономической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

По итогам завершения технического обследования составляется акт технического обследования, содержащий результаты проведенного технического обследования, подписываемый уполномоченным лицом организации, осуществляющей водоснабжение, водоотведение.

Глава 1. Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.
1.3.1​ Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.
Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды 

Основным потребителем воды в муниципальном образовании Ардатовский муниципальный округ является население.

Структура водопотребления абонентов, обслуживаемых ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ» имеет следующие соотношения: 86% - население; 10% - бюджетные организации; 4 % - прочие потребители.

[image: image2.png]mHacenenve 86
Boger 10
Tpoure 4




Структура водопотребления абонентов ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»

Структура водопотребления абонентов, обслуживаемых МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  имеет следующие соотношения: 74% - население; 6% - бюджетные организации; 17% - прочие потребители.

[image: image3.png] Hacenenue

 Brogretrbie
yipexaennn

 Mpoune.





Структура водопотребления абонентов МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ имеет следующие соотношения: 70% - население; 5% - бюджетные организации; 25% - прочие потребители.


[image: image4.png]Cxema

|

u Hacenerve mBiogser = Mpoune ®




Структура водопотребления абонентов, обслуживаемых МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ имеет следующие соотношения: 90% - население; 2% - бюджетные организации; 30% - прочие потребители.

[image: image5.png]" BomreTHie
yipexaennn

 Mpoune.





Структура водопотребления абонентов МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общий объем баланса подачи и реализации питьевой воды, включая объем потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке на территории Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 года указан в таблице 15.   

Таблица 15.

	Эксплуатирующая организация
	Объем реализации воды, тыс. куб.м./год
	Объем подъема воды, тыс. куб.м./год

	
	2022 г.
	2022 г.

	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ»
	557,7
	614,2

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	100
	131,2

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	325
	367

	Итого:
	982,7
	1112,4


Общий баланс подачи и реализации воды по эксплуатационным зонам централизованных систем водоснабжения Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 г. указан в таблице 16.
Таблица 16.
	№№ пп
	Населенный пункт
	Объем подъема воды тыс
м3/год
	Объем реализации воды
тыс
м3/год
	Объем потерь воды тыс.
м3/год
	Подано воды в сеть  тыс.
м3/год
	Объем воды на собственные нужды
Тыс.м3/год
	

	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»
	

	1
	р.п.Ардатов, с. Леметь, с. Поляна, д. Обход.
	520381
	472386
	47995
	472386
	-
	

	2
	с. Александровка
	392
	356
	36
	356
	-

	3
	с.Березовка
	773
	701
	72
	701
	-

	4
	с. Беляево
	6186
	5616
	570
	5616
	-

	5
	с. Высоково
	5450
	4948
	502
	4948
	-

	6
	с.Гари
	1876
	1703
	173
	1703
	-

	7
	с.Дубовка
	1166
	1059
	107
	1059
	-

	8
	с.Журелейка
	10794
	9130
	927
	9130
	-

	9
	с. Измайловка
	1332
	1209
	123
	1209
	-

	10
	д.Каркалей
	6473
	5876
	597
	5876
	-

	11
	с.Кармалейка
	143
	1101
	112
	1101
	-

	12
	с.Котовка
	20279
	18409
	1870
	18409
	-

	13
	с. Кужендеево
	30823
	 28105
	2718
	28105
	-

	14
	с.Чуварлейка
	712
	646
	66
	646
	-

	15
	с.Чуварлей-Майдан
	7420
	6450
	655
	6450
	-

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	1
	Р.п.Мухтолово
	131,2
	100
	25
	131,2
	6,2
	

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	с. Атемасово
	30315
	26827
	3488
	26827
	0

	с. Автодеево
	3257
	2882
	375
	2882
	0

	д. Вишнёвая
	1985
	1756
	229
	1756
	0

	с. Выползово
	1798
	1591
	207
	1591
	0

	с.Голяткино
	17223
	15242
	1981
	15242
	0

	с.Докукино
	7511
	6646
	865
	6646
	0

	с.Заречное
	1496
	1323
	173
	1323
	0

	п.Идеал


	7176
	6351
	825
	6351
	0

	с.Круглово,
	22773
	20153
	2620
	20153
	0

	д.Кузгородь
	1772
	1567
	205
	1567
	0

	с.Кузятово
	14257
	12615
	1642
	12615
	0

	с. Кологреево
	4041
	3577
	464
	3577
	0

	с.Личадеево
	38492
	34064
	4428
	34064
	0

	д.Липелей
	7268
	6430
	838
	6430
	0

	с.Липовка
	11820
	10459
	1361
	10459
	0

	с.Левашово
	754
	668
	86
	668
	0

	с.Мечасово
	1132
	1003
	129
	1003
	0

	пос. Мыза
	471
	416
	55
	416
	0

	д. Малиновка
	348
	307
	41
	307
	0

	с. Михеевка
	15205
	13455
	1750
	13455
	0

	с. Надежино
	11893
	10524
	1369
	10524
	0

	с.Новая-Лазаревка
	2776
	2457
	319
	2457
	0

	п.Первинка
	1543
	1365
	178
	1365
	0

	с.Писарево
	2517
	2225
	292
	2225
	0

	с.Ризадеево
	3501
	3098
	403
	3098
	0

	с. Размазлей
	17110
	15141
	1969
	15141
	0

	с. Саконы
	49258
	43591
	5667
	43561
	0

	с.Сосновка
	839
	741
	98
	741
	0

	с. Стексово
	25816
	22847
	2969
	22847
	0

	д.Туртапки
	5648
	4999
	649
	4999
	0

	с. Туркуши
	20056
	17749
	2307
	17749
	0

	с. Хрипуново
	26347
	23201
	3146
	23201
	0

	с. Хохлово
	309
	273
	36
	273
	0

	д. Четвертово
	102
	91
	11
	91
	0

	д.Шпага
	1036
	916
	120
	916
	0

	д.Щеточное
	2829
	2505
	324
	2505
	0

	с. Стексово
	25816
	22847
	2969
	22847
	0

	с. Юсупово
	735
	651
	84
	651
	0


Объемы потерь воды, а также неучтенные расходы по эксплуатационной зоне 

ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ» составили в среднем за 2022 год 10,13% от объема подачи воды в сеть, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 18,9%, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ –  13%.

Неучтенные расходы, а также объем потерь воды в соответствии с п. 3 примечания к таблице 1 СП 31.13330.2020. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» могут варьироваться в размере 10-20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения (объема подачи воды в сеть).

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.
Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам централизованных систем водоснабжения указан в таблице 17.

Таблица 17
	Наименование
	Показатели
	2019 г.
тыс. куб.
	2020 г.
 тыс. куб.
	2021 г.
 тыс. куб.
	2022 г.
 тыс. куб.

	ООО«РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»
	Поднято воды
	577,0
	584,0
	594,4
	614,2

	
	Расход на собственные нужды

	-
	-
	-
	-

	
	Подано воды в сеть
	577,0
	584,0
	594,4
	614,2

	
	Потери воды
	55
	53,7
	54,7
	56,5

	
	Реализация потребителям
	522,0
	530,3
	539,7
	557,7

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Поднято воды
	За 5 м-цев

47,1
	111,4
	114,1
	131,2

	
	Расход на собственные нужды

	2,5
	6,1
	6,1
	6,2

	
	Подано воды в сеть
	47,1
	111,4
	114,1
	131,2

	
	Потери воды
	8,9
	21,0
	21,6
	25

	
	Реализация потребителям
	35,7
	84,3
	86,4
	100

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Поднято воды
	373,5
	361,0
	367
	

	
	Расход на собственные нужды

	0
	0
	0
	

	
	Подано воды в сеть
	330,5
	319,5
	324,6
	

	
	Потери воды
	43
	41,5
	42,4
	

	
	Реализация потребителям
	330,5
	319,5
	324,6
	


1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.
Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-бытовые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений Ардатовского муниципального округа на 01.01.2023 г. указан в таблицах 18,19,20.

ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»
Таблица 18 
	Потребители
	Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3

	
	2022
	2023
	2028
	2033
	2038
	

	Всего
	557,7
	567,6
	567,6
	567,6
	567,6

	В т.ч.
	
	
	
	
	

	население
	478,0
	487,8
	487,8
	487,8
	487,8

	бюджетные организации
	53,4
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5

	промышленные предприятия
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие потребители
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 19.

	Потребители
	Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3

	
	2022
	2023
	2028
	2033
	2038

	Всего
	100
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3

	В т.ч.
	
	
	
	
	

	население
	68,7
	70,2
	70,2
	70,2
	70,2

	бюджетные организации
	5,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	промышленные предприятия
	25,9
	26,7
	26,7
	26,7
	26,7


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 20. 
	Потребители
	Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3

	
	2022
	2023
	2028
	2033
	2038

	Всего
	367
	367
	367
	367
	367

	В т.ч.
	
	
	
	
	

	население
	287
	287
	287
	287
	287

	бюджетные организации
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	промышленные предприятия
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2


1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных на 01.01.2022 г.
Таблица 21.
	
	Населенный пункт
	На 01.01.2022 г.

тыс. куб. м.
	На 01.01.2023 г.

тыс. куб. м.

	
	
	Реализация тыс. куб. м.
	Население (хозяйственно-питьевые нужды
	Реализация тыс. куб. м.
	Население (хозяйственно-питьевые нужды

	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»

	1
	р.п.Ардатов
	456,8
	381,2
	472,4
	395,9

	2
	с. Александровка
	0,7
	0,4
	0,4
	0,4

	3
	д. Беляево
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	4
	с.Березовка
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	5
	д. Высоково
	5,0
	4,9
	4,9
	4,9

	6
	с.Гари
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	7
	с.Дубовка
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	8
	с.Журелейка
	9,8
	9,8
	9,1
	9,1

	9
	с. Измайловка
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	10
	д.Каркалей
	4,0
	3,9
	5,9
	5,9

	11
	с.Кармалейка
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	12
	с.Котовка
	17,1
	15,5
	18,4
	16,6

	13
	с. Кужендеево
	27,9
	26,5
	28,1
	26,8

	14
	с.Чуварлейка
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	15
	с.Чуварлей-Майдан
	7,2
	7,2
	6,5
	6,5

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ              ОБЛАСТИ
	

	
	р.п. Мухтолово
	86,4
	64,3
	100,02
	68,7
	

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	1
	с. Атемасово
	30315
	26827
	
	
	

	2
	с. Автодеево
	3257
	2882
	
	

	3
	д. Вишнёвая
	1985
	1756
	
	

	4
	с. Выползово
	1798
	1591
	
	

	5
	п. Виноградовка
	0
	0
	
	

	6
	с.Голяткино
	17223
	15242
	
	

	7
	с.Докукино
	7511
	6646
	
	

	8
	п.Идеал


	7176
	6351
	
	

	9
	с.Заречное
	1496
	1323
	
	

	10
	с.Круглово,
	22773
	20153
	
	

	11
	д.Кузгородь
	1772
	1567
	
	

	12
	с.Кузятово
	14257
	12615
	
	

	13
	с. Кологреево
	4041
	3577
	
	

	14
	с.Липовка
	11820
	10459
	
	

	15
	с.Левашово
	754
	668
	
	

	16
	с.Личадеево
	38492
	34064
	
	

	17
	д.Липелей
	7268
	6430
	
	

	18
	с. Михеевка
	15205
	13455
	
	

	19
	пос. Мыза
	471
	416
	
	

	20
	д. Малиновка
	348
	307
	
	

	21
	с.Мечасово
	1132
	1003
	
	

	22
	с. Надежино
	11893
	10524
	
	

	23
	с.Новая-Лазаревка
	2776
	2457
	
	

	24
	п.Первинка
	1543
	1365
	
	

	25
	с.Пашутино
	5545
	4906
	
	

	26
	с.Писарево
	2517
	2225
	
	

	27
	с. Размазлей
	17110
	15141
	
	

	28
	с.Ризадеево
	3501
	3098
	
	

	29
	с.Сосновка
	839
	741
	
	

	30
	с. Саконы
	49258
	43591
	
	

	31
	с. Стексово
	25816
	22847
	
	

	32
	с. Туркуши
	20056
	17749
	
	

	33
	д.Туртапки
	5648
	4999
	
	

	34
	с. Хохлово
	309
	273
	
	

	35
	с. Хрипуново
	26347
	23201
	
	

	36
	д. Четвертово
	102
	91
	
	

	37
	д.Шпага
	1036
	916
	
	
	

	38
	д.Щеточное
	2829
	2505
	
	
	

	
	с. Юсупово
	735
	651
	
	


Структурная составляющая потерь воды складывается из следующих показателей:
 I. Технологические расходы воды.

1.Расходы воды на собственные нужды организации водопроводно-канализационного хозяйства:

-промывка и дезинфекция водопроводных сетей;

-технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и прочистка сетей). 

II. Организационно-учетные и неучтенные расходы воды.

1.Расходы воды, не зарегистрированные средствами измерений вследствие погрешности приборов;

-погрешность средств измерения (приборов) в узлах учета подачи воды на водопроводных станциях;

-погрешность средств измерения (приборов) в узлах учета потребляемой воды у абонентов; 

2.Погрешность измерения расходов воды вследствие неодновременности снятия показаний приборов, установленных в узлах учета подачи и потребления воды. 

III. Потери и утечки воды из водопроводной сети: 

1.Утечки воды из водопроводной сети:

-скрытые утечки воды из водопроводной сети;

-видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры; 

-утечки через уплотнения сетевой арматуры;

2.Самовольное пользование.

3.Потери воды за счет естественной убыли:

-потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды.
Коммерческий учет воды осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета или расчетным способом.

Учет объема воды населению, в случае отсутствия приборов учета, рассчитывается по нормативам водопотребления, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области № 376 от 19.06.2013 года «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Нижегородской области».

	Тип жилого помещения
	Норматив холодного водоснабжения м3/ (чел. х мес.)

При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения

	Индивидуальные дома с газовыми нагревателями, мойка, раковина, унитаз
	4,92

	Индивидуальные дома с другими нагревателями, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз
	2,476

	Индивидуальные дома с другими водонагревателями, с ванной и душем, унитаз
	4,034

	Индивидуальные дома с другими водонагревателями, кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза
	1,738

	Индивидуальные дома без водонагревателя, без ванны и душа, с унитазом
	2,376


Обеспеченность приборами учета воды на территории выглядит следующим образом:

ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»

	По состоянию на 01.01.2022 г.
	По состоянию на 01.01.2023 г.

	Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения- 5576

В том числе:

Население - 5491

Организации –85
	Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения – 5603

В том числе:

Население - 5500

Организации – 103

	Установлены приборы учета – 2753
В том числе:

Население - 2671

Организации – 82
	Установлены приборы учета –

В том числе:

Население - 3080

Организации – 100

	Отсутствуют приборы учета у абонентов- 2823
Население - 2820 абонента

Организации – 3 абонентов
	Отсутствуют приборы учета у абонентов - 2423
Население - 2420 абонентов

Организации – 3 абонента


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

	По состоянию на 01.01.2022 г.
	По состоянию на 01.01.2023 г.

	Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения-1610

В том числе:

Население - 1580

Организации –30
	Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения – 1610

В том числе:

Население - 1580

Организации –30

	Установлены приборы учета – 1493
В том числе:

Население - 1466

Организации – 27
	Установлены приборы учета – 1493
В том числе:

Население -1466

Организации –27

	Отсутствуют приборы учета у абонентов-117
Население - 114 абонента

Организации – 3 абонента
	Отсутствуют приборы учета у абонентов-117
Население - 114абонента

Организации – 3 абонента


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	По состоянию на 01.01.2022 г.
	По состоянию на 01.01.2023 г.

	Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения-3713

В том числе:

Население - 3698

Организации –15
	Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения –

В том числе:

Население -

Организации –

	Установлены приборы учета – 1349
В том числе:

Население - 1336

Организации – 13
	Установлены приборы учета –
В том числе:

Население -

Организации –13

	Отсутствуют приборы учета у абонентов-2364
Население - 2362 абонента

Организации – 2 абонента
	Отсутствуют приборы учета у абонентов-
Население - абонента

Организации – абонента


1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.
Максимальный объем подачи воды в распределительную сеть на территории Ардатовского муниципального округа в период максимального водопотребления – летний период составляет 6,5 м3 в час при максимальной доступной мощности 10 м3 в час, 10-15 м3 в час, при максимальной доступной мощности 16-25 м3 в час, что позволяет судить о наличии резервных производственных мощностей.

Информация о доступной мощности централизованной системы водоснабжения в Ардатовском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2023 г. указана в таблице 22.
Таблица 22

	№
п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Резерв мощности водоподъемного оборудования, %
	Дефицит мощности водоподъемного оборудования, %
	Доступная мощность для присоединения к объекту (куб.м./час)
	Объем подачи воды в сеть, м3/сут
	

	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»
	

	1
	Артезианская скважина №1
	р.п. Ардатов (территория сада 200 метров от хлебозавода)
	92,70
	-
	65
	114
	

	2
	Артезианская скважина №2
	 р.п. Ардатов (территория сада)
	92,70
	-
	65
	114
	

	3
	Артезианская скважина №4
	 р.п. Ардатов (территория сада)
	92,70
	-
	65
	114
	

	4
	Артезианская скважина №5
	р.п. Ардатов (территория ФОКа)
	52,50
	-
	10
	114
	

	5
	Артезианская скважина №7
	р.п. Ардатов, ул. Ленина (территория сада)
	81,00
	-
	25
	114
	

	6
	Артезианская скважина №9
	р.п. Ардатов, ул. Суворова, около д. № 2
	81,00
	-
	25
	114
	

	7
	Артезианская скважина №10
	р.п. Ардатов, 85 метров южнее ул. Моисеева
	81,00
	-
	25
	114
	

	8
	Артезианская скважина №11
	р.п. Ардатов, ул. Ленина около техникума
	92,70
	-
	65
	114
	

	9
	Артезианская скважина №12
	р.п. Ардатов, 5 метров южнее ул. Коммунальная
	81,00
	-
	25
	114
	

	10
	Артезианская скважина №13
	р.п. Ардатов, ул. Маяковского около д. № 2
	52,50
	-
	10
	114
	

	11
	Артезианская скважина
	с Александровка, 190 м юго-восточнее с. Александровка
	99,77
	-
	10
	2
	

	12
	Сооружение (артезианская скважина)
	 с.Беляево, ул.Восточная,74/02
	90,00
	-
	10
	24
	

	13
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Березовка, 310 м западнее ул.Школьная
	98,75
	-
	10
	3
	

	14
	Сооружение (артезианская скважина)
	 с.Высоково, 180 м юго-восточнее ул.Запрудная, д.63/02
	92,09
	-
	10
	19
	

	15
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Гари 250 м на северо-восток от с.Гари
	96,67
	-
	10
	8
	

	16
	Сооружение (артезианская скважина)
	 с.Дубовка 210 м западнее ул.Лесная
	97,92
	-
	10
	5
	

	17
	Сооружение (артезианская скважина)
	с Журелейка, 350 м западнее ул. Садовая
	84,59
	-
	10
	37
	

	18
	Сооружение (артезианская скважина)
	с. Измайловка, 170 м севернее ул.Советская
	96,67
	-
	10
	8
	

	19
	Сооружение (артезианская скважина)
	д. Каркалей 170 м.северо-западней ул. Новая
	92,50
	-
	10
	18
	

	20
	Сооружение (артезианская скважина)
	с Кармалейка, 430 м западнее ул. Прудовая
	97,50
	-
	10
	6
	

	21
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Кужендеево, ул. Молодежная, д.1/02
	62,50
	-
	10
	90
	

	22
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Кужендеево, ул. Советская, д.75/02
	
	
	
	
	

	23
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Котовка в 910 м южнее с. Котовка
	88,75
	-
	10
	27
	

	24
	Артезианская скважина № 17
	 с. Леметь, ул. Молодежная 0,55 км западнее
	96,67
	-
	10
	8
	

	25
	Артезианская скважина № 18
	с. Леметь, ул. Луговая юго-восточная окраина
	96,67
	-
	10
	8
	

	26
	Артезианская скважина № 19
	с. Леметь, ул. Новая около фермы
	96,67
	-
	10
	8
	

	27
	Артезианская скважина № 16
	д. Обход, ул. Прудовая около д.5
	97,92
	-
	10
	5
	

	28
	Артезианская скважина № 14
	с. Поляна 170 метров севернее ул. Школьная
	99,77
	-
	10
	2
	

	29
	Артезианская скважина № 15
	с. Поляна, ул.Южная около фермы
	85,84
	-
	10
	34
	

	30
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Чуварлейка, 360 м западнее ул.Школьная
	99,77
	-
	10
	2
	

	31
	Сооружение (артезианская скважина)
	с. Чуварлей-Майдан, ул.Новая, д.19/03
	87,50
	-
	10
	30
	

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	1
	Артезианская скважина № 1
	Резерв
	
	-
	
	
	

	2
	Артезианская скважина № 2
	1,5 км к северу от р.п.Мухтолово (у озера Нуксиеское)
	30
	-
	22
	400
	

	3
	Артезианская скважина № 3
	1,5 км к северу от р.п.Мухтолово (у озера Нуксиеское)
	30
	-
	22
	400
	

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	1
	Сооружение (артезианская скважина)
	с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02

	
	
	
	
	

	2
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении
	
	
	
	

	3
	Сооружение (артезианская скважина)
	с. Автодеево, 460 м. западнее Скита
	
	
	
	

	4
	Сооружение (артезианская скважина)
	д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская
	
	
	
	
	

	5
	Сооружение (артезианская скважина)
	п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02
	
	
	
	

	6
	Сооружение (артезианская скважина)
	с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02
	
	
	
	

	7
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Голяткино ул.Центральная дом № 15/02


	
	
	
	

	8
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Голяткино ул.Зеленая дом № 2/02


	
	
	
	

	9
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01
	
	
	
	

	10
	Сооружение (артезианская скважина)
	п.Идеал

ул. Лесная, д.1/02


	
	
	
	

	11
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02
	
	
	
	

	12
	Сооружение (артезианская скважина)
	с. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04
	
	
	
	

	13
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Круглово,  ул Молодежная д. 8/02


	
	
	
	

	14
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02
	
	
	
	

	15
	Сооружение (артезианская скважина
	д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02
	
	
	
	

	16
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Кузятово,

ул.Восточная, д.1/04
	
	
	
	

	17
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02
	
	
	
	

	18
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02
	
	
	
	

	19
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03
	
	
	
	

	20
	Сооружение (артезианская скважина
	д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02
	
	
	
	

	21
	Сооружение (артезианская скважина
	 д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8


	
	
	
	

	22
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01
	
	
	
	

	23
	Сооружение (артезианская скважина)
	д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02
	
	
	
	

	24
	Сооружение (артезианская скважина)
	с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая
	
	
	
	

	25
	Сооружение (артезианская скважина)
	пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2
	
	
	
	

	26
	Сооружение (артезианская скважина)
	с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви
	
	
	
	

	27
	Сооружение (артезианская скважина)
	с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68
	
	
	
	

	28
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02
	
	
	
	

	29
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02
	
	
	
	

	30
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02
	
	
	
	

	31
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02
	
	
	
	

	32
	Сооружение (артезианская скважина)
	.п.Первинка, ул. Горького, д.1/02
	
	
	
	

	33
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02
	
	
	
	

	34
	Сооружение (артезианская скважина)
	с.Саконы ул.Советская,д.129/02
	
	
	
	

	35
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Саконы ул.Школьная д.57/02


	
	
	
	

	36
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Саконы ул.Молодежная д.1/02
	
	
	
	

	37
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Сосновка, ул.Прудовая, д.2/02
	
	
	
	

	38
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01


	
	
	
	

	39
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02


	
	
	
	

	40
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Стексово,

ул.Чернягина, д.39/02
	
	
	
	

	41
	Сооружение (артезианская скважина
	с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03
	
	
	
	

	42
	Сооружение (артезианская скважина
	д.Туртапки , ул.Школьная, д.76/02
	
	
	
	

	43
	Сооружение (артезианская скважина
	с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее  напротив д. №12
	
	
	
	

	44
	Сооружение (артезианская скважина
	с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02
	
	
	
	

	45
	Сооружение (артезианская скважина
	д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы
	
	
	
	

	46
	Сооружение (артезианская скважина
	д.Шпага

 ул.Садовая, д.25/03
	
	
	
	

	47
	Сооружение (артезианская скважина
	д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02
	
	
	
	

	48
	Сооружение (артезианская скважина
	с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее  д. № 16
	
	
	
	


На основании проведенной оценки резервов и дефицитов производственных мощностей объектов централизованной системы водоснабжения можно сделать следующие выводы:

· большинство объектов систем водоснабжения различных эксплуатационных зон Ардатовского муниципального округа обладают значительным резервом мощности.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления воды с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.
Существующее положение по обеспечению питьевой водой абонентов имеет высокие характеристики и может в перспективе обеспечить необходимым объемом питьевой воды.
Источником водоснабжения на расчетный срок до 2023 года принимается водозабор из подземных источников (скважин).

На территории   предусматривается максимальное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Увеличение объемов водопотребления в Ардатовском муниципальном округе не планируется.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки указаны в таблице 23.

Таблица 23

	№
	Наименование водопотребителя
	2022


	2023
	2028
	2033
	2038
	

	
	
	Тыс. м3/год
	Тыс.м3/год
	Тыс.м3/год
	Тыс.м3/год
	Тыс.м3год
	

	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»
	

	1.
	Население в т.ч.
	
	487,8
	487,8
	487,8
	487,8
	

	
	полив (поливочный сезон)
	
	54
	56
	58
	60

	2.
	 Бюджетные учреждения
	
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5

	3.
	пожаротушение
	
	
	
	
	
	

	4.
	 Промышленные предприятия
	
	
	
	
	

	5.
	Прочие потребители
	
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3
	

	
	ИТОГО
	
	567,6
	567,6
	567,6
	567,6

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


	

	1.
	Население в т.ч.
	
	70,2
	70,2
	70,2
	70,2
	

	
	полив (поливочный сезон)
	
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	

	2.
	 Бюджетные учреждения
	
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	3.
	пожаротушение
	
	
	
	
	
	

	4.
	 Промышленные предприятия
	
	
	
	
	

	5.
	Прочие потребители
	
	26,7
	26,7
	26,7
	26,7
	

	
	ИТОГО
	
	107,1
	107,1
	107,1
	107,1
	

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


	

	1.
	Население в т.ч.
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6

	
	полив (поливочный сезон)
	
	
	
	
	

	2.
	 Бюджетные учреждения
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	3.
	пожаротушение
	
	
	
	
	

	4.
	 Промышленные предприятия
	
	
	
	
	

	5.
	Прочие потребители
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2

	
	ИТОГО
	324,6
	324,6
	324,6
	324,6
	324,6


Сведения о фактическом и ожидаемом среднесуточном потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки Ардатовского муниципального округа указаны в таблице 24.
ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»

Таблица 24

	Наименование потребителя
	2022 г

расход м3/сут
	2023 г

расход м3/сут
	2028 г

расход м3/сут
	2033 г.

расход м3

/сут
	2038 г.

расход м3

/сут

	жилая застройка с централизованным водоснабжением (население) в т. ч.
	478
	487,8
	487,8
	487,8
	487,8

	полив (поливочный сезон)
	54
	54
	56
	58
	60

	учреждения
	53,3
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5

	пожаротушение
	0
	0
	0
	0
	0

	промышленность
	0
	0
	0
	0
	0

	прочее
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3

	итого
	557,7
	567,6
	567,6
	567,6
	567,6


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Наименование потребителя
	2022 г.

расход м3/сут
	2023 г.

расход м3/сут
	2028 г.

расход м3/сут
	2033 г.

расход м3

/сут
	2038 г.

расход м3

/сут

	жилая застройка с централизованным водоснабжением (население) в т. ч.
	889,4
	889,4
	889,4
	889,4
	889,4

	полив (поливочный сезон)
	338,0
	338,0
	338,0
	338,0
	338,0

	учреждения
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4

	пожаротушение
	82,2
	82,2
	82,2
	82,2
	82,2

	промышленность
	0
	0
	0
	0
	0

	прочее
	82,7
	82,7
	82,7
	82,7
	82,7

	итого
	1413,7
	1413,7
	1413,7
	1413,7
	1413,7


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Наименование потребителя
	2022 г

расход м3/сут
	2023 г

расход м3/сут
	2028 г

расход м3/сут
	2033 г.

расход м3

/сут
	2038 г.

расход м3

/сут

	жилая застройка с централизованным водоснабжением (население) в т. ч.
	176,064
	192,35
	192,35
	192,35
	192,35

	полив (поливочный сезон)
	4,438
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93

	учреждения
	12,92
	23,036
	23,036
	23,036
	23,036

	пожаротушение
	
	
	
	
	

	промышленность
	
	
	
	
	

	прочее
	47,638
	73,2
	73,2
	73,2
	73,2

	итого
	241,06
	293,516
	293,516
	293,516
	293,516


1.3.8. Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов).
Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов) Ардатовского муниципального округа указаны в таблицах 25,26,27.

Таблица 25.

	Потребители


	2022 год
	2023 год
	2028 год
	2033 год
	2038 год

	
	Поднято тыс. м3
	Реализов

Тыс. м3
	Поднято тыс. м3
	Реализов

Тыс. м3
	Поднято тыс. м3
	Реализов

Тыс. м3
	Поднято тыс. м3
	Реализов

Тыс. м3
	Поднято тыс. м3
	Реализов

Тыс. м3

	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ» в т.ч.
	614,2
	557,7
	625,1
	567,6
	625,1
	567,6
	625,1
	567,6
	625,1
	567,6

	население
	
	478
	
	487,8
	
	487,8
	
	487,8
	
	487,8

	бюджетные организации
	
	53,4
	
	53,5
	
	53,5
	
	53,5
	
	53,5

	прочие
	
	26,3
	
	26,3
	
	26,3
	
	26,3
	
	26,3

	 МУП Труд р.п. Мухтолово в т.ч.
	131,2
	100
	143,9
	122,0
	143,9
	122,0
	143,9
	122,0
	143,9
	122,0

	население
	
	70,2
	
	70,2
	
	70,2
	
	70,2
	
	70,2

	бюджетные организации
	
	8,4
	
	8,4
	
	8,4
	
	8,4
	
	8,4

	прочие
	
	43,4
	
	43,4
	
	43,4
	
	43,4
	
	43,4

	МУП ВОСХОД ЖКХ в т.ч.
	367,0
	324,6
	367,0
	324,6
	367,0
	324,613
	366,953
	324,613
	366,953
	324,613

	население
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6

	бюджетные организации
	7,8
	286,6
	286,6
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	прочие
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2


Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения в 2021-2036 годы
Таблица 26

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	2022 год
	2023 год
	2028 год
	2033 год
	2038 год

	
	
	Максимальное водопотребление
	Максимальное водопотребление
	Максимальное водопотребление
	Максимальное водопотребление
	Максимальное водопотребление

	
	
	м3/сут.
	тыс. м3/год
	м3/сут.
	тыс. м3/год
	м3/сут.
	тыс. м3/год
	м3/сут.
	тыс. м3/год
	м3/сут.
	тыс. м3/год

	1
	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ» в т.ч.
	1570,

57
	573,4
	1598,5
	583,5
	1700,7
	620,8
	1703,2
	470,1
	1806,1
	659,22

	
	р.п.Ардатов
	1275
	465,4
	1300
	474,5
	1400
	511
	1400
	365
	1500
	547,5

	
	сАлександровка

	4
	1,488
	4,1
	1,5
	4,2
	1,53
	4,3
	1,57
	4,5
	1,64

	
	с.Березовка
	3
	1,1
	3,1
	1,13
	3,2
	1,17
	3,3
	1,2
	3,5
	1,28

	
	с.Гари
	8,5
	3,1
	8,6
	3,14
	8,8
	3,4
	8,9
	3,25
	9,1
	3,32

	
	с.Дубовка
	4,4
	1,606
	4,5
	1,64
	4,6
	1,68
	4,9
	1,8
	5,1
	1,86

	
	с.Журелейка
	41,7
	15,22
	42,0
	15,33
	42,2
	15,4
	42,4
	15,48
	42,6
	15,55

	
	д.Каркалей
	14,97
	5,46
	15
	5,5
	15,2
	5,55
	15,4
	5,62
	15,6
	5,69

	
	с.Кармалейка
	5,6
	2,04
	5,1
	2,08
	5,9
	2,15
	6,1
	2,23
	6,4
	2,34

	
	с.Котовка
	55,9
	20,4
	56
	20,44
	56,2
	20,51
	56,4
	20,59
	56,6
	20,66

	
	с.Чуварлейка
	2,12
	0,77
	2,14
	0,78
	2,2
	0,80
	2,4
	0,88
	2,6
	0,95

	
	с.Чуварлей-Майдан
	25,52
	9,315
	25,6
	9,34
	25,8
	9,42
	25,9
	9,45
	26,1
	9,53

	
	с. Измайловка
	3,73
	1,36
	3,75
	1,37
	3,8
	1,39
	4,0
	1,46
	4,2
	1,53

	
	с. Беляево
	23,44
	8,55
	24
	8,76
	24,2
	8,83
	24,4
	8,91
	24,6
	8,98

	
	д. Высоково
	20,3
	7,41
	21
	7,66
	21,2
	7,74
	21,4
	7,81
	21,6
	7,88

	
	с. Кужендеево
	82,66
	30,17
	83
	30,3
	83,2
	30,37
	83,4
	30,44
	83,6
	30,51


	
	МУП ВОСХОД ЖКХ в т.ч.
	361107
	989,32
	361107
	989,32
	361107
	989,32
	361107
	989,32
	361107
	989,32

	
	с. Атемасово
	31683
	86,80
	31683
	86,80
	31683
	86,80
	31683
	86,80
	31683
	86,80

	
	с. Автодеево
	4871
	13,35
	4871
	13,35
	4871
	13,35
	4871
	13,35
	4871
	13,35

	
	д. Вишнёвая
	2310
	6,33
	2310
	6,33
	2310
	6,33
	2310
	6,33
	2310
	6,33

	
	с. Выползово
	1857
	5,09
	1857
	5,09
	1857
	5,09
	1857
	5,09
	1857
	5,09

	
	п. Виноградовка
	72
	0,2
	72
	0,2
	72
	0,2
	72
	0,2
	72
	0,2

	
	с.Голяткино
	30374
	83,22
	30374
	83,22
	30374
	83,22
	30374
	83,22
	30374
	83,22

	
	с.Докукино
	7529
	20,63
	7529
	20,63
	7529
	20,63
	7529
	20,63
	7529
	20,63

	
	с.Заречное
	1541
	4,22
	1541
	4,22
	1541
	4,22
	1541
	4,22
	1541
	4,22

	
	п.Идеал


	6115
	16,75
	6115
	16,75
	6115
	16,75
	6115
	16,75
	6115
	16,75

	
	с. Кологреево
	4022
	11,02
	4022
	11,02
	4022
	11,02
	4022
	11,02
	4022
	11,02

	
	с.Кузятово
	15669
	42,93
	15669
	42,93
	15669
	42,93
	15669
	42,93
	15669
	42,93

	
	с.Круглово,
	23434
	64,20
	23434
	64,20
	23434
	64,20
	23434
	64,20
	23434
	64,20

	
	д.Кузгородь
	1691
	4,63
	1691
	4,63
	1691
	4,63
	1691
	4,63
	1691
	4,63

	
	д.Липелей
	7623
	20,88
	7623
	20,88
	7623
	20,88
	7623
	20,88
	7623
	20,88

	
	с.Личадеево
	25468
	69,78
	25468
	69,78
	25468
	69,78
	25468
	69,78
	25468
	69,78

	
	с.Левашово
	549
	1,5
	549
	1,5
	549
	1,5
	549
	1,5
	549
	1,5

	
	с.Липовка
	10891
	29,81
	10891
	29,81
	10891
	29,81
	10891
	29,81
	10891
	29,81

	
	с. Михеевка
	16224
	44,45
	16224
	44,45
	16224
	44,45
	16224
	44,45
	16224
	44,45

	
	пос. Мыза
	301
	0,82
	301
	0,82
	301
	0,82
	301
	0,82
	301
	0,82

	
	д. Малиновка
	328
	0,90
	328
	0,90
	328
	0,90
	328
	0,90
	328
	0,90

	
	с.Мечасово
	1255
	3,44
	1255
	3,44
	1255
	3,44
	1255
	3,44
	1255
	3,44

	
	с.Новая-Лазаревка
	2734
	7,49
	2734
	7,49
	2734
	7,49
	2734
	7,49
	2734
	7,49

	
	с. Надежино
	11898
	32,60
	11898
	32,60
	11898
	32,60
	11898
	32,60
	11898
	32,60

	
	п.Первинка
	1411
	3,87
	1411
	3,87
	1411
	3,87
	1411
	3,87
	1411
	3,87

	
	с.Писарево
	2274
	6,23
	2274
	6,23
	2274
	6,23
	2274
	6,23
	2274
	6,23

	
	с.Пашутино
	4188
	11,47
	4188
	11,47
	4188
	11,47
	4188
	11,47
	4188
	11,47

	
	с. Размазлей
	17315
	47,44
	17315
	47,44
	17315
	47,44
	17315
	47,44
	17315
	47,44

	
	с.Ризадеево
	3802
	10,42
	3802
	10,42
	3802
	10,42
	3802
	10,42
	3802
	10,42

	
	с. Саконы
	47380
	129,81
	47380
	129,81
	47380
	129,81
	47380
	129,81
	47380
	129,81

	
	с.Сосновка
	929
	2,55
	929
	2,55
	929
	2,55
	929
	2,55
	929
	2,55

	
	с. Стексово
	23917
	65,53
	23917
	65,53
	23917
	65,53
	23917
	65,53
	23917
	65,53

	
	с. Туркуши
	17875
	48,97
	17875
	48,97
	17875
	48,97
	17875
	48,97
	17875
	48,97

	
	д.Туртапки
	5548
	15,20
	5548
	15,20
	5548
	15,20
	5548
	15,20
	5548
	15,20

	
	с. Хохлово
	350
	0,96
	350
	0,96
	350
	0,96
	350
	0,96
	350
	0,96

	
	с. Хрипуново
	22482
	61,59
	22482
	61,59
	22482
	61,59
	22482
	61,59
	22482
	61,59

	
	д. Четвертово
	167
	0,46
	167
	0,46
	167
	0,46
	167
	0,46
	167
	0,46

	
	д.Шпага
	975
	2,67
	975
	2,67
	975
	2,67
	975
	2,67
	975
	2,67

	
	д.Щеточное
	3173
	8,69
	3173
	8,69
	3173
	8,69
	3173
	8,69
	3173
	8,69

	
	с. Юсупово
	882
	2,42
	882
	2,42
	882
	2,42
	882
	2,42
	882
	2,42


	3
	МУП Труд р.п. Мухтолово
	359,4
	131,2
	394,4
	143,96
	394,4
	143,96
	394,4
	143,96
	394,4
	143,96


Таблица 27.

Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов на 2020-203
ООО ««РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ» 
	Потребители
	Реализация воды по группам потребителей , тыс. м3

	
	2022 год
	2023 год
	2028 год
	2033год
	2038 год

	Всего
	557,7
	567,6
	567,6
	567,6
	567,6

	в т. ч.
	
	
	
	
	

	Население в т. ч.
	478
	487,7
	487,7
	487,7
	487,7

	полив
	54
	54
	54
	54
	54

	бюджетные организации
	53,4
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5

	промышленные предприятия
	
	
	
	
	

	пожаротушение
	
	
	
	
	

	прочие
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Потребители
	Реализация воды по группам потребителей , тыс. м3

	
	2022 год
	2023 год
	2028 год
	2033год
	2038 год

	Всего
	324,6
	324,6
	324,6
	324,6
	324,6

	в т. ч.
	
	
	
	
	

	Население в т. ч.
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6
	286,6

	полив
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6

	бюджетные организации
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	промышленные предприятия
	0
	0
	0
	0
	0

	пожаротушение
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Потребители
	Реализация воды по группам потребителей , тыс. м3

	
	2022 год
	2023 год
	2028 год
	2033год
	2038 год

	Всего
	86,4
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3

	в т. ч.
	
	
	
	
	

	Население в т. ч.
	64,3
	70,2
	70,2
	70,2
	70,2

	полив
	
	
	
	
	

	бюджетные организации
	4,7
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	промышленные предприятия
	
	
	
	
	

	пожаротушение
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие
	17,4
	26,7
	26,7
	26,7
	26,7


1.3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь при ее транспортировке, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам.
В настоящее время централизованным водоснабжением охвачены большинство населенных пунктов Ардатовского муниципального округа. Развитие систем водоснабжения на период до 2038 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Ардатовского муниципального округа. Необходима реконструкция и очистка существующих водозаборных скважин, замена водопроводных сетей.

Анализ планируемых, на период реализации разрабатываемой схемы, объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства предполагает незначительный рост водопотребления.

Глава 1. Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.
В целях обеспечения эффективности водоснабжения абонентов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области планируются мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения перечень которых, указан в таблице 28.

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Год исполнения
	Финансовые затраты,
тыс. руб.
	Цели реализации мероприятия

	1
	Замена задвижки на подающем трубопроводе. д.100мм Водонапорная башня Замена обсадной трубы в скважине на погружную трубу 40 п.м.

р.п. Арья, ул. 2-я Заводская
	
	
	Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности

	2
	Замена задвижки на подающем трубопроводе. д.100мм 1шт. Водонапорная башня № 2;
Замена обсадной трубы в скважине 35 п.м. Скважина №


	
	
	Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности

	3
	Замена металлического днища накопительного бака. 1шт. Водонапорная башня № 3;
Замена центробежного насоса ЭЦВ 10(110)4,5

Замена обсадной металлической трубы на полиэтиленовую диаметр 30 п.м.

	
	
	Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности

	
	Модернизация оборудования водопроводной скважины, замена водопроводной сети г.
	
	
	


1.4.2. Обоснование основных технических мероприятий по реализации схемы водоснабжения.
На территории Ардатовского муниципального округа качество подаваемой воды из артезианских скважин отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, но часть системы водоснабжения имеет износ 65-85%, что приводит к большим потерям, перебоям в подаче воды потребителям. Трубопроводы были построены в 80-х годах из металлических труб, срок эксплуатации их давно истёк. Из-за потерь воды, организации жилищно-коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа вынуждено основную часть доходов направлять на ликвидацию аварийных ситуаций, при этом себестоимость воды возрастает.

На данный момент система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии, однако необходимо проведения работ по устройству ограждений санитарной зоны водонапорных башен, устройство павильонов вокруг скважин, замена насосов и водопроводных сетей.

Водозаборные скважины, расположенные в Ардатовском округе, в большей своей части не имеют автоматизированной системы управления, павильоны на скважинах отсутствуют либо находятся в аварийном состоянии, отсутствует система диспетчерского контроля – таким образом нет постоянного контроля за работой оборудования, об аварийных ситуациях на скважинах организации узнают только из обращений потребителей, не обеспечивается получение достаточных данных о работе технологического оборудования и не позволяет оптимально регулировать параметры системы, у большинства скважин водонапорные башни находятся в аварийном состоянии, отсутствуют узлы учета ХВС и датчики выходного давления. 

Реализация схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2038 года и подключения 100% населения поселения к централизованным системам водоснабжения.

1.4.3. Сведения о планируемых реконструируемых объектах водоснабжения.
Сведения о реконструируемых объектах водоснабжения с указанием источников финансирования указаны в таблице 29.

Таблица 29

1.4.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Ардатовского муниципального округа.
В настоящее время на территории Ардатовского муниципального округа существует централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Существующие водопроводные сети выполнены - 50 лет назад. В 2019 году проведена реконструкция 2000 м сетей водоснабжения. На данный момент водопроводная сеть состоит из участков, выполненных из стальных и труб ПНД ПХВ. На сети расположены существующие водопроводные колодцы для подключения жилых домов, производственных объектов и объектов соцкультбыта. 

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных сетей, к централизованной системе холодного водоснабжения осуществляется на основании заявления, подаваемого в гарантирующие организации ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей законодательства о водоснабжении. Маршруты новых сетей водоснабжения проектируются преимущественно по свободной территории с учетом проходящих рядом существующих и проектируемых подземных инженерных коммуникаций сооружений и искусственных и естественных препятствий поселения.

Глава 1. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.
Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее замена, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период реконструкции, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при реконструкции объектов систем водоснабжения, применяются материалы, выполненные из полимерных материалов.  Выполнение водопроводных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водопроводах. Реконструкция объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- прокладка водопроводных сетей производится с учетом санитарно-защитных зон, с учетом требований п.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02., п.2.3. СанПин 2.4.1. -2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.

- -устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, и, избежать заражения подземных вод. 

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие.)
Водоподготовка в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

Глава 1. Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определяется на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2023 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определяется по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства. 

Глава 1. Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Показатели качества питьевой воды.
В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при реконструкции объектов систем водоснабжения, применяются материалы, выполненные из полимерных материалов.  Выполнение водопроводных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. 

Реконструкция объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- прокладка водопроводных сетей производится с учетом санитарно-защитных зон, с учетом требований п.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02., п.2.3. СанПин 2.4.1. -2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.

- -устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, и, избежать заражения подземных вод. 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к I категории. Допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 мин. 

Показатели качества обслуживания абонентов.

Главными показателями качества обслуживания абонентов являются:

-обеспечение абонентов качественной питьевой водой;

-обеспеченность населения централизованным водоснабжением; 

-обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.
Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, энергоемкого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 5-10% к 2038 г., обеспечить бесперебойное снабжение рабочего поселка питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а также предполагает возможность подключения новых абонентов.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения Ардатовского муниципального округа на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой, значения показателей с разбивкой по годам указаны в таблице 30

Таблица 30.

ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»

	Наименование показателя
	Целевые показатели
	 2023 год
	2028
	2033
	2038

	1. Показатели качества воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%
	0
	0
	0
	0

	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды р.п.Ардатов

%


	0


	0
	0
	0

	2.Показатели надежности и бесперебойности

водоснабжения
	 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляемой холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год в ед./км
	0
	0
	0


	0

	3.Показатели качества обслуживания абонентов
	1.Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	
	
	
	

	
	3.Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	

	4.Показатели энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть р.п.Ардатов

Кужендеевский с/с

%


	10,13

9,80
	
	
	

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч/куб.м

р.п.Ардатов

Кужендеевский с/с
	1,50

1,71
	
	
	

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт.ч/куб.м


	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Наименование показателя
	Целевые показатели
	2023 г
	2028 г
	2033 г
	2038 г

	1. Показатели качества воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%
	0
	0
	0
	0

	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%
	0
	0
	0
	0

	2.Показатели надежности и бесперебойности

водоснабжения
	 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляемой холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год в ед./км
	
	
	
	

	3.Показатели качества обслуживания абонентов
	1.Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	0
	0
	0


	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	
	
	
	

	
	3.Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	

	4.Показатели энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%
	25
	18
	18
	18

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч/куб.м
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт.ч/куб.м
	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ СТЕКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Наименование показателя
	Целевые показатели
	2023 г
	2028 г
	2033 г
	2038 г

	1. Показатели качества воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%
	0
	0
	0
	0

	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%
	0
	0
	0
	0


Глава 1. Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в настоящее время не выявлены.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованной системы холодного водоснабжения, том числе водопроводных сетей эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией в зоне деятельности которой находятся бесхозяйные объекты.
ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе применяются следующие термины и определения: 
«схема водоотведения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения (или) водоотведения и направления ее развития;
«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект; 
«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения;
«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
«водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения;
«инвестиционная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения;
«канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
«коммерческий учет сточных вод (далее также - коммерческий учет)» - определение количества принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
«объект централизованной системы водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы водоотведения, непосредственно используемое для водоотведения;
«организация, осуществляющая водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем;
«орган регулирования тарифов в сфере водоотведения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоотведения;
«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоотведения (далее - предельные индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. 
«производственная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения;
«состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
«сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды)» - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
«техническое обследование централизованных систем водоотведения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения;
«транспортировка сточных вод» - перемещение сточных вод, осуществляемое с использованием канализационных сетей;
«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
Схема водоотведения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области разработана на период 2023-2038 годы.
Целью разработки схемы водоотведения является:
· соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;
· повышение комфортности проживания населения, а также санитарно-эпидемиологического состояния селитебной территории;

· техническое и экономическое обоснование решений по выбору методов отвода (утилизации) сточных вод от потребителя.

Основные задачи разработки схемы водоотведения состоят в следующем:
· развитие системы муниципального регулирования в секторе водоотведения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора;
· модернизация систем водоотведения посредством подготовки и участия в муниципальных и региональных программах Нижегородской области, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли;

· обеспечение энергетической эффективности централизованных систем водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

· обеспечение доступности централизованных систем водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающей организации;

· обеспечение согласованности Схемы водоотведения с программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема водоотведения муниципального образования Ардатовский муниципальный округ разработана в соответствии со следующими документами:
Документы территориального планирования, включающие в себя:

· Актуализация Схемы территориального планирования Нижегородской области;

Документы градостроительного зонирования, включающие в себя:

· Правила землепользования и застройки Ардатовского муниципального округа (утверждены приказом Департамента Градостроительства Нижегородской области от 12.10.2016 г. №07-09/105).

Документы по планировке территории, включающие в себя:

· Проект планировки и межевания территории в границах улиц 

· Проект планировки и межевания территории для газификации деревни
· Концепция планируемой застройки жилого района
Нормативы градостроительного проектирования, включая нормативы потребления населением коммунальных услуг:

· Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области;

· Постановление от 19.06.2013 г. №376 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области».
· Инвестиционные программы комплексного развития, включающие в себя:

· Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

·  Производственные и инвестиционные программы эксплуатирующих организаций МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСТОК АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

Иные документы и материалы, подлежащие к учету:

· Схема теплоснабжения Ардатовского муниципального округа до 2037 года 

· Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.09.2016);

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

· Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

· Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782;

· СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

· Пособие по водоснабжению и канализации  городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

· СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
Обеспечение бесперебойного отведения сточных вод от потребителей является одним из важнейших факторов жизнеобеспечения поселений, влияющих на экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Схема водоотведения определяет основные направления развития систем сбора, транспортировки и утилизации сточных вод в Ардатовском муниципальном округе, необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.
В соответствии с техническим обследованием систем водоснабжения и водоотведения выполняется корректировка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения округа.
Исходный год проектирования – 2022 год 22100 человек (численность принята по данным федеральной службы государственной статистики на 01.01.2023 г.);
Расчетный срок реализации проекта – 2038 год – 18905 человек.
Показатели численности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на период 2022- 2037 г.г. указан в таблице 1.
Таблица 1.
	Территория
	Численность постоянного населения на 01.01.2023 г., чел
	Прогнозируемая численность населения на 2038 г. чел

	Рабочий поселок Ардатов
	9899
	8678

	Рабочий поселок Мухтолово
	4512
	3923

	Сельские населенные пункты муниципального округа
	7689
	6304

	ИТОГО по Ардатовскому муниципальному округу
	22100
	18905


В расчетах прогнозируемой численности населения учтена тенденция стремительного оттока людей из сельской местности. Представленные демографические показатели будут учитываться при дальнейших расчетах нагрузок на системы водоотведения.
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Ардатовского муниципального округа.

В настоящее время на территории Ардатовского муниципального округа имеются две централизованные системы водоотведения: на территории рабочего поселка Ардатов и на территории рабочего поселка Мухтолово.

Централизованная система водоотведения на территории р.п. Ардатов представляет собой комплекс подземных и наземных инженерных сооружений, и оборудования для организованного приема, транспортировки, очистки сточных вод, ежесуточно обеспечивающий бесперебойный прием стоков и включает в себя:

Канализационные насосные станции – 9 единицы:

Канализационные очистные сооружения — 1 единица:

- Сооружение КНС №1, расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Автомобильная д.1/01;

- Нежилое здание КНС №2, расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Труда д. 3/01;

- Нежилое здание КНС №3, расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Советская д. 12/01;

- Сооружение КНС №4, расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Гоголя д.17/01;

- Сооружение КНС №5, расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Зуева;

- Сооружение КНС №6, расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. К-Маркса 52/01;

- Сооружение КНС №7, расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Кирова 3/01;

- Сооружение КНС №8, расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Весенняя 15/01;

- Сооружение КНС №9, расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Советская 1/09;

- Отдельно стоящие здание (КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ) расположенные по адресу р.п. Ардатов, ул. Советская, зд. 1В. 

-  СООРУЖЕНИЕ (НАПОРНЫЕ И САМОТЕЧНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ) общей протяженностью 50802 м.

 Кроме этого на территории рабочего поселка Ардатов имеются оборудованные накопительные емкости для сточных вод многоквартирных домов в количестве- ед.,а также оборудовано - ед. выгребов для сточных вод частных домов, на территории рабочего поселка Мухтолово –накопительные емкости  для сточных вод многоквартирных домов – ед., выгребов – ед.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения Ардатовского муниципального округа являются муниципальной собственностью администрации Ардатовского муниципального округа и переданы в эксплуатацию по договору хозяйственного ведения МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ Водосток Ардатовского муниципального округа Нижегородской области и МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории рабочего поселка Ардатов:

Общая протяженность самотечных канализационных сетей составляет около 39,088 тыс. м, выполнена из трубопроводов различного диаметра от 110 мм до 500 мм. При строительстве канализации в р.п. Ардатов трубопроводы выполнялись из: железобетонных, чугунных, полиэтиленовых труб. По срокам эксплуатации 3793 м. сетей построено в период с 1983 года по 1995 год и 36295 м. сетей построено в период с 2020 года по 2022 год. Перекачка сточных вод в централизованной канализационной системе поселка осуществляется девятью насосными станциями общей производительностью более 3931,2 м3/сут., насосными агрегатами мощностью от 2,1 кВт до 37 кВт – 19ед., перекачка осуществляется по напорным трубопроводам диаметрами от 63 мм до 225 мм, общей протяженностью 11,714 тыс.м. Напорные трубопроводы выполнены из полиэтиленовых труб. Наибольшую протяженность составляю трубопроводы из ПНД диаметрами от 110 до 225 мм.

К 2020 году амортизация самотечных канализационных сетей, достигла 77 %, в том числе: из чугунных труб – 76%, из ПНД – 71%, из железобетонных – 84%. Аналогичная ситуация сложилась с насосными станциями и напорными трубопроводами. Из общего количества насосного оборудования амортизировано около 70% насосного оборудования, энергетическое оборудование морально и физически устарело и превысило нормативный срок эксплуатации в несколько раз. При общей протяженности напорных трубопроводов 6,104 тыс.км., амортизировано 77%, в том числе по материалам труб: ПНД диаметром 160-500мм - 70%., железобетонные диаметром 500 – на 84%.
Сточные воды от дворовых и уличных сетей собираются в коллекторы, транспортирующие сточные воды к канализационным насосным станциям (КНС), которые по напорным водоводам подают стоки на канализационные очистные сооружения, расположенные по адресу р.п. Ардатов, ул. Советская, зд. 1В. Применение разветвленной системы коллекторов, каналов, КНС и напорных трубопроводов позволило централизовать систему канализации, организовав очистку стоков. В период паводков, выпадения осадков средняя суточная производительность КНС увеличивается на 25-30%. Также в эксплуатации имеются КНС, максимальная суточная производительность которых в период паводка и выпадения осадков может превышать проектную производительность (мощность) в 2-3 раза. Объем стоков перекачиваемый насосными станциями составляет в среднем 92% от общего объема, поступающего в канализацию, КНС в среднем имеют физический износ 14,67%. Средняя величина физического износа энерго-механического оборудования, установленного на насосных станциях, составляет 17,34%.

Канализационные очистные сооружения рассчитаны на осуществление механической и биологической очистки сточных вод. Канализационные очистные сооружения (ввод в эксплуатацию – 2022 г.) проектировались и строились в соответствии с актуальными на тот момент технологиями и требованиями к качеству очистки сточных вод.

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны энергоснабжающих организаций. На КНС №1, №4, №5, №6, №7, №8 предусмотрен резервный источник питания (дизель генератор), электроснабжение КНС №9 осуществляется с двух независимых фидеров, на КНС №2 и №3 предусмотрена возможность подключения внешнего генератора, позволяющего предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отсутствия электропитания. При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на КНС №2 и №3 отсутствуют стационарные дизельные электростанции. Электроснабжение канализационных очистных сооружений на 7% осуществляется из электросети и на 93% за счет собственной генерации на объекте установлены две газопоршневые электростанции суммарной мощностью 600 кВт*час. Годовое потребление электроэнергии сооружения водоотведения составляет около 717 755,98 кВт*час. Проектирование и строительство подавляющей части сооружений канализации пришлось на период строительства с перспективой увеличения потребления ресурсов, вследствие чего канализационная система р.п. Ардатов построена и функционирует из расчета потребления большого объёма энергетических ресурсов: электроэнергии и использования воды на собственные технологические нужды. Электроснабжение объектов осуществляется от ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Техническое состояние электрических сетей, осуществляющих энергоснабжение объектов, в целом – удовлетворительное. Постоянно проводятся работы по замене и перекладке изношенных кабельных линий электропередачи.

Внешнее электроснабжение объектов на территории р.п. Ардатов осуществляется от ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по кабельным линиям, находящимся на балансе данных компаний.

Основной проблемой в части обеспечения надежной и устойчивой работы энергетического технологического оборудования является значительное количество случаев нарушения внешнего электроснабжения со стороны источников питания (просадки напряжения и отсутствие напряжения), а также выход из строя амортизированного оборудования и кабельных линий. С целью повышения надежности работы энергетического хозяйства необходимо обеспечить резервирования электроснабжения от разных источников питания; - внедрение современных устройств противоаварийной автоматики; - модернизация или замена устаревшего оборудования с применением энергосберегающих технологий; - автоматизация объектов с применением безлюдных технологий; 

- применение стационарных и передвижных дизельных электростанций.

Канализационные очистные сооружения (КОС) построены в 2022 году.

В состав очистных сооружений входят:

- Предварительна механическая очистка, включает в себя;

1. Разделительная камера №1-1;

2. Первая ступень механической очистки со встроенными песколовками - 2;

3. Вторая ступень механической очистки - 2;

4. Разделительная камера №2-1;

5. Станция дозирования реагентов - 2.

- Интегрированный биологический реактор (ИБР) -2;

1. Анаэробная зона – 2;

2. Зона денитрификации – 2;

3. Аэробная зона с встроенным сепаратором отделение активного ила - 2;

- Зона доочистки и обеззараживания стоков;

1. Барабанные 40 мкр. фильтр -2;

2. Станция дозирования реагентов – 2;

3. Контактный резервуар – 1;

4. Напорные песчаные фильтры -2;

5. Ультрафиолетовая установка обеззараживания стоков – 2;

6. Резервуар технической воды – 1;

- Зона осушения ила;

1. Резервуары предзагустители -2;

2. Иловый резервуар – 1;

3. Фильтр пресс осушения ила -1;

4. Станция дозирования реагентов – 1;

- Воздуходувочная установка – 3;

- Выпускной канал- 365 м.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по каналу протяжённостью 365 м и далее в реку Леметь. 

Жилые дома частного сектора рабочего поселка Ардатов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод вместо, приема для дальнейшей очистки.

Централизованная система водоотведения рабочего поселка Мухтолово включает   в себя:

Очистные сооружения (ОС) канализации построены в 19     году. ОС представляют собой сооружения для механической очистки (песколовки с круговым движением воды – 2 шт., двухъярусные отстойники - 1 шт., иловые площадки - 1 шт., насосные станции - 2 шт.).

Очистные сооружения требуют реконструкции, так как технологическое оборудование для очистки сточных вод его физический износ составляет %.

В систему водоотведения рабочего поселка Мухтолово поступают стоки от населения, объектов бюджетной сферы, прочих потребителей. На территории поселения одна централизованная система канализации, которой охвачено % организаций и % населения. 

Сточные воды от жилых и общественных зданий оборудованные централизованной канализацией поступают в канализационную сеть, от индивидуальной жилой застройки не оборудованной централизованной канализацией – в выгреба.

Централизованная система водоотведения рабочего поселка Мухтолово представляет собой сеть самотечных трубопроводов, транспортирующих сточные воды от абонентов до канализационных насосных станций КНС № 1 и КНС № 2 по напорным коллекторам в две линии D – 100-270 мм (металлические). Система канализации в целом охватывает всё поселение.

Характеристика существующих канализационных насосных станций указана в таблице 2.
Таблица 2.
	Место
положение
канализационной насосной станции
	Год
стр-ва
	Мощность
фактич., тыс.м3/сут
	Марка насосов
	Кол-во
насосов, (шт.)
	Размеры станции, м
	Диаметр, мм

	
	
	
	
	
	в плане
кв.м
	высота,
м

	подвод коллек тора D,мм
	напор. тр-да,атм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 МУП «Водосток»



	КНС №1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01
	2022
	0,33437
	Grundfos 

SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D
	2
	9
	
	315
	160

	КНС №2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01
	1992
	0,45842
	СМ 125-80-315-4 УХЛ 3.1
	2
	36
	3,50
	500
	225

	КНС №3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01
	1990
	0,68365
	СМ 100-65-200/2- С-УХЛ-4
	3
	204,9
	3,50
	500
	225

	КНС №4 ул. Гоголя д.17/01
	2022
	0,022
	Grundfos 

SEG.40.15.2.50B 
	2
	9
	
	225
	63

	КНС №5 Школьная ул. Зуева.
	2022
	0,03268
	Grundfos 

SEG.40.15.2.50B 
	2
	9
	
	225
	63

	КНС №6 ул. К-Маркса 52/01
	2022
	0,15488
	Grundfos 

SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D 
	2
	9
	
	225
	160

	КНС №7 ул. Кирова 3/01
	2022
	0,02475
	 Grundfos 
SEG.40.26.2.50B 
	2
	9
	
	225
	63

	КНС №8 ул. Весенняя 15/01
	2022
	0,011
	 Grundfos 
SEG.40.26.2.50B 
	2
	9
	
	225
	63

	КНС №9 ул. Советская 1/09
	2022
	0,27968
	Grundfos 

SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D 
	2
	9
	
	315
	160

	КОС р.п. Ардатов, ул. Советская, зд. 1В 
	2022
	
	
	
	958
	
	
	

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	БОС р.п. Мухтолово, ул. Степаненко, зд. 50
	2021
	0,7
	Иртыш 3631-001-1190318-99
	2
	18
	6
	100
	

	КНС №1 ул.Победы
	2008
	0,475
	Vodotok V1100F
	1
	9
	1,5
	100
	9

	КНС №2 ул.Степаненко
	2011
	0,475
	Vodotok V1100F
	1
	10
	2,5
	110
	9


Вывоз сточных вод с территорий необеспеченных централизованным водоотведением осуществляется автотранспортом к официальным местам разрешенного слива хозяйственно-бытовых сточных вод.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих очистных сооружений, оценка технологической схемы очистки сточных вод требованиям нормативам качества очистки сточных вод, определение дефицита (резерва) мощностей сооружений.
Система водоотведения города рабочего поселка Ардатов представлена сетью канализационных напорных и самотечных коллекторов. Трубопроводы канализационной сети выполнены в основном из полимерных труб, общей протяженностью 50,802 км (91,52% - полимерные трубы, 2,9% - чугунные трубы, 2,7% - стальные трубы, 2,3% - железобетонные трубы, 0,58% - прочие материалы).

Канализационные очистные сооружения р.п. Ардатов обеспечивают стабильный прием и очистку всего объема сточных вод, образующихся в поселке. Очистные сооружения, находящиеся в непрерывной эксплуатации в течение 1 года. В 2022 году для нужд р.п. Ардатов были построены новые современные эффективные компактные канализационные очистные сооружения (КОС). В проектной документации, решены вопросы по очистке коммунальных сточных вод в р.п. Ардатов Ардатовского района Нижегородской области. производительность очистных сооружений 1 000 м3/сут, и по количеству загрязнений до 10 000 эквивалентного числа жителей), с обеспечением величины остаточных загрязнений до предельно допустимых концентраций позволяющих повторное использование очищенной воды для различных промышленных технологических и технических нужд, сельскохозяйственных нужд, выпуск в реку Леметь. Для этого в ПД предусмотрено строительство очистных сооружений с глубокой биологической очисткой. Очистные сооружения проектируются закрытого типа двухуровневого исполнения (все установки очистки и обеззараживания, железобетонные конструкции - аэротенки, отстойники и др. расположены в здании), что позволяет минимизировать площадь КОС, исключить попадание вредных веществ в атмосферу и уменьшить величину санитарно-защитной зоны. В производственном здании располагается оборудование механической очистки, интегрированный биологический реактор (ИБР) с зонами анаэробной (биологической дефосфотации), аноксической (денитрификации), аэробной (нитрификации), илоотделения (сепарации), оборудование доочистки, мехобезвоживания ила, воздуходувная. На территории очистных сооружений предусмотрено наличие сливной станции привозных стоков. Глубокая биологическая очистка реализована на основе интенсифицированной технологической схемы UCT-2 (УЦТ-2) с использованием процессов нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора с учетом рекомендаций по технологическим показателям наилучших доступных технологий в соответствии с информационно-техническим справочником ИТС10-2015. Отделение очищенной воды от активного ила производится в активных вторичных отстойниках (АВО), представляющих собой осветлители с взвешенным слоем осадка и расположенные в зоне нитрификации. Обработка осадка включает в себя его механическое обезвоживание. Все технологические решения базируются на применении высокоэффективного оборудования и обеспечивают очистку сточных вод и обработку осадков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Система водоотведения р.п. Ардатов обеспечивает надежное и бесперебойное отведение сточных вод, их полную механическую и биологическую очистку и последующий выпуск в водный объект. Однако, несмотря на интенсивный путь своего развития, некоторые положения, направленные на повышение надежности системы водоотведения, не выполнялись. Канализационная система не везде имеет резерв, с отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при перегрузках, что ограничивало возможность проведения ремонта основных каналов и напорных трубопроводов. 

Все действующие канализационные сети построены в период с 1983 по 2022 годы и имеют износ от 0% до 100%. Объем поступающих на канализационные очистные сооружения (КОС) стоков на 01.01.2023 года составляет 550 м3 в сут. Производительность очистных сооружений –  1000 м3 в сут.

Техническое состояние системы центральной канализации и канализационных очистных сооружений рабочего поселка Ардатов указано в таблице 3.

Таблица 3.

	№пп
	Наименование сооружений
	Кол-во
	Материал
	Техническое состояние

	1
	Канализационная насосная станция  КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01
	1
	Стеклопластик
	Не требует реконструкции

	2
	Канализационная насосная станция КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01
	1
	Ж/бетон
	Необходима замена насоса SEV1.100.100.75 с полной обвязкой, также замена всей запорной арматуры и обратного клапана. Замена автоматической станции управления и КИП. Капитальные ремонт помещения и ВРУ.

	3
	Канализационная насосная станция  КНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01
	1
	Ж/бетон
	Необходима замена насоса SEV1.80.80.40 с полной обвязкой, также замена всей запорной арматуры и обратного клапана. Замена автоматической станции управления и КИП. Капитальные ремонт помещения и ВРУ.

	4
	Канализационная насосная станция  КНС№ 4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01
	1
	Стеклопластик
	Не требует реконструкции

	5
	Канализационная насосная станция КНС №5 -Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева


	1
	Стеклопластик
	Не требует реконструкции

	6
	Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01
	1
	Стеклопластик
	Не требует реконструкции

	7
	Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01
	1
	Стеклопластик
	Не требует реконструкции

	8
	Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01
	1
	Стеклопластик
	Не требует реконструкции

	9
	Канализационная насосная станция КНС №9 ул. Советская 1/09
	1
	Стеклопластик
	Не требует реконструкции

	10
	Канализационные очистные сооружения (КОС) р.п.Ардатов, Советская 1/В
	1
	Сталь, железо бетон.
	Не требует реконструкции


Лабораторный контроль осуществляется ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по ПФО и ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии».
Система водоотведения рабочего поселка Мухтолово имеет низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 40% территории жилой застройки.

Протяженность сетей канализации – 4,5 км, физический износ составляет – 60 %. Объем поступающих на очистные сооружения канализации (ОСК) стоков составляет 150 м3 в сут. Производительность очистных сооружений – 0,7 тыс. м3 в сут.

Существующие две нитки канализационно-напорного коллектора общей протяженностью 800 п.м. выполнены из 500 п.м.- ПНД 110, 300п.м. – чугун 100, находятся в рабочем состоянии.

Техническое состояние очистных сооружений указано в таблице 4.

Таблица 4.

	№пп
	Наименование сооружений
	Кол-во
	Материал
	Техническое состояние

	1
	Приемная камера
	3
	Мет.
	Стенки камеры частично разрушены, металлические части конструкции имеют повреждения, необходима сварка стеновых соединений, окраска.

	2
	Отстойники
	1
	Мет.
	Металлические стенки частично разрушены, осадочные лотки разрушены, подводящие и отводящие лотки, шиберы в неудовлетворительном состоянии, система подачи технической воды отсутствует. Необходимо провести ремонтные работы по восстановлению.

	3
	Канализационная насосная станция очищенных стоков КНС-1
	1
	Ж/бетон
	Установлен насос – СД160/45Б- 1 шт.; решетки РММВ -1000-1 -1 шт.; Необходима замена электрооборудования с полной обвязкой насосного оборудования. Необходим общий ремонт здания КНС, кровли, отмостков и пр..

	4
	Канализационная насосная станция очищенных стоков КНС-2
	1
	 Ж/бетон
	Установлен насос СД100/40А-С-УХЛ4-1шт.

Необходима замена электрооборудования с полной обвязкой. Необходим общий ремонт здания КНС, кровли, отмостков и пр. Необходимо переложить напорный трубопровод от КНС до приемной камеры ОСК.


Лабораторный контроль осуществляется ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по ПФО и ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии».
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.
Централизованная система водоотведения включает в себя весь комплекс технологически связанных объектов канализации, обеспечивающих прием сточных вод, их транспортировку, очистку и выпуск в водный объект, а также утилизацию образовавшихся осадков сточных вод.

Трассировка каналов и коллекторов системы водоотведения обусловлена рельефом местности, руслами основных рек и территориальным расположением очистных сооружений, и характеризуется общим направлением транспортировки сточных вод на северо-восток – к месту размещения канализационных очистных сооружений. Всего на территории р.п. Ардатов расположено две технологические зон водоотведения. Каждая зона включает в себя основные каналы, КНС с напорными коллекторами, которые осуществляют транспортировку стоков на очистные сооружения и подсистемы каналов.

Главным каналом №1 системы водоотведения являются: - Подводящий канал от КНС №3 диаметром 225 мм ПНД, идущий по улице Советская к очистным сооружениям; подводящий канал от КНС №2 к КНС №3 диаметром 225 -500 мм. ПНД, железобетон, идущий по ул. Труда, Свердлова, подводящий канал от КНС №1 к КНС №2 диаметром 225 -500 мм. ПНД, железобетон, идущий по ул. Зуева, Октябрьская, Школьная, подводящий канал от КНС №4 к КНС №1 диаметром 63-225 мм. ПНД, идущий по ул. Гоголя, Зуева, подводящий канал от КНС №5 к КНС №1 диаметром 63-225 мм. ПНД, идущий по ул. Зуева.

Главным каналом №2 системы водоотведения являются: - Подводящий канал от КНС №9 диаметром 160 мм ПНД, идущий к канализационным очистным сооружениям; подводящий канал от КНС №8 к КНС №9 диаметром 63-225 мм. ПНД, идущий по ул. Есенина, Парковая, подводящий канал от КНС №6 к КНС №9 диаметром 160 -225 мм. ПНД, идущий по ул. К-Маркса, Кирова, Маяковского, Кооперативная, Островского, Королева, подводящий канал от КНС №7 к КНС №6 диаметром 63 -225 мм. ПНД, идущий по ул. Кирова, К-Маркса.

До настоящего времени в р.п. Ардатов остается ряд объектов, на территории которых отсутствует централизованная система водоотведения, а именно: - жилой фонд, административные здания, которые находится в частной собственности граждан, которые при строительстве обустроили на личных земельных участках септики или выгребные ямы.

Деревни не обеспечивались централизованным водоотведением в связи с отсутствием экономических предпосылок. 

Описание технологических зон системы водоотведения рабочего поселка Ардатов указано в таблице 5.

Таблица 5.

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Система водоотведения
	Источник водоотведения
	Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоотведения
	Балансовая принадлежность источников водоснабжения

	1.
	Рабочий поселок Ардатов
	централизованная
	Канализационная насосная станция КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01
	Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
	Администрация Ардатовского муниципального района

	2.
	Рабочий поселок Ардатов
	централизованная
	Канализационная насосная станция КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01
	Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
	Администрация Ардатовского муниципального района

	3.
	Рабочий поселок Ардатов
	централизованная
	Канализационная насосная станция КНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01
	Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
	Администрация Ардатовского муниципального района

	4.
	Рабочий поселок Ардатов
	централизованная
	Канализационная насосная станция КНС№ 4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01
	Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
	Администрация Ардатовского муниципального района

	5
	Рабочий поселок Ардатов
	централизованная
	Канализационная насосная станция КНС №5 -Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева
	Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
	Администрация Ардатовского муниципального района

	6
	Рабочий поселок Ардатов
	централизованная
	Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01
	Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
	Администрация Ардатовского муниципального района

	7
	Рабочий поселок Ардатов
	централизованная
	Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01
	Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
	Администрация Ардатовского муниципального района

	8
	Рабочий поселок Ардатов
	централизованная
	Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01
	Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
	Администрация Ардатовского муниципального района

	9
	Рабочий поселок Ардатов
	централизованная
	Канализационная насосная станция КНС №9 ул. Советская 1/09
	Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
	Администрация Ардатовского муниципального района


На территории р.п. Мухтолово расположено технологических зон водоотведения-описание.

Описание технологических зон системы водоотведения рабочего поселка Мухтолово указано в таблице 6.

Таблица 6.

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Система водоотведения
	Источник водоотведения
	Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения
	Балансовая принадлежность источников водоснабжения

	1.
	Рабочий поселок Мухтолово
	централизованная
	КНС №1 ул.Победы д.4,5
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


	Администрация Ардатовского муниципального округа

	2.
	Рабочий поселок Мухтолово
	централизованная
	КНС №2 школа №2, ул.Южная д.19,26,26/1,26/2, ул.Молодежная
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


	Администрация Ардатовского муниципального округа

	3.
	Рабочий поселок Мухтолово
	централизованная
	БОС 
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


	Администрация Ардатовского муниципального округа


2.1.4. Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
Необходимое уменьшение в сточных водах загрязнений для приведения их количества в соответствие с требованиями к составу и свойствам воды в расчётном пункте водопользования можно производить любым проверенным на практике методом очистки и обезвреживания сточных вод. Состояние очистных сооружений позволяет достичь качества очистки, соответствующего современным нормативным требованиям. Об этом также свидетельствуют результаты лабораторного контроля работы сооружений. Лабораторный контроль осуществляется ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по ПФО и ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии».

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.
Основная часть технологических сооружений и оборудования КОС и КНС запущена в работу в 2022-2023 году, но часть сетей и сооружений построена еще до 1990 года. Обследования состояния строительных конструкций данных здания и сооружений, показало наличие значительных повреждений защитного покрытия бетона– от 25% до 82 %, повреждение самих несущих конструкций, множественные трещины, по которым происходит фильтрация жидкости. При отсутствии реконструкции, повреждения резервуаров будут прогрессировать, что вызовет усиление фильтрации и коррозии железобетонных конструкций. Требуется проведение срочного капитального ремонта с заменой и усилением поврежденных строительных конструкций, фундаментов и грунтов основания. Реализация мероприятий по ремонту и усилению строительных конструкций позволит обеспечить дальнейшую эксплуатацию сооружений на срок не менее 30 лет

Сведения о сетях водоотведения Ардатовского муниципального округа приведены в таблице 7. 

Таблица 7.
	№ п/п
	Наименование
Участка
	Протяженность, м
	Материалы, диаметр
	Износ, %

	МУП «Водосток»

	1
	Автомобильная улица
	790
	200-300 мм полиэтилен
	

	2
	Агрохимическая улица
	525
	200-300 мм полиэтилен
	

	3
	Арзамасская улица
	580
	200-300 мм полиэтилен
	

	4
	Улица Белинского
	390
	200-300 мм полиэтилен
	

	5
	Весенняя улица
	190
	200-300 мм полиэтилен
	

	6
	Ветеринарная улица
	510
	200-300 мм полиэтилен
	

	7
	Вишневая улица
	215
	200-300 мм полиэтилен
	

	8
	Восточная улица
	270
	200-300 мм полиэтилен
	

	9
	Улица Гагарина
	480
	200-300 мм полиэтилен
	

	10
	Улица Гайдара
	370
	200-300 мм полиэтилен
	

	11
	Улица Гоголя
	190
	200-300 мм полиэтилен
	

	12
	Улица Горького
	350
	200-300 мм полиэтилен
	

	13
	Улица Есенина
	290
	200-300 мм полиэтилен
	

	14
	Улица Жукова
	450
	200-300 мм полиэтилен
	

	15
	Заводская улица
	530
	200-300 мм полиэтилен
	

	16
	Западная улица
	460
	200-300 мм полиэтилен
	

	17
	Заречная улица
	370
	200-300 мм полиэтилен
	

	18
	Зеленая улица
	250
	200-300 мм полиэтилен
	

	19
	Улица Зуева
	2680
	200-300 мм железобетонные  полиэтилен
	

	20
	Улица К.Маркса
	1790
	200-300 мм полиэтилен
	

	21
	Улица Калинина
	950
	200-300 мм полиэтилен
	

	22
	Улица Капитана Гусева
	290
	200-300 мм полиэтилен
	

	23
	Улица Кирова
	940
	200-300 мм полиэтилен
	

	24
	Коммунальная улица
	1390
	200-300 мм полиэтилен
	

	25
	Кооперативная улица
	1330
	200-300 мм полиэтилен
	

	26
	Улица Королева
	930
	200-300 мм полиэтилен
	

	27
	Улица Крупской
	680
	200-300 мм полиэтилен
	

	28
	Улица Ленина
	1920
	200-300 мм полиэтилен
	

	29
	Улица Лермонтова
	390
	200-300 мм полиэтилен
	

	30
	Лесная улица
	250
	200-300 мм полиэтилен
	

	31
	Улица Ломоносова
	243
	200-300 мм полиэтилен
	

	32
	Улица Льва Толстого
	311
	200-300 мм полиэтилен
	

	33
	Переулок Маяковского
	163
	200-300 мм полиэтилен
	

	34
	Улица Маяковского
	450
	200-300 мм полиэтилен
	

	35
	Молодежная улица
	1330
	200-300 мм полиэтилен
	

	36
	Набережная улица
	660
	200-300 мм полиэтилен
	

	37
	Улица Нахимова
	950
	200-300 мм полиэтилен
	

	38
	Улица Некрасова
	930
	200-300 мм полиэтилен
	

	39
	Новая улица
	350
	200-300 мм полиэтилен
	

	40
	Октябрьская площадь
	520
	200-300 мм железобетонные  полиэтилен
	

	41
	Улица Октябрьская
	490
	200-300 мм полиэтилен
	

	42
	Улица Островского
	440
	200-300 мм полиэтилен
	

	43
	Парковая улица
	540
	200-300 мм полиэтилен
	

	44
	Улица Победы
	360
	200-300 мм полиэтилен
	

	45
	Производственная улица
	860
	200-300 мм полиэтилен
	

	46
	Пролетарская улица
	1600
	200-300 мм полиэтилен
	

	47
	Профсоюзная улица
	300
	200-300 мм полиэтилен
	

	48
	Улица Пушкина
	610
	200-300 мм полиэтилен
	

	49
	Улица Революции
	1200
	200-300 мм полиэтилен
	

	50
	Садовая улица
	650
	200-300 мм полиэтилен
	

	51
	Улица Свердлова
	1150
	200-300 мм полиэтилен
	

	52
	Северная улица
	310
	200-300 мм полиэтилен
	

	53
	Советская улица
	1650
	200-300 мм железобетонные  полиэтилен
	

	54
	Спортивная улица
	650
	200-300 мм полиэтилен
	

	55
	Улица Строителей
	340
	200-300 мм полиэтилен
	

	56
	Студенческая улица
	770
	200-300 мм полиэтилен
	

	57
	Улица Суворова
	950
	200-300 мм полиэтилен
	

	58
	Улица Суслова
	370
	200-300 мм полиэтилен
	

	59
	Улица Труда
	1010
	200-300 мм полиэтилен
	

	60
	Улица Тургенева
	1600
	200-300 мм полиэтилен
	

	61
	Улица Фрунзе
	670
	200-300 мм полиэтилен
	

	62
	Цветочная улица
	236
	200-300 мм полиэтилен
	

	63
	Улица Чкалова
	810
	200-300 мм полиэтилен
	

	64
	Школьная улица
	251
	200-300 мм полиэтилен
	

	65
	Улица Щепалина
	510
	200-300 мм полиэтилен
	

	66
	Южная улица
	370
	200-300 мм полиэтилен
	

	67
	1 Мая улица
	610
	200-300 мм полиэтилен
	

	68
	1-й Медицинский переулок
	90
	200-300 мм полиэтилен
	

	69
	2-й Медицинский переулок
	140
	200-300 мм полиэтилен
	

	70
	3-й Медицинский переулок
	140
	200-300 мм полиэтилен
	

	71
	4-й Медицинский переулок
	145
	200-300 мм полиэтилен
	

	72
	Улица 8 Марта
	480
	200-300 мм полиэтилен
	

	73
	Улица 30 лет ВЛКСМ
	1600
	200-300 мм полиэтилен
	

	74
	дворовки
	2243
	110 мм полиэтилен
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	1
	Р.п.Мухтолово
	4500
	Керамика, чугун диаметр 100-270мм
	65

	2
	Ул.Победы
	2187
	Керамика, чугун диаметр 100-250
	75

	3
	Ул.Клубная
	1613
	ПНД, диаметр 110-150

	40



	4
	Ул.Энергетиков
	700
	Чугун, керамика диаметр 100- 250

	75


2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.
Система водоотведения р.п. Ардатов обеспечивает надежное и бесперебойное отведение сточных вод, их полную механическую и биологическую очистку и последующий выпуск в водный объект. Однако, несмотря на интенсивный путь своего развития, некоторые положения, направленные на повышение надежности системы водоотведения, не выполнялись. Канализационная система строилась без резерва, с отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при перегрузках, что ограничивало возможность проведения ремонта основных каналов и напорных трубопроводов. 

В связи с недостаточным финансированием восстановления и улучшения действующих канализационных трубопроводов и КНС, темпы реконструкции существующей канализации существенно отставали от темпов ее старения.

С целью повышения надежности и экономии электроэнергии, в настоящее время активно ведется работа по замене устаревшего оборудования на современные погружные насосные агрегаты, которые при аналогичных технологических параметрах имеют меньшую мощность электродвигателей.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселений округа. 

Часть объектов централизованной системы водоотведения Ардатовского муниципального округа имеют недостаточную степень технической надежности и экологической безопасности. 

Недостаточная степень надежность централизованной системы водоотведения обусловлена следующими факторами:

· высоким уровнем износа части объектов канализационного хозяйства, в том числе канализационной насосной станции №3 и №2;

· отсутствием дублирующих коммуникаций (обводные линии и перепуски, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.).

Канализационные очистные сооружения, расположенные в Ардатовском муниципальном округе можно отнести к объектам с высокой степенью экологической безопасности:

·  Большая часть канализационных насосных станций, расположенных на территории   Ардатовского муниципального округа позволяют работать без присутствия оператора. 
Требуется реконструкция КНС №2 и №3, части канализационных сетей напорного коллектора и самотечной канализации.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
По существующей классификации сточные воды, поступающие на канализационные очистные сооружения, относятся в основном к хозяйственно бытовым.

Сточные воды загрязнены в основном физиологическими отбросами и хозяйственно-бытовыми отходами, в периоды паводков, повышается уровень минеральных загрязнений.
Состав бытовых сточных вод однообразен, концентрация загрязнений в большей степени зависит от количества абонентов централизованной системы водоотведения. 

К минеральным загрязнениям, содержащимся в сточной воде относятся песок, частицы шлака, глинистые частицы, растворы минеральных солей, кислот, щелочей и многие др. вещества, в том числе и органические загрязнения растительного и животного происхождения. 

Загрязнениями животного происхождения -  физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, клеевые вещества и пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К биологическим загрязнениям относятся различные микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли, бактерии, в том числе болезнетворные. 

Хозяйственно - бытовые сточные воды без должной очистки изменяют физические свойства природной воды, делают ее мутной и обусловливают специфический запах. Взвешенные вещества сточной воды, оседая на дно, образуют осадок – очаг вторичного загрязнения. Органические вещества и осадок подвергаясь разложению, потребляют большое количества растворенного в воде кислорода, запасы которого постепенно истощаются, и вода в водоеме загнивает.
В случае отсутствия системы обеззараживания, со сточной водой в водоемы вносятся микроорганизмы кишечника, возбудители инфекционных заболеваний и зародыши гельминтов. Со сточными водами металлообрабатывающей, химической промышленности часто поступают вещества ядовитые для животных. Многие из них не разлагаются, и обезвреживание их наступает только в результате большого разведения до не ядовитых концентраций.

Под влиянием сточных вод промышленных предприятий вода может изменять нейтральную реакцию на кислую или щелочную, приобретать ту или иную окраску, разные привкусы и запахи. Присутствие масла, жира, нефти образует на поверхности водоемов пленку, препятствующую доступу кислорода и делает невозможным дальнейшее использование водоема для забора воды и других целей.

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ, загрязняющих воды. Нефть и продукты ее переработки представляют собой чрезвычайно сложную, непостоянную и разнообразную смесь. Понятие "нефтепродукты" в гидрохимии условно ограничивается только углеводородной фракцией (алифатические, ароматические, алициклические углеводороды).

В присутствии нефтепродуктов вода приобретает специфический вкус и запах, изменяется ее цвет, рН, ухудшается газообмен с атмосферой.

Присутствие ПАВ в воде в количестве 1 мг/л вызывает острое отравление у рыб, так как большинство из этих веществ имеет низкую пороговую концентрацию токсичности. Кроме того, даже не превышая норм ПДК, ПАВ могут усиливать влияние других высокотоксичных веществ, например, фосфатов, пестицидов и других, способствуя их всасыванию в кровь. Причем даже для тех ПАВ, которые имеют более высокие ламинарные концентрации, еще недостаточно выяснен вопрос их влияния (особенно при совместном присутствии ПАВ различных видов и классов) и способности к аккумуляции в организмах, вызывает сердечно-сосудистые патологические изменения, поскольку появление этого вида загрязнения ограничена недавним началом широкого использования и разработки новых типов ПАВ. Биохимическое разрушение этих соединений в ряде случаев приводит к потере только их поверхностно-активных свойств, а продукты этого разрушения сами являются токсичными. 

Неорганические вещества (нитрат, нитриты, свинец, кадмий), а также органические соединения (алкалоиды, окись этилена, уретан, четыреххлористый углевод, продукты, синтезируется из нефти) и соединения тяжелых металлов химическими мутагенами, то есть веществами, влияющие на наследственную генетическую информацию живой материи включая человека.
Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами установлены нормы качества воды по основным санитарным показателям для водоёмов двух видов водопользования:

· к первому виду относятся участки водоёмов, используемые в качестве источников централизованного или нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

· ко второму виду относятся участки водоёмов, используемые для спорта, купания и отдыха населения, а также водоёмы в черте населённых пунктов.

Ближайшие к месту выпуска сточных вод пункты водопользования на водоёмах первого и второго вида устанавливаются органами Государственного надзора с учётом перспектив использования водоёма. Состав и свойства воды должны соответствовать нормативам воды в створе, расположенном на проточных водоёмах в 0,5 км выше и ниже по течению пункта водопользования, а на непроточных водоёмах – озёрах и водохранилищах – в 1 км в обе стороны от пункта водопользования.

К основным нормативам качества воды относятся следующие:

Взвешенные вещества
Содержание взвешенных веществ в воде после спуска сточных вод не должно увеличиваться больше, чем на 0,25 мг/л для водоёма первого вида и на 0,75 мг/л для водоёма второго вида. Для водоёмов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных взвесей, допускается увеличение концентрации взвешенных веществ в воде до 5%.

Плавающие примеси
На поверхности водоема не должно быть плавающих плёнок, пятен минеральных масел и скопления других примесей.

Запахи и привкусы
Вода не должна приобретать запахов и привкусов интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемых в водоёмах первого вида непосредственно или при хлорировании и в водоёмах второго вида непосредственно.

Окраска
Окраска не должна обнаруживаться в столбике воды высотой 20 и 10 см для водоёмов первого и второго видов.

Температура
Летняя температура воды в результате спуска сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С.

Активная реакция
(рН) воды водоёма после смешения со сточными водами не должна выходить за пределы 6,5-8,5.

Минеральный состав
Для водоёмов первого вида не должен превышать по плотному остатку 1000 мг/л, в том числе хлоридов – 350 мг/л и сульфатов 500 мг/л; для водоёмов второго вида минеральный состав нормируется по показателю «Привкусы».

Растворённый кислород
В воде водоёма после смешивания со сточными водами количество растворённого кислорода не должно быть менее 4 мг/л в любой период года в пробе, взятой до 12 часов дня.

Биохимическая потребность в кислороде
Полная потребность воды в кислороде при 20°С не должна превышать 3 и 6 мг/л для водоёмов первого и второго видов. Возбудители заболеваний не должны содержаться в воде. Методы предварительной очистки и обеззараживания сточных вод согласовываются в каждом отдельном случае с органами Государственного санитарного надзора.

Ядовитые примеси не должны находиться в концентрациях, которые могут оказать прямое или косвенное вредное действие на здоровье людей.

Нормативные качества воды для водоёмов рыбохозяйственного значения устанавливают применительно к двум видам их использования:

· водоёмы, используемые для воспроизводства и сохранения ценных сортов рыбы;

· водоёмы, используемые для всех других рыбохозяйственных целей.

Вид водоёма определяется органами Рыбоохраны с учётом перспективного развития рыбного хозяйства. Нормативы состава и свойства воды в зависимости от местных условий могут относиться или к району выпуска сточных вод при осуществлении их быстрого смешивания с водой водоёма, или к районам ниже спуска сточных вод с учётом возможной степени их смещения и разбавления в водоёме от места выпуска до ближайшей границы рыбохозяйственного участка водоёма. На участках массового нереста и нагула рыб спуск сточных вод не разрешается.

При выпуске сточных вод в рыбохозяйственные водоёмы к составу и свойствам воды предъявляются более высокие требования по сравнению с изложенными выше. 

Растворённый кислород
В зимний период количество растворенного кислорода не должно быть ниже 6 и 4 мг/л для водоемов соответственно первого и второго видов; в летний период во всех водоёмах – не ниже 6 мг/л в пробе, взятой до 12 часов дня.

Биохимическая потребность в кислороде. Величина БПК5 при 20°С не должна превышать 2 мг/л в водоёмах обоих видов. Если содержание кислорода в зимний период ниже на 40% нормального насыщения, то допускается сброс только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды водоёма.

Если в зимний период содержание растворённого кислорода в воде водоёма первого вида снижается до 6 мг/л, а в водоёме второго вида – до 4 мг/л, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды.

Ядовитые вещества
Не должны содержаться в концентрациях, прямо или косвенно влияющих на рыб и организмы, служащие кормом для рыб. Величина предельно допустимых концентраций каждого вещества, входящего в комплекс с одинаково лимитирующими показателями вредности, должна быть уменьшена во столько раз, сколько вредных веществ предполагается спустить в водоём.

Выполнение требований Правил охраны водоёмов возможно только в том случае, если со сточными водами поступает строго определённое количество загрязнений, соответствующее самоочищающей способности водоёма.

Необходимое уменьшение в сточных водах загрязнений для приведения их количества в соответствие с требованиями к составу и свойствам воды в расчётном пункте водопользования можно производить любым проверенным на практике методом очистки и обезвреживания сточных вод.

Показатели качественного состава сбрасываемых сточных вод указаны в таблице 8.

Таблица 8.

	№

п/п
	Показатели
	Ед.измерения
	Концентрация, мг/л

	
	
	
	Результаты испытаний
	Норматив

	
	500 метров ниже сброса сточных вод
	
	
	

	1
	Массовая концентрация ионов аммония
	мг/дм3
	0,070
	0,5

	2
	АПАВ
	мг/дм3
	<нпо1 (0,01)
	0,1

	3
	БПК5
	мгО2/дм3
	3,5
	Не более 4

	4
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	6,2
	Не нормируется

	5
	Водородный показатель (pH)
	ед.pH
	6,5
	6,5-8,5

	6
	Массовая концентрация жиров
	мг/дм3
	<нпо1 (0,5)
	Отсутствие плавающих плёнок

	7
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	мг/дм3
	0,03
	Отсутствие плавающих плёнок

	8
	Нитраты (NO3)
	мг/дм3
	17,7
	Не более 40

	9
	Нитриты (NO2)

(по азоту N)
	мг/дм3
	0,048
	Не более 0,08

	10
	сульфат-ионов
	мг/дм3
	23,5
	100

	11
	Массовая концентрация сухого остатка
	мг/дм3
	251
	1000

	12
	фосфат-ионов
	мг/дм3
	<нпо (0,05)
	0,05

	13
	ХПК
	мгО2/дм3
	16,5
	30

	14
	Хлориды
	мг/дм3
	38,6
	Не более 350


2.1.8. Описание территорий Ардатовского муниципального округа, не охваченных централизованной системой водоотведения.
Данные о жилом фонде, необеспеченном услугами централизованного водоотведения Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 г. указаны в таблице 9

Таблица 9

	№ п/п
	Наименование административно-территориального образования
	Количество проживающих
	Отсутствует централизованное водоотведение, кол чел.

	1
	административно-территориальное образование рабочий поселок Ардатов
	2878
	7021

	2
	административно-территориальное образование рабочий поселок Мухтолово
	1221
	3291

	3
	административно-территориальное образование Кужендеевский сельсовет
	0
	0

	4
	административно-территориальное образование Личадеевский сельсовет
	
	

	5
	административно-территориальное образование Михеевский сельсовет
	
	

	6
	административно-территориальное образование Саконский сельсовет
	
	

	7
	административно-территориальное образование Стексовский сельсовет
	
	

	8
	административно-территориальное образование Хрипуновский сельсовет
	
	


Услугами централизованного водоотведения обеспечены 29 % населения рабочего поселка Арадтов и 27% рабочего поселка Мухтолово. Не включены в централизованную систему водоотведения частный сектор р.п. Ардатов и поселка Мухтолово. 

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения на территории Ардатовского муниципального округа
Анализ приведенной информации по обследованию состояния системы канализации выявил ряд основных проблем. 

Высокий уровень износа канализационных сетей, построенных до 2022 года диктует необходимость вложения финансовых средств на их восстановление и доведение объемов реконструкции до 2% от общей протяженности сетей в год. 

Недостаточные темпы обновления канализационных сетей обуславливают опережающие темпы старения канализации по отношению к темпам реконструкции, что не позволяет в достаточной мере сократить количество повреждений на сетях. Анализ повреждений показывает, что основными причинами повреждений являются физический износ керамических и асбестоцементных трубопроводов и, как следствие, просадка канализационной сети, трещины в трубах, нарушение раструбных соединений. В целях обеспечения надежной транспортировки сточных вод необходимо использовать бестраншейные методы восстановления трубопроводов: - протягивание полимерных труб меньшего диаметра; - разрушения старых труб пневмопробойником с протягиванием нового трубопровода того же или большего диаметра.

  Высокая вероятность внезапных отключений внешнего электроснабжения КНС, основными причинами которых являются износ передающих кабельных линий.

  Для защиты электрооборудования на всех КНС установлены системы защиты и управления на КНС №2 и №3 имеются устройства плавного пуска.

  В результате развития поселения некоторые участки канализационных сетей и сооружений работают в режиме периодической перегрузки. Поэтому важнейшими задачами по сети являются: 

- реконструкция существующих и прокладка новых каналов и коллекторов;

-реконструкция и поддержание в рабочем состоянии существующих КНС в соответствии с современными требованиями к надежности и безопасности эксплуатации. 

 Существование на территории поселения застроек, не обеспеченных централизованным водоотведением, что приводит к неконтролируемому сбросу индивидуальными водопользователями недостаточно очищенных (либо вовсе неочищенных) сточных вод в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты. 

 Для обеспечения водопользователям Ардатовского муниципального округа доступа к централизованной системе водоотведения или приема дополнительного объема сточных вод от уже присоединенных абонентов, необходимо увеличить пропускную способность КНС с напорными водоводами. Для выполнения этой задачи требуется выполнить строительство дополнительных трубопроводов, трассы которых получаются достаточно сложными и протяженными из-за плотной застройки территории и подземного пространства. Это приводит к увеличению сроков и стоимости строительства объектов. 

Глава 2. Раздел 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД.
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам.
Основным пользователем услуги водоотведения в муниципальном образовании Ардатовский муниципальный округ по эксплуатационной зоне МУП «Водосток» является население 48% (кол-во процентов) Доля бюджетных организаций составляет 30%, иных юридических лиц, в том числе и производственных объектов – 22%.
Доля населения пользующихся услугой водоотведения по эксплуатационной зоне МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ составляет 73% от общего объема потребления. Доля бюджетных организаций составляет 6,5%, иных юридических лиц, в том числе и производственных объектов – 20,5%


[image: image6.png]BopooTtseneHune

u Hacenerve mBiogser = Mpoune ®




Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения в муниципальном образовании Ардатовский муниципальный округ по состоянию на 01.01.2023 года, указан в таблице 10.

Таблица 10

	№
	Наименование технологической зоны
	Максимально-часовой прием стоков
м3/час.
	Водоотведение

	
	
	
	Фактический прием стоков
среднечасовой м3/час
	Среднесуточный прием  ст. вод, м3/сут
	Объем воды на собственные нужды
	Неорганизованный приток ст. вод
	Примечание

	
	
	
	
	
	Qсут, м3/сут

	
	
	
	
	
	Qгод, м3/год

	МУП «Водосток»

	Первая технологическая зона

	1
	Канализационная насосная станция  КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01
	53,1
	27,27
	334,37
	0
	0
	

	2
	Канализационная насосная станция  КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01
	95,4
	35,87
	458,42
	0
	0
	

	3
	Главная канализационная насосная станция  ГКНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01
	95,4
	50,72
	683,65
	0
	0
	

	4
	Канализационная насосная станция  КНС №4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01
	7,56
	3,85
	22
	0
	0
	

	5
	Канализационная насосная станция КНС №5 р.п.Ардатов, ул.Зуева


	7,56
	5,39
	32,68
	0
	0
	

	Вторая технологическая зона

	6
	Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01
	48,6
	13,94
	154,88
	0
	0
	

	7
	Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01
	7,56
	4,08
	24,75
	0
	0
	

	8
	Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01
	7,56
	2,48
	11,0
	0
	0
	

	9
	Главная канализационная насосная станция ГКНС №9 ул. Советская 1/09
	68,4
	23,85
	279,68
	0
	0
	

	
	МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	1
	КНС №1 ул.Победы
	
	2,83
	50
	0
	0
	

	2
	КНС № 2 ул.Степаненко
	
	5,56
	100
	0
	0
	


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).
Сведения об объемах фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.
Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Ардатовского муниципального округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
Данные для ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с учетом различных сценариев развития Ардатовского муниципального округа.
Сценарий комплексного развития рабочего поселка предполагает более всестороннее развитие территориального потенциала, используя преимущества дифференцированной, функциональной и планировочной структуры территории. Комплексный сценарий предполагает получение экономической выгоды от сбалансированного развития жилой структуры и ее инженерно-технической инфраструктуры.

В настоящее время среднесуточный объем стоков, поступающих на очистные сооружения, составляет 550 м3/сут.  Прогнозируется увеличение объема сточных вод за счет присоединения абонентов частного сектора до 1000 м3/сут.

Данные фактического и прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков от абонентов, в том числе населения (по нормативу) водоотведения Ардатовского муниципального округа, указаны в таблице 11.

Таблица 11

	Год
	Поступление сточных вод

за год

тыс.куб.м
	Максимальный суточный куб.м/ сут
	Поступление сточных вод от населения за год тыс.куб.м
	Поступление сточных вод от организаций за год

тыс.куб.м
	Норматив водоотведения куб.м/чел в месяц

	МУП «Водосток»

	2022
	200,9
	550,4
	102,4
	97,0
	6,76

	2023
	211,6
	579,7
	101,7
	109,9
	6,76

	2028
	351,62
	963,33
	231,72
	119,9
	6,76

	2033
	351,62
	963,33
	231,72
	119,9
	6,76

	2038
	351,62
	963,33
	231,72
	119,9
	6,76

	МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	2022
	54,2
	148,5
	39,4
	14,8
	6,76

	2023
	55
	151
	40,1
	14,9
	6,76

	2028
	55
	151
	40,1
	14,9
	6,76

	2033
	55
	151
	40,1
	14,9
	6,76

	2038
	55
	151
	40,1
	14,9
	6,76


Глава 2. Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.
Прогнозные балансы объемов сточных вод разработаны в соответствии с СП 32.13330.2018. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также исходя из объемов фактической реализации сточных вод населением и его динамики увеличения с учетом мероприятий, описанных в разделе 3 «Мероприятия по территориальному планированию округа».

Прогнозные балансы объемов сточных вод Ардатовского муниципального округа разработаны с учетом утвержденных документов территориального планирования, а также документации по планировке территории. 

Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята на основании Постановления от 19.06.2013 г. № 376 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области». 

Нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных пунктов Нижегородской области с численностью:

От 10 до 50 тысяч человек: 

· многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением – 6,760 куб. м. мес./чел.;

· многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, оборудованные газовыми водонагревателями – 5,480 куб. м. мес./чел.;

менее 10 тысяч человек: 

· многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные газовыми водонагревателями – 4,92 куб.м.мес./чел.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 5.1.1 СП 32.13330.2018. 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности - 20%.

При составлении прогнозных балансов неучтенные расходы, а также объем неорганизованного стока запланированы на существующем уровне. 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Ардатовского муниципального округа, указаны в таблице 11. 
Территориальный баланс формирования сточных вод по технологическим зонам централизованных систем водоотведения муниципального образования Ардатовский муниципальный округ на 01.01.2023 г. указан в таблице 12.
Таблица 12
	№
	Наименование технологической зоны водоотведения
	Объем реализации сточной воды по технологическим зонам водоотведения

	
	
	Q, л/с
	Qmaxчас, м3/ч
	Qmaxcут, м3/сут
	Qфактгод, м3/год

	Эксплуатационная зона МУП «Водосток»

	р.п. Ардатов

	Первая технологическая зона

	1
	Канализационная насосная станция  КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01
	14,75
	27,27
	334,37
	122045

	2
	Канализационная насосная станция  КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01
	26,5
	35,87
	458,42
	167323

	3
	Главная канализационная насосная станция  ГКНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01
	26,5
	50,72
	683,65
	211600

	4
	Канализационная насосная станция  КНС №4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01
	2,1
	3,85
	22
	8030

	5
	Канализационная насосная станция КНС №5 р.п.Ардатов, ул.Зуева


	2,1
	5,39
	32,68
	11928

	Вторая технологическая зона

	6
	Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01
	13,5
	13,94
	154,88
	0

	7
	Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01
	2,1
	4,08
	24,75
	0

	8
	Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01
	2,1
	2,48
	11,0
	0

	9
	Главная канализационная насосная станция ГКНС №9 ул. Советская 1/09
	19
	23,85
	279,68
	0

	
	Эксплуатационная зона МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	р.п. Мухтолово
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Структурный баланс фактического и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по эксплуатационной зоне МУП «Водосток» по группам абонентов указан в таблице 13.

Таблица 13

	Потребители
	Реализация ст.вод по группам потребителей , тыс. м3/год

	Всего
	2022 год
	2023 год
	2028 год
	2033 год
	2038 год

	В т.ч.
	200,9
	211,6
	351,33
	351,33
	351,33

	Население
	102,4
	101,7
	231,72
	231,72
	231,72

	Промышленные предприятия
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджетные организации
	50,1
	63
	72,0
	72,0
	72,0

	Прочие
	48,4
	46,9
	47,9
	47,9
	47,9


Структурный баланс фактического поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по эксплуатационной зоне МУП «Водосток» от абонентов за сентябрь 2023 года указан в таблице 13.1.

Таблица 13.1

	№ п/п
	Наименование потребителя услуги водоотведения
	Объём услуги водоотведения м³

	1.
	Сбербанк
	25

	2.
	ААТ
	242

	3.
	М-н «Мебель» И.П. Ершов
	41

	4.
	Ул. Суслова д. 3А м-н «Куриный»
	71

	5
	Дом интернат для престарелых граждан
	315

	6.
	МБУ «МФЦ»
	14

	7.
	МДОУ д/с № 4 Ромашка
	203

	8
	РАЙПО
	56

	9
	р-н «юбилейный»
	29

	10
	И.П. Евстафьев Ленина 40
	9

	11
	АОСШ Школа №2 
	396

	11
	АОСШ Школа №1
	79

	12
	Районный суд
	2

	13
	Пятерочка и/п Королев
	85

	14
	МБУ «ФОК»
	413

	15
	Магнит Суслова 5/калинка 
	7

	16
	М-н. Мечта/Квартал 30лет 
	5

	17
	ООО « Профиль» 
	85

	18
	Райпо «пищекомбинат»
	394

	19
	И.П. Алексеевцева
	5

	20
	И.П. Филатов Д.А. ул. Жукова д. 30
	20

	21
	МБУЗ «ЦРБ»
	1169

	23
	АО «Сапфир»
	69

	24
	ООО «Водоотведение»
	1875

	25
	ФКУ ИК 18
	832

	26
	Сточные воды, привозимые ассенизаторскими машинами
	1404

	27
	Население р.п. Ардатов (1503 абонентав МКД, 109-ж/д, Всего 1612 абонентов)
	8475

	28
	Не учтенное поступление сточных вод
	1313

	Итого
	17633


Структурный баланс фактического и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по эксплуатационной зоне МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ по группам абонентов указан в таблице 14.
Таблица 14

	Потребители
	Реализация ст.вод по группам потребителей , тыс. м3/год

	Всего
	2022 год
	2023 год
	2028 год
	2033 год
	2038 год

	В т.ч.
	54,188
	55
	55
	55
	55

	Население
	39,395
	40,1
	40,1
	40,1
	40,1

	Промышленные предприятия
	11,255
	11,36
	11,36
	11,36
	11,36

	Бюджетные организации
	3,538
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54

	Прочие
	
	
	
	
	


2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).
На территории Ардатовского муниципального округа существует две эксплуатационные зоны  централизованного водоотведения: первая - на территории р.п. Ардатов, обслуживание которой осуществляется МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОСТОК» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, вторая - на территории  поселка Мухтолово  обслуживание которой осуществляется МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Объекты водоотведения находятся у организаций в хозяйственном ведение. Договоры на оказание услуг централизованного водоотведения с потребителями заключены по своей зоне соответственно МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОСТОК» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ и МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от ?????????? в качестве гарантирующей организации на территории р.п. Ардатов определено МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОСТОК» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от ?????????? в качестве гарантирующей организации на территории р.п. Мухтолово определено МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Отведением стоков централизованной системой водоотведения обеспечивается жилая и административная застройка р.п. Ардатов и п. Мухтолово.

Описание технологических зон указаны в таблице 15.

	№
	Наименование технологической зоны водоотведения
	Описание технологических зон водоотведения

	Эксплуатационная зона МУП «Водосток»

	р.п. Ардатов

	1
	Канализационная насосная станция  КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01
	пер. 1 медицинский, пер. 2 медицинский, пер. 3 медицинский, ул. Студенчиская, ул. Профсоюзная, ул. Гайдара, ул. Садовая. ул. Молодежная, ул. Ломоносова, ул. Чкалова, ул. Крупской, ул. Автомобильная. КНС №4 «Гоголя», КНС №5 «Школы»,

	2
	Канализационная насосная станция  КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01
	КНС №1, ул. Октябрьская, ул. Школьная, пл. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Зуева, ул. Свердлова, ул. 1 Мая, ул. Труда, ул. Пролетарская, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Южная, ул. Лермонтова.

	3
	Канализационная насосная станция  КНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01
	КНС №2, ул. Труда, ул. Ленина, ул. Тургенива, ул, ул. Агрохимическая улица, ул. Арзамасская, ул.

 HYPERLINK "https://mapdata.ru/nizhegorodskaya-oblast/ardatovskiy-rayon/rabochiy-poselok-ardatov/ulica-dzerzhinskogo/"  Дзержинского, ул. Жукова, ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. Капитана Гусева, ул. Коммунальная, ул. Спортивная, ул. 

 HYPERLINK "https://mapdata.ru/nizhegorodskaya-oblast/ardatovskiy-rayon/rabochiy-poselok-ardatov/ulica-stroiteley/" Строителей, ул. Фрунзе, ул. Цветочная, ул. Улица 8 Марта.

	4
	Канализационная насосная станция  КНС №4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01
	ул. Гоголя, ул. Зуева.

	5
	Канализационная насосная станция КНС №5 Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева


	ул. Зуева, ул. 30 лет ВЛКСМ.

	6
	Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01
	КНС №7, ул. Белинского, ул. Кооперативная, ул. Революции, ул. Суворова, ул. Калинина, ул. Островского, ул. Маяковского, ул. К-Маркса, ул. Кирова, ул. Ветеринарная, ул. Новая, ул. Лесная.

	7
	Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01
	Ул. Набережная, ул. Революции, ул. Кооперативная, ул. Кирова.

	8
	Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01
	Ул. Весенняя, ул. Есенина.

	9
	Главная канализационная насосная станция ГКНС №9 ул. Советская 1/09
	КНС №6, КНС №8, ул. Революции, ул. Западная, ул. Нахимова, пер. Маяковского, ул. Суворова, ул. Королева, ул. Парковая, ул. Заречная. 

	

	
	Эксплуатационная зона МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	1
	КНС № 1 ул.Победы
	Ул. Победы д.4,5
	
	
	

	2
	КНС №2 ул. Степаненко
	Ул. Энергетиков, Южная, Клубная, Молодежная
	
	
	


2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения.
На основе анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения установлены резервы и дефициты производственных мощностей объектов системы водоотведения муниципального образования Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 г. указаны в таблице 16. 

Таблица 16

	№
	Наименование объекта
	Мощность объекта по паспорту, м3/сут
	Мощность объекта по факту, м3/сут
	Резерв/дефицит мощности, %

	
	
	
	
	

	Эксплуатационная зона МУП «Водосток»

	р.п. Ардатов

	Первая технологическая зона

	1
	Канализационная насосная станция КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01
	1274,4
	334,77
	Резерв 73,7%

	2
	Канализационная насосная станция  КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01
	2289,6
	458,42
	Резерв 79,9%

	3
	Канализационная насосная станция  КНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01
	2289,6
	579,7
	Резерв 74,6%

	4
	Канализационная насосная станция  КНС №4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01
	181,44
	22,00
	Резерв 87,8%

	5
	Канализационная насосная станция КНС №5 Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева


	181,44
	32,68
	Резерв 81,9%

	Вторая технологическая зона

	6
	Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01
	1166,4
	0
	Резерв 100%

	7
	Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01
	181,44
	0
	Резерв 100%

	8
	Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01
	181,44
	0
	Резерв 100%

	9
	Главная канализационная насосная станция ГКНС №9 ул. Советская 1/09
	1641,6
	0
	Резерв 100%

	КОС

	10
	Канализационные очистные сооружения (КОС) р.п.Ардатов, Советская 1/В
	1000
	579,7
	Резерв 42,03%

	Эксплуатационная зона МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	1
	КНС №1 ул.Победы
	
	
	

	2
	КНС №2 ул.Степаненко
	
	
	

	3
	КОС р.п.Мухтолово ул.Степаненко д.50
	700
	150
	Резерв  79%


Объем хозяйственно-бытовых стоков, подаваемых на очистные сооружения р.п. Ардатов на расчетный период до 2038 года планируется 351,33 тыс.м3 в год или 962 м3.сут.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, подаваемых на очистные сооружения рабочего поселка Мухтолово на расчетный период до 2037 года планируется 55 тыс.м3 в год  или 150,7 м3.сут.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.
Режим работы самотечной сети обусловлен режимом поступления стоков и характеризуется уровнями наполнения сточных вод, которые устанавливаются в соответствии с гидравлическими характеристиками трубопроводов. В условиях современной средней загрузки основные системообразующие сооружения работают без превышения проектных величин наполнения и расхода. В меженные периоды года в большей части элементов системы возникает резерв пропускной способности, позволяющий перераспределять нагрузку и проводить работы по реконструкции и ремонту сооружений и оборудования. Однако, в периоды максимального водоотведения (паводковые периоды, периоды интенсивных и продолжительных дождей, характерные предпраздничные и праздничные дни) вследствие отсутствия резерва пропускной способности, с предельной загрузкой или с превышением проектной загрузки, работают все сооружения.

Режимы работы КНС и напорных трубопроводов формируются в процессе эксплуатации и в зависимости от условий работы системы водоотведения в целом. Анализ гидравлических режимов работы канализационных насосных станций и напорных трубопроводов системы водоотведения выполнен с использованием фактических данных о работе КНС, среднему и максимальному притоку сточной жидкости, поступающей на КНС и пропускной способности различного количества одновременно работающих напорных трубопроводов.

КНС не имеют возможности переключения направления перекачки по напорным трубопроводам в различные каналы и коллекторы, что не позволяет перераспределять загрузку самотечных трубопроводов, повысить степень контроля режимов работы коммуникаций в условиях паводка, в периоды дождей и при необходимости проведения обследования и ремонтных работ.

Описание оборудования и технические характеристики канализационно-насосных станций указаны в таблице 17.

Таблица 17

	№ пп
	Населенный пункт
	участок
	объект
	Насосное оборудование
	Место установки
	Тип насосного оборудования
	Технические характеристики

	
	
	
	
	
	
	
	Q
	H
	N
	Об/

	
	
	
	
	
	
	
	м3/час
	м
	кВт
	мин

	ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»

	1
	р.п. Ардатов
	 ул.Автомобильная, д.1/01
	КНС №1
	Погружной 
	Резервуар КНС
	 Grundfos 

SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D
	53,1
	18,6
	15,2
	3000

	2
	р.п. Ардатов
	ул.Труда, д.3/01
	КНС №2
	Насос консольный
	Машинное отделение
	СМ 125-80-315-4 УХЛ 3.1
	80
	32
	22
	1500

	3
	р.п. Ардатов
	 ул.Советская, д.12/01
	КНС №3
	Насос консольный
	Машинное отделение
	СМ 100-65-200/2- С-УХЛ-4
	100
	50
	37
	3000

	4
	р.п. Ардатов
	Гоголя р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01
	КН №4
	Погружной 
	Резервуар КНС
	Grundfos 

SEG.40.15.2.50B
	7,56
	18,56
	2,1
	3000

	5
	р.п. Ардатов
	Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева


	КНС  №5
	Погружной 
	Резервуар КНС
	Grundfos 

SEG.40.15.2.50B
	7,56
	12,75
	2,1
	3000

	6
	р.п. Ардатов
	ул. К-Маркса 52/01
	КНС №6
	Погружной 
	Резервуар КНС
	Grundfos 

SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D 
	41,62
	48,6
	21
	3000

	7
	р.п. Ардатов
	ул. Кирова 3/01
	КНС №7
	Погружной 
	Резервуар КНС
	Grundfos 

SEG.40.26.2.50B 
	7,56
	11,15
	3,2
	3000

	8
	р.п. Ардатов
	ул. Весенняя 15/01
	КНС №8
	Погружной 
	Резервуар КНС
	Grundfos 

SEG.40.26.2.50B 
	7,56
	26,0
	3,2
	3000

	9
	р.п. Ардатов
	ул. Советская 1/09
	ГКНС №9
	Погружной 
	Резервуар КНС
	Grundfos 

SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D 
	68,4
	36,64
	21
	3000

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	1
	п. Мухтолово
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае увеличения потребности обеспечения жителей поселка централизованным водоотведение и в условиях залпового сброса резерв производственной мощности очистных сооружений р.п. Ардатов составляет 100 %, п. Мухтолово составляет 79%.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и расширения зоны их действия.
Глава 2. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованной системы водоотведения.
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Ардатовского муниципального округа до 2038  года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.


Принципами развития централизованной системы водоотведения является:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов.


Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются: 

-реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей качества, надежности и энергетической эффективности системы водоотведения

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Ардатовского муниципального округа на период 2023-2038 годы указаны в таблице 18.

Таблица 18

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год исполнения
	Финансовые затраты,
тыс. руб.
	Цели реализации мероприятия

	1,
	Реконструкция КНС №3 р.п. Ардатов
	2023
	400,00
	Реконструкция КНС №3 р.п. Ардатов

	3.
	Реконструкция КНС №2 р.п. Ардатов
	2024
	500,00
	Реконструкция КНС №2 р.п. Ардатов

	4.
	Реконструкция сетей водоотведения в р.п. Мухтолово
	2023-2024
	181 005,00
	- повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.
Канализационные очистные сооружения р.п. Ардатов обеспечивают стабильный прием и очистку всего объема сточных вод, образующихся в поселке. Однако, изменение нормативных требований к качеству очищенной воды, а также развитие технологий и оборудования для очистки сточных вод и обработки осадка привели к необходимости реконструкции и модернизации очистных сооружений. В 2022 году для нужд населения р.п. Ардатов были построены новые современные канализационные очистные сооружения; технологии очистки сточных вод, используемые на этих сооружениях, к настоящему времени являются наиболее современными. Качество очистки сточных вод на КОС имеющих общую производительность 1,0 тыс.куб.м сточных вод в сутки, соответствует требованиям к воде водных объектов культурно-бытового водопользования. Водоприемником очищенных сточных вод является река Леметь. Анализ влияния очищенных сточных вод на р. Леметь в ее среднем и нижнем течении показывает, что оно не значительный характер. В процессе очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях образуется сырого осадка. Основной задачей их обработки является подготовка к экологически безопасной утилизации при наименьших затратах. Для обработки осадка применяются современная технология осушения. 

В соответствии с порядком эксплуатации канализационной сети проводятся регулярные профилактические работы на сетях и сооружениях, которые обеспечивают нормальное функционирование системы водоотведения. Основные виды профилактических работ – наружный и технический осмотр колодцев и трубопроводов, профилактическая прочистка сети. Не смотря на проведение профилактических работ, на канализационной сети могут происходить случайные отказы, к которым относятся засоры на сети. Основными причинами засорений на канализационной сети являются:

- неправильное использование канализационных сетей абонентами (сброс бытового и строительного мусора), - жировые отложения. Основная масса засоров на канализационной сети (95% - 97%) происходит на трубопроводах диаметром Д=110мм. При этом, из общего количества засоров, около 83% случаев происходит на трубах, проложенных до 1990г., т.е. превысивших нормативный срок эксплуатации. На сетях канализации также могут происходить повреждения трубопроводов. Основная масса повреждений происходит на самотечных канализационных сетях, которые превысили нормативный срок эксплуатации, на напорных трубопроводах основная доля повреждений приходится в раструбных соединениях. Основными причинами повреждений являются физический износ трубопроводов и, как следствие, просадка канализационной сети, трещины в трубах, нарушение раструбных соединений.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.
К настоящему времени реализованы следующие проекты: строительство новых канализационных очистных сооружений на 1000 м3 сточных вод в сутки и 40905 м самотечных и напорных канализационных сетей, в рамка реализации национального проекта «Экология» региональной программы «Оздоровление Волги».

Действующие канализационные очистные сооружения находятся в эксплуатации ресурсоснабжающей организации МУП «Водосток».

Старые биологические очистные сооружения выведены из эксплуатации и в настоящий момент являются не действующими.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.
2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселений, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
При проработке (на стадии проектирования) технологической схемы планируемых канализационных очистных сооружений с целью сокращения размеров санитарно-защитных зон необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

· термомеханическая обработка осадка в закрытых помещениях;

· размещение на территории очистных сооружений сливной станции для приема децентрализованных стоков.

В соответствии с указанными мероприятиями размер санитарно-защитной зоны от планируемых канализационных очистных сооружений составит 150-300 м от границы забора площадки (в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

· создание санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией очистных сооружений и территорией жилой застройки;

· организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Запрещается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или индивидуальных дачных садово-огородных участков, спортивных сооружений, парков, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, предприятий пищевой промышленности, а также предприятий по производству посуды, склады готовой продукции, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

·  сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

· предприятия с производством меньшего класса вредности, чем класс вредности очистных сооружений канализации;

· пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов, здания управления. Конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием очистных сооружений, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия, сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

· канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.

Глава 2. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
Реализация проектов по реконструкции системы канализации р.п. Ардатов и поселка Мухтолово не вызовет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (отсутствие факторов вызывающих гибель гидробионтов, ухудшение состояния среды обитания) и не обусловит наличие не предотвращаемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 на все сооружения для очистки сточных вод устанавливается размер санитарно-защитной зоны, равный для площадки очистных сооружений – 200 м. 

Глава 2. Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в схеме

Оценка потребности в капитальных вложениях в реконструкцию объектов централизованного водоотведения, рассчитанную на основании сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, с указанием источников финансирования указана в таблице 18.

Таблица 18.
	№ п/п
	Наименование источников
	Стоимость тыс. руб.
	
	План реализации по годам

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2035

	1
	Инвестиционные проекты по реконструкции канализационных сетей

	2.1
	Реконструкция сетей водоотведения в р.п. Мухтолово
	181 005,00
	11522,10
	169482,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Реконструкция КНС №3 р.п. Ардатов
	400,00
	400,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Реконструкция КНС №2 р.п. Ардатов
	500,00
	
	500,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования
	181905,00
	11922,10
	169982,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-бюджетные средства
	181505,00
	11522,10
	169982,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-собственные средства водоотводящих организаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты, в том числе по источникам их финансирования
	181905,00
	11922,10
	169982,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Бюджетные средства
	181905,00
	11922,10
	169982,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Собственные средства водоотводящих организаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Стоимость реконструкции объектов водоотведения определена на основе цен, сложившихся в 2023 году и на прогнозном уровне, определяемом на основе прогнозируемых цен, к окончанию инвестиционного проекта.

Глава 2. Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.
Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений. Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся: 
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения   указаны в таблице 19.1.,19.2. 

МУП «Водосток»

Таблица 19.1

	Наименование показателя
	Целевые показатели
	2022 год
	2023
	2028
	2033
	2038

	Показатели  очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км
	
	
	
	
	

	Показатели энергетической эффективности
	1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (квтч/куб.м).
	
	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 19.2

	Наименование показателя
	Целевые показатели
	2022 год
	2023
	2028
	2033
	2038

	Показатели  очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели энергетической эффективности
	1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (квтч/куб.м).
	6,22
	6,22
	6,22
	6,22
	6,22


Глава 2. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в настоящее время не выявлены.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, том числе водопроводных сетей эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией.










_1759847685.xls
Диаграмма1

		Население

		Бюджет

		Прочие



Схема

70

5

25



Лист1

				Схема

		Население		70

		Бюджет		5

		Прочие		25






_1759847999.xls
Диаграмма1

		Население

		Бюджет

		Прочие



Водоотведение

73

6.5

20.5



Лист1

				Водоотведение

		Население		73

		Бюджет		6.5

		Прочие		20.5






