Приложение №1

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

От 23 №_________

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2026- 2040 Г.Г.

р.п. Ардатов

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………………………………… . . . . . . .............. . . . .    6

Характеристика Ардатовского муниципального округа	6

ГЛАВА 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области	9

1.1.1 Общие сведения 	9

1.1.2 Описание технологических зон водоснабжения 	18

1.1.3 Описание системы и структуры центрального водоснабжения …………………………37

1.1.4Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям	68

1.1.5 Описание существующих технических и технологических проблем………… …….     78

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	79

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	85

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды	87

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	87

1.3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	91

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	92

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных	94

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды	96

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения  	97

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	102

1.3.8 Перспективные балансы водоснабжения  (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)	 104

1.3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь при ее транспортировке, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам	108

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения	108

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	108

1.4.2. Обоснование основных технических мероприятий по реализации схемы водоснабжения	116

1.4.3. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории  Ардатовского муниципального округа

132

Глава 1. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

132

1.5.1.​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	132

1.5.2.​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие.)	  133

Глава 1. Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"	    133

Глава 1. Раздел 7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………………                                 134

Глава 1. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию………………………………………………………………………………………………...141

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………………………………

Термины и определения …………………………………………………………… ………….. ...142

Раздел 1. технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения АРДАТОВСКОГО муниципального округа нижегородской области……………………………………………………………………………………………………..145

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Ардатовского муниципального округа…………………………………………………                     ………… 145

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих очистных сооружений, оценка технологической схемы очистки сточных вод требованиям нормативам качества очистки сточных вод, определение дефицита (резерва) мощностей сооружений…………. . . ………………………………………………..………                                       …..148

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения)……       . 150

2.1.4. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости………………………………………………………                                          ……..152

2.1.5. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду…………………………………………………                                      ……… 152

2.1.6. Описание территорий Ардатовского муниципального округа, не охваченных централизованной системой водоотведения…………………………………………………

2.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Ардатовского муниципального округа……………………..................................157

Глава 2. Раздел 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД…………………………………………. .158

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения…… 158

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)………………………………………………………………..160

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов…………………………………………………………………………………………   160

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей……………………………………….. 160

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития  Ардатовского муниципального округа………………………………………………………………………….160

Глава 2. Раздел 3. Прогноз объема сточных вод……………………………………………..…………….161

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения………………………………………………………………………………………..……… .161

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)……………………………………………………………………………………….  163

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения………………………………………………………………………………………………….163

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения……………………………………………………………………………………… 164

Глава 2. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

централизованной системы водоотведения…………………………………………………………….…165

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения…………………………………………….………………………………………….165

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения………………………….… 166

2.4.3. Гарантирующая организация по отведению сточных вод……………………………………….…. .167

Глава 2. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения…………………………………………….……..167

Глава 2. Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения………………………………………….……… 167

Глава 2. Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения………………………………………………………………………………………………   172

Глава 2. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………………………………………………………………………………………………173

Глава 2. Раздел 9. Мероприятия в рамках региональной программы «Оздоровление реки Волги»………………………………………………………………………………………………………… 173

Графические материалы…………………………………………………………………………………….176

Схема водоснабжения Ардатовского муниципального округа………………………………

Схема водоотведения Ардатовского муниципального округа……………………………….

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения поселений — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- ​ развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора;

- модернизация систем водоснабжения посредством разработки и участия в муниципальных и региональных программах  Нижегородской области, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности  ресурсоснабжающей организации;

- обеспечение согласованности Схемы водоснабжения и водоотведения с программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения;

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения;

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения;

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения;

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения;

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения;

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения;

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

Схемы водоснабжения и водоотведения  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области разработаны в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.03.2022);

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

- Актуализация схемы территориального планирования Нижегородской области (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 19.05.2014 г. №328);

- Закон Нижегородской области от 04 мая 2022 г. № 43-З «О преобразовании муниципальных образований Ардатовского муниципального ОКРУГА Нижегородской области»;

- Нормативы градостроительного проектирования, включая нормативы потребления населением коммунальных услуг:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 г. № 376 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области».

Глава 1. Водоснабжение.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения   Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

1.1.1 Общие сведения.

Территория Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  расположена в западной части Нижегородской области. Административный центр округа – рабочий поселок Ардатов, который  находится в 162 км от города  Нижнего Новгорода.

Ардатовский муниципальный округ  граничит с запада с Навашинским, Кулебакским, Выксунским  округами, с  севера с Сосновским районом, с юга с  Вознесенским, Дивеевским округами, с востока с Арзамасским районом.

Общая площадь территории округа составляет 1887,63 кв. км. На территории Ардатовского муниципального округа находится рабочий поселок Ардатов, рабочий поселок Мухтолово, 73 населенных пункта. Численность населения округа по состоянию на 1 января 2026 г. составляет 22137 тыс. человек; плотность населения – 11,7 человека на кв. км.

В состав территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области входят объединенные общей территорией населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:

1) городской населенный пункт рабочий поселок  Ардатов, село Александровка,  село Березовка, село Гари, село Дубовка, село Журелейка, село Измайловка, деревня Кавлей, деревня Каркалей, село Кармалейка,  село Котовка, село Кудлей, село Леметь, деревня Новолей, деревня Обход, село Поляна, село Сиязьма, село Сосновка, деревня Ужовка, деревня Урвань, село Чуварлейка, село Чуварлей–Майдан, входящие в состав административно-территориального образования рабочий поселок Ардатов. Численность населения административно-территориального образования рабочий поселок Ардатов по состоянию на 01.01.2026 года составляет – 10590 человек, площадь – 570,37 кв.км.

2) городской населенный пункт рабочий поселок Мухтолово, сельский населенный пункт поселок Венец, деревня Помелиха, поселок Саконы, входящие в состав административно-территориального образования рабочий поселок Мухтолово. Численность населения административно-территориального образования рабочий поселок Мухтолово по состоянию на 01.01.2026 года составляет – 4379 человека, площадь – 604,31 кв.км.

3) сельские населенные пункты:

а) деревня Беляево, деревня Высоково, соло Кужендеево, входящие в состав административно-территориального образования Кужендеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Кужендеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет – 821 человек, площадь – 45,7 кв.км.

б) деревня Докукино, деревня Новая Лазаревка, село Выползово, село Галяткино, село Левашово, село Липовка, село Мичасово, поселок Красная Речка, село Личадеево, входящие в состав административно-территориального образования Личадеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Личадеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет – 1214 человек, площадь – 115,73 кв.км.

г) деревня Миякуши, деревня Туртапки, деревня Шпага, село Нучарово, село Размазлей, село Туркуши, село Саконы, входящие в состав административно-территориального образования Саконский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Саконский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет – 2068 человек, площадь – 102,31 кв.км.

д) поселок Виноградовка, поселок Идеал, село Заречное, село Кологреево, село Круглово, село Кузятово, село Нуча, село Пашутино, село Писарево, село Ризадеево, село Сосновка, село Скексово, деревня Щеточная, деревня Липелей, деревня Кузгородь, входящие в состав административно-территориального образования Стексовский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Стексовский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет – 1763 человек, площадь – 236,37 кв.км.

е) село Автодеево, село Канерга, деревня Вишневая, село Михеевка, село Атемасово, село Надежино, село Хохлово, село Хрипуново, село Юсупово, деревня Малиновка, деревня Малые Паны, деревня Мостовка, деревня Четвертово, поселок Мыза, входящие в состав административно-территориального образования Хрипуновский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Хрипуновский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет – 1302 человек, площадь – 212,94 кв.км.

Ардатовский муниципальный округ Нижегородской области имеет разветвлённую сеть дорог с твердым покрытием. Организовано регулярное автобусное сообщение с областным центром г. Нижний Новгород.

Показатели численности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  на период  2026- 2040 г.г. следующие:

| Территория | Численность постоянного населения на 01.01.2026 г., чел | Прогнозируемая численность населения на 2040 г. чел |
| --- | --- | --- |
| Рабочий поселок Ардатов | 9033 | 8272 |
| Рабочий поселок Мухтолово | 4253 | 3898 |
| Сельские населенные пункты муниципального округа | 8851 | 8108 |
| ИТОГО по Ардатовскому муниципальному округу | 22137 | 20278 |

В расчетах прогнозируемой численности населения  учтена тенденция стремительного оттока людей из  сельской местности. Представленные демографические показатели будут учитываться при дальнейших расчетах нагрузок на системы водоснабжения.

В соответствии с данными администраций административно-территориальных образований, наличие общей площади  жилого фонда на территории  Ардатовского муниципального округа на  01 января 2026 года  составляет 687,04 тыс. м2

Данные о жилом фонде и наличии оборудования в населенных пунктах Ардатовского муниципального округа  по состоянию на 01.01.2026 года указаны в таблицах 2,3.

Таблица 2.

| №п/п | Наименование административно-территориального образования | Кол-во домов всего | Жилых/ нежилых | Одно этажных | Деревян ных | Кирпичных/ панельных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | административно-территориальное образование рабочий поселок Ардатов | 5491 | 5109/382 | 4849 | 4092 | 1393/6 |
| 2 | административно-территориальное образование рабочий поселок Мухтолово | 2216 | 2216 | 2193 | 218 | 218/8 |
| 3 | административно-территориальное образование Кужендеевский сельсовет | 354 | 343/11 | 354 | 285 | 69 |
| 4 | административно-территориальное образование Личадеевского территориального отдела | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| 5 | административно-территориальное образование Михеевского территориального отдела | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 6 | административно-территориальное образование Саконского территориального отдела | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
| 7 | административно-территориальное образование Стексовского территориального отдела | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 |
| 8 | административно-территориальное образование Хрипуновского территориального отдела | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
|  | Итого: | 11759 | 11366/393 | 11094 | 8293 | 5378/14 |

Таблица 3

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | в т.ч. централизованным | водоотведением (кана лизацией-местный ) | В т.ч. централизованным | отоплением | в т.ч. централизованным | ГВС | В т.ч. централизованным | Ваннами (душами) | Газом (сетевым, сжижен ным) |
| Общ. площадь жил. помещ.,тыс. м2 | 525,563 | 525,563 | 525,563 | 327 | 173 | 141 | 59 | 113 | 113 | 317 | 328 |
| Число проживающих, чел. | 19885 | 19885 | 19885 | 9914 | 4017 | 2384 | 2384 | 1079 | 1079 | 9770 | 8430 |

Данные о жилом фонде, обеспеченном услугами централизованного водоснабжения и водоотведения Ардатовского муниципального округа  по состоянию на  01.01.2026 г. указаны в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование административно-территориального образования | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Центральное водоснабжение |  |  | Центральное водоотведение |  |  |  |
|  |  | домов | квартир | Площадь тыс. м2 | домов | квартир | Площадь тыс. м2 | домов | квартир | Площадь тыс. м2 |  |
| 1 | административно-территориальное образование Ардатовский территориальный отдел | 4972 | 1564 | 290,8 | 4972 | 1564 | 290,8 | 132 | 1610 | 139 | 10715 |
| 2 | административно-территориальное образование Мухтоловский территориальный отдел | 873 | 568 | 79,56 | 873 | 568 | 79,56 | 29 | 622 | 29,91 | 3211 |
| 3 | административно-территориальное образование Кужендеевский территориальный отдел | 342 | 0 | 18 | 342 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| 4 | административно-территориальное образование Личадеевский территориальный отдел | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 |
| 5 | Административно-территориальное образование Михеевского территориального отдела (присоединен к хрипуновскому теротделу в 2023году) | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 6 | административно-территориальное образование Саконского территориального отдела | 943 | 67 | 3,271 | 943 | 67 | 3,271 | 0 | 0 | 0 | 1995 |
| 7 | административно-территориальное образование Стексовского территориального отдела | 1101 | 178 | 8,010 | 1101 | 178 | 8,010 | 0 | 0 | 0 | 1724 |
| 8 | административно-территориальное образование Хрипуновского территориального отдела | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 |

Анализ текущей экономической ситуации показывает, что округ обладает значительным производственным и культурным потенциалом. Перспективным направлением вложения инвестиций является развитие агропромышленного комплекса  и коммунальной инфраструктуры округа.

На территории Ардатовского муниципального округа находятся  крупные промышленные предприятия. Развит малый бизнес – деятельность ведут более 76 предприятий и   328 индивидуальных предпринимателей.

Основные виды выпускаемой продукции: швейная, пиломатериалы,  хлебобулочные  изделия.

Климат Ардатовского муниципального округа умеренно-континентальный. Географическое положение в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных воздушных масс, большей частью континентального происхождения, что является причиной континентального климата.

Наиболее продолжительным сезоном является зима. 4-4.5 месяцев длится период с отрицательной температурой воздуха. Зима многоснежная и холодная. Среднемесячная температура воздуха в декабре -10.7 градуса, в январе -13.0 градуса, в феврале -11.8 градуса. В зимние месяцы осадков выпадает 150-170 миллиметров, при этом образуется снежный покров толщиной на полях около полуметра, а в лесу и других защищенных от ветра местах до 1 метра. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, продолжительность залегания 150-165 дней. В летние месяцы средняя месячная температура в июне +15.6 градусов, в июле +18 градусов, августе +15.6. Общее количество осадков за год составляет около 600 миллиметров. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 градусов составляет 165 дней.

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» территория Ардатовского муниципального округа  относится к климатическому району II В.

Температурный режим на территории Нижегородской области

| Средняя температура по месяцам, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - 11,8 | -11,1 | - 5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | - 2,8 | - 8,9 |

На территории Ардатовского муниципального округа распространены следующие типы грунтов:

- суглинки текуче-пластичные и текучие;

- суглинки твердой, полутвердой, тугопластичной и мягкопластичной консистенции;

- супеси текучей консистенции.

- Участки недр находятся на территории достаточно изученной в геолого-гидрогеологическом отношении.

- В геологическом строении территории до глубин, вскрытых водозаборными скважинами, принимают участие отложения каменноугольной, пермской, юрской, неогеновой и четвертичной систем.

- Каменноугольная система представлена верхним отделом (C3g) в составе гжельского яруса, отложения которого преимущественно представлены известняками и доломитами, вскрыты на абсолютных отметках порядка 90 м, максимальная стратиграфическая мощность отложений яруса достигает 150м и более. Пермская система представлена нижним отделом в составе нерасчлененных отложений ассельского яруса (Piа), средним отделом в составе нижнего подъяруса казанского яруса (P2kzi) и нижней подсерией уржумского горизонта уржумского яруса (P2uri). Образования ассельского яруса и нижнеказанского подъяруса представлены однотипными карбонатными породами, это - известняки крепкие, доломитизированные, участками трещиноватые. Ассельские отложения вскрыты на абс. отм. порядка 110м, полная стратиграфическая мощность в пределах исследуемой территории не превышает 22м. Кровля казанских отложений фиксируется на абсолютных отметках порядка 132м, полная стратиграфическая мощность небольшая, максимально достигает 25м. Отложения уржумского горизонта уржумского яруса сложены преимущественно глинами красновато-коричневыми, вскрываются на абс. отметках порядка 148 м, полная стратиграфическая мощность не превышает 13м.

В пределах исследуемой площади в правобережье р.Леметь и ее верховья на абсолютных отметках более 150м вскрываются отложения среднего отдела юрской системы. Доминируют серые глины, максимальная стратиграфическая мощность колеблется в пределах 30м. В левобережье и локально правобережье р.Леметь прослеживаются отложения (чаще глинистые) миоцена в составе бушуевской свиты, вскрытая мощность - не более 20м. Разрез завершается элювиально-делювиальными образованиями среднего и верх-него звеньев четвертичной системы, доминируют суглинисто-глинистые отложения мощностью до 10м. Кроме того, в пределах поселения с поверхности прослеживаются породы незначительной мощности голоценового возраста в составе техногенных образований преимущественно суглинисто-глинистого состава с включениями щебня. Исследуемая территория располагается в пределах Южно-Горьковского месторождения подземных вод (Ю.Г.м.п.в.), где основной и единой (на основании активной взваимосвязи водосодержащих отложений) водоносной серией является верхнекаменно-угольно-нижнеказанская. При этом водозаборные скважины в зависимости от вскрытого разреза оборудованы на разные части водоносной серии.

Территория расположена в пределах 3-го пояса ЗСО одного из детально разведанных участков Ю.Г.м.п.в. - Ардатовского (суммарные запасы составляют 200 тыс.м /сут, ГКЗ, 1980г., №8574), который в настоящее время пока не введен в эксплуатацию. Участок проектного водозабора расположен южнее р.п.Ардатов. Рассматриваемая территория приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну. Региональное направление потока подземных вод происходит с юга на север, к долине реки Теша.

- В геоморфологическом отношении округ приурочен к западной части Приволжской возвышенности с абсолютными отметками поверхности земли порядка 137-182м. Гидрографическая сеть в основном представлена левобережным притоком реки Теша - рекой Леметь (частично пересыхающей) с пересыхающим же частично левобережным ее притоком – реки Сиязьма. Тип воды - гидрокарбонатный, класс – преимущественно кальциевый, реже кальциево-магниевый. Постоянным остается и минимальное содержание фтора. Учитывая глубины залегания водосодержащих отложений и литологический состав зоны аэрации (суглинисто-глинистые образования, прослои мергелей и известняков плотных), эксплуатируемые подземные воды относятся к защищенным от проникновения загрязнения с поверхности.

Эксплуатация водоносных горизонтов ведется на основании лицензий на право пользования недрами.

- Территория Ардатовского муниципального округа  расположена в лесной зоне в подзоне смешанных лесов с преобладанием сосны и ели, чередующихся с березовыми рощами, осинниками, зарослями ольхи и небольшими дубравами с примесью липы.

Основным источником антропогенной нагрузки на территории Ардатовского муниципального округа являются предприятия промышленной отрасли, автомобильный транспорт.

Негативное воздействие на экологию оказывают:

- образование промышленных и бытовых сточных вод;

- нарушение земель.

- Значительное негативное воздействие на окружающую среду связано с выбросами от автотранспорта, что обусловлено постоянным ростом количества транспортных средств, при неизменной пропускной способности дорог.

- Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

- В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. №52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

- Случаев экстремального высокого (>50 ПДК) и высокого (>10 ПДК) загрязнения атмосферы вредными веществами не зарегистрировано. Среднесуточные концентрации не превышали норм.

- В целом, в округе, в ведении различных организаций числится порядка 83 эксплуатационных скважин.

- Добыча подземных вод на территории Ардатовского муниципального округа осуществляется одиночными и групповыми водозаборами, а для индивидуального водопользования используются колодцы и скважины.

- Общий водозабор в пределах муниципального округа на 01.01.2026 г. по отчетным данным составил – 1,7 тыс.куб.м в сутки.

- Качество воды, подаваемой населению, по токсикологическим и микробиологическим показателям в водопроводной сети соответствует СанПиНу 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

- Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

1.1.2. ​ Описание технологических зон водоснабжения.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом вод. Централизованные системы холодного водоснабжения Ардатовского

муниципального округа  в соответствии с принятыми схемами водоснабжения обеспечивают:

  - питьевое, хозяйственно-бытовое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

  - технические нужды производственных предприятий;

  - тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным);

Обслуживание системы водоснабжения на всей территории Ардатовского муниципального Нижегородской области  с 1 августа 2025 года осуществляет МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД ЖКХ» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Ранее  систему водоснабжения обслуживали также ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРУД» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 63 населенных пунктах.

Основными источниками питьевого, хозяйственно-бытового, технического и противопожарного водоснабжения на территории округа в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из 81 артезианской скважины. Горячее водоснабжение в р.п. Ардатов осуществляет ООО «Тепловые сети» в объеме необходимом для жилых домов. В состав водозаборных сооружений входят водозаборные скважины, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Скважины оборудованы погружными насосами, преобразователями частоты, манометрами (водомерами). Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Описание систем централизованного водоснабжения Ардатовского муниципального округа в разрезе эксплуатирующих организаций  представлены в таблице 5.

Таблица 5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД ЖКХ» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| п/п | Наименование населенного пункта | Назначение водозаборного узла | Источник водоснабжения Кол-во рабочих и резервных скважин на водозаборе, ед. | Месторасположение участка недр | Разрешенный объем добычи подземных вод на момент получения лицензии м3/сут | Описание технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Ардатов | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 10 рабочих артезианскихскважин | Артезианская скважина № 1 р.п. Ардатов (территория сада 200 метров от хлебозавода) Артезианская скважина № 2 р.п. Ардатов (территория сада) Артезианская скважина № 4 р.п. Ардатов (территория сада) Артезианская скважина № 5 р.п. Ардатов (территория ФОКа) Артезианская скважина № 7 р.п. Ардатов, ул.Ленина (территория сада) Артезианская скважина № 9 р.п. Ардатов, ул.Суворова,около д.№2 Артезианская скважина № 10 р.п. Ардатов, 85 метров южнее ул.Моисеева Артезианская скважина № 11 р.п. Ардатов, ул.Ленина около техникума Артезианская скважина № 12 р.п. Ардатов, 5 метров южнее ул.Коммунальная Артезианская скважина № 13 р.п. Ардатов, ул.Маяковского около д.2 | 1972,6 | Зона санитарной охраны 1пояс. Радиус 30 м. ограждение имеется на скважинах №1, №2, №4, №7. Водоснабжение от скважин №1, №2, №7, №5, №12, №13 осуществляется на прямую в сеть Водоснабжение от скважин №4, №11, №10, №9 осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 2 | с. Автодеево | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с. Автодеево, 460 м. западнее Скита |  | ЗСО не установлены |
| 3 | с. Александровка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Артезианская скважина 190 м юго-восточнее с.Александровка | 1,36 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 4 | с. Атемасово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 2 рабочих водозаборных скважины | с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02 с.Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении |  | ЗСО не установлены |
| 5 | д. Беляево | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (артезианская скважина) с. Беляево ул. Восточная,74/02 | 19,17 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 6 | с. Березовка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (артезианская скважина) с. Березовка 310 м западнее ул. Школьная | 2,38 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 7 | д. Вишнёвая | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская |  | ЗСО не установлены |
| 8 | п. Виноградовка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02 |  | ЗСО не установлены |
| 9 | с. Выползово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02 |  | ЗСО не установлены |
| 10 | д. Высоково | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (артезианская скважина) д. Высоково, ул. Запрудная, д.63/02 | 16,77 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 11 | с. Гари | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (артезианская скважина) с. Гари 250 м на северо-восток от с. Гари | 5,81 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 12 | с.Голяткино | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 2 рабочих водозаборных скважины | с.Голяткино ул.Центральная дом № 15/02 с.Голяткино ул.Зеленая дом № 2/02 |  | ЗСО не установлены |
| 13 | с.Докукино | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01 |  | ЗСО не установлены |
| 14 | с. Дубовка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (артезианская скважина) с. Дубовка 210 м западнее ул. Лесная | 3,76 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 15 | с.Журелейка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (артезианская скважина) с. Журелейка 350 м западнее ул. Садовая | 33,55 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 16 | с.Заречное | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02 |  | ЗСО не установлены |
| 17 | п.Идеал | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | п.Идеал ул. Лесная, д.1/02 |  | ЗСО не установлены |
| 18 | с. Измайловка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Артезианская скважина с. Измайловка 170 м севернее ул. Советская. | 4,10 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 19 | д. Каркалей | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (артезианская скважина) д.Каркалей 170 м северо-западнее ул. Новая | 13,35 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 20 | с.Кармалейка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (артезианская скважина) с.Кармалейка 430 м западнее ул. Прудовая | 3,76 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 21 | с.Котовка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 2 рабоча артезианская скважина | Сооружение (артезианская скважина) в 910м южнее с.Котовка | 53,07 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 22 | с. Кологреево | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04 |  | ЗСО не установлены |
| 23 | с.Круглово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 2 рабочих водозаборных скважины | с.Круглово, ул Молодежная д. 8/02 с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02 |  | ЗСО не установлены |
| 24 | д.Кузгородь | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02 |  | ЗСО не установлены |
| 25 | с.Кузятово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Кузятово, ул.Восточная, д.1/04 |  | ЗСО не установлены |
| 26 | с. Кужендеево | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 2 рабочих артезианских скважины | Сооружение (артезианская скважина) с. Кужендеево ул. Молодежная, д 1/02 Сооружение (артезианская скважина) с. Кужендеево ул. Советская, Сооружение 75/02 | 90,75 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 27 | с. Леметь | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 3 рабочих артезианских скважин | Артезианская скважина № 17 с.Леметь, ул.Молодежная 0,55 км западнее Артезианская скважина № 18 с.Леметь, ул. Луговая юго-восточная окраина Артезианская скважина № 19 с.Леметь, ул.Новая около фермы | 30,4 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 28 | с.Левашово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02 |  | ЗСО не установлены |
| 29 | с.Липовка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02 |  | ЗСО не установлены |
| 30 | с.Личадеево | Питьевое,хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03 |  | ЗСО не установлены |
| 31 | д.Липелей | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02 |  | ЗСО не установлены |
| 32 | д. Малиновка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8 |  | ЗСО не установлены |
| 33 | с.Мечасово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01 |  | ЗСО не установлены |
| 34 | д. Мостовка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02 |  | ЗСО не установлены |
| 35 | с. Михеевка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая |  | ЗСО не установлены |
| 36 | пос. Мыза | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2 |  | ЗСО не установлены |
| 37 | р.п.Мухтолово Водовод от с. Сакон до р.п. Мухтолово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 3 рабочих водозаборных скважины (2 резервные, 1 противопожарная) 3 рабочих водозаборных скважины (2 в экспл., 1 -набл.) | 1,5 км к северу от р.п.Мухтолово (у озера Нуксиеское) с. Саконы | 1344,238 | Зона санитарной охраны огорожена Зона санитарной охраны огорожена. Водоснабжение осуществляется с помощью 1 и 2 напорными станциями. |
| 38 | с. Надежино | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 2 рабочих водозаборная скважины | с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68 |  | ЗСО не установлены |
| 39 | с.Нуча | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02 |  | ЗСО не установлены |
| 40 | с.Новая-Лазаревка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02 |  | ЗСО не установлены |
| 41 | д. Обход | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Артезианская скважина № 16 д.Обход,ул. Прудовая около д.5 | 5,36 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 42 | с.Пашутино | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02 |  | ЗСО не установлены |
| 43 | с.Писарево | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02 |  | ЗСО не установлены |
| 44 | п.Первинка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | .п.Первинка, ул. Горького, д.1/02 |  | ЗСО не установлены |
| 45 | с. Поляна | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 2 рабочих артезианских скважин | Артезианская скважина № 14 с. Поляна,170 метров севернее ул. Школьная Артезианская скважина № 15 с. Поляна,ул.Южная около фермы | 49,8 | Зона санитарной охраны 1пояс. Радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение арт. ск.№15 осуществляется с помощью водонапорной башни, арт. ск.№14 напрямую в сеть. |
| 46 | с.Ризадеево | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02 |  | ЗСО не установлены |
| 47 | с. Саконы | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 3 рабочих водозаборных скважины | с.Саконы ул.Советская,д.129/02 с.Саконы ул.Школьная д.57/02 с.Саконы ул.Молодежная д.1/02 |  | ЗСО не установлены |
| 48 | с.Сосновка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Сосновка, ул.Прудовая, д.2/02 |  | ЗСО не установлены |
| 49 | с.Стексово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 3 рабочих водозаборных скважины | с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01 с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02 с.Стексово, ул.Чернягина, д.39/02 |  | ЗСО не установлены |
| 50 | с. Туркуши | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03 |  | ЗСО не установлены |
| 51 | д.Туртапки | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | д.Туртапки , ул.Школьная, д.76/02 |  | ЗСО не установлены |
| 52 | с. Хохлово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее напротив д. №12 |  | ЗСО не установлены |
| 53 | с. Хрипуново | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02 |  | ЗСО не установлены |
| 54 | д. Четвертово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы |  | ЗСО не установлены |
| 55 | с. Чуварлейка | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (Артезианская скважина) с. Чуварлейка 360 м западнее ул.Школьная | 2,05 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 56 | с.Чуварлей-Майдан | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая артезианская скважина | Сооружение (Артезианская скважина) с.Чуварлей-Майдан ул.Новая,д19/03 | 24,65 | Зона санитарной охраны 1пояс. радиус 30 м. ограждение не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью водонапорной башни. |
| 57 | д.Шпага | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | д.Шпага ул.Садовая, д.25/03 |  | ЗСО не установлены |
| 58 | д.Щеточное | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02 |  | ЗСО не установлены |
| 59 | с. Юсупово | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее д. № 16 |  | ЗСО не установлены |
| 60 | С.Канерга | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | с. Канерга, ул. Успенская | - | ЗСО не установлены |
| 61 | С.Нуча | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | С. Нуча, |  | ЗСО не установлены |
| 62. | С. Ризадеево | Питьевое, хозяйственно-бытовое, техническое | 1 рабочая водозаборная скважина | С. Ризадеево, Ул. 8 марта, д.7/02 | - | ЗСО не установлены |
|  | Итого |  | 87 |  |  |  |

- В настоящее время на территории Ардатовского муниципального округа  действуют и эксплуатируются 59 централизованных систем холодного водоснабжения. В зону нецентрализованного водоснабжения  Ардатовского муниципального округа  входят 14 населенных пункта, вода в которых добывается из индивидуальных скважин и колодцев, а также за счет поверхностных водоисточников.

Населенные пункты Ардатовского муниципального округа  в количестве 14 ед., не обеспеченные централизованными системами водоснабжения, представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего населения (на 01.01.2026 г.), чел | Количество нецентрализованных источников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сиязьма | 5 | 1 колодец |
| 2. | д. Кудлей | 18 | 2 колодца |
| 3. | д. Кавлей | 3 | 3 родника |
| 4. | д. Новолей | 6 | колодец |
| 5. | д. Ужовка | 2 | воды нет |
| 6. | п. Венец | 119 | 1 колодец |
| 7. | поселок Саконы | 66 | 1 колодец |
| 8. | п.Красная речка | 1 | 1 колодец |
| 9. | С.Миякуши | 0 | 1 колодец |
| 10. | Д. Малые Паны | 0 | 1 колодец |
| 11. | Д. Помелиха | 2 | 1 колодец |
| 12. | Д.Урванка (д.Урвань) | 13 | 1 колодец |
| 13. | с.Сосновка (Ардатовская) | 0 | родник |
| 14. | д. Нучарово | 0 | 1 колодец |

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения.

1.1.3. Описание системы и структуры  централизованного водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Ардатовского муниципального округа  представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенных на несколько стадий:

- забор природных артезианских вод из скважин погружными насосными агрегатами;

- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку,  на предприятия муниципального округа и источники теплоснабжения.

Источниками водоснабжения Ардатовского муниципального округа являются подземные воды артезианских скважин. По данным, предоставленным эксплуатирующими организациями, на территории  округа расположены 88 артезианских скважин общим дебитом более _______ тыс.м3/год. Добыча подземных вод ведется на основании лицензий для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения.

Структурная система поднятия и транспортировки питьевой воды на территории Ардатовского муниципального округа состоит из следующих основных элементов:

- артезианских скважин в количестве 87 шт.;

- сетей водоснабжения общей протяженностью –   304,4 км;

- водонапорных башен  –  77 шт.

Количество лицевых счетов по частному сектору -   8266 шт.

Из артезианских скважин холодная вода подается напрямую в водопроводную сеть. По конфигурации водопроводные сети представлены 2-мя видами: тупиковой и смешанной. Тупиковая сеть состоит из отдельных глухих линий, в которые вода поступает с одной стороны. При повреждении такой сети на каком-либо участке прекращается подача воды всем потребителям, которые подключены к линии, расположенные за точкой повреждения в направлении движения воды. В тупиковых концах распределительной сети вода может застаиваться, может появляться осадок, который служит благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Тупиковую водопроводную сеть как исключение оборудуют на небольших участках водопровода.

Распределительная система водопровода должна обеспечить бесперебойную подачу воды во все точки ее потребления и предотвратить загрязнение воды на всем пути ее поступления от главных водопроводных сооружений до потребителей. Водопроводные трубы изготовлены из чугуна, стали, ПВХ. Стальные трубы применяются на участках с внутренним давлением свыше 1,6 МПа при пересечении с железнодорожными путями, автомобильными дорогами, поверхностными водоемами (реки), в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с канализацией. Диаметр труб хозяйственно-питьевого водопровода не менее 50 мм. Герметичность соединения отдельных отрезков труб длиной 5—10 м достигается с помощью фланцев, раструбов или муфт. Водопроводные трубы проложены на 0,5 м ниже уровня распространения в почве нулевой температуры (уровня замерзания почвы). Глубина заложения труб колеблется от 1,5 до 3,0 м.  На водоводах и линиях водопроводной сети установлены: поворотные затворы (задвижки) для выделения ремонтных участков. Запорная арматура установлена в смотровых водопроводных колодцах.

Подземные воды вскрыты на глубине от 23 до 140 м. Уровень подземных вод установился на отметке 15-25 м. По условиям залегания подземные воды напорные, величина напора от 15 м, вскрытые мощности водосодержащих отложений в пределах поселений составляют 45-82 м, редко менее, а севернее поселка мощности уменьшаются до 9-24м. Воды напорно-субнапорные, высота напора колеблется в пределах поселка от 10 до 26м, достигая максимальных значений  до 27-31м. В сельских населенных пунктах, значения напоров уменьшаются, составляя 1-6 м, редко более. Абсолютные отметки установившихся уровней неоднозначны: в пределах поселка на правобережье р.Леметь они составляют 122-132м, а в левобережье - 115-125м, севернее поселка отмечаются более низкие значения - 106-119м. Водосодержащими породами являются преимущественно известняки, участками доломитизированные, трещиноватые.

Дебиты скважин при проведении откачек в пределах поселка 5-41,6л/с (18-150 м3/час) при понижении 3-25м, удельные дебиты - порядка 2л/с, но в отдельных скважинах - 5,8л/с (скв.9), а в скв.1 - максимальный дебит 6,67л/с. Водообильность водосодержащих отложений напрямую зависит от степени трещиноватости пород и их мощности, это наглядно подтверждается по водозаборным скважинам в сельских населенных пунктах, где водосодержащие породы менее проницаемы: дебиты при проведении откачек составляют 1,11-5л/с при понижениях 3-18м, удельные дебиты - 0,12-0,63л/с, реже 1,67л/с.

Характеристики источников централизованного водоснабжения Ардатовского муниципального округа указаны в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Обслуживаемый населенный пункт | Источники водоснабжения (производительность, проект/факт, м3/сут) | Характеристика качества воды | Оценка возможности использования на перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ММУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД ЖКХ» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |
| 1 | р.п. Ардатов | 10 рабочих артезианских скважин 9446,4/1168,29 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 2 | с. Александровка | 1 рабочая артезианская скважина 288/1,82 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 3 | с. Атемасово | 2 рабочие артезианских скважины 240/48 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 4 | с. Автодеево | 1 рабочая артезианская скважина 240/7,87 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 5 | д. Беляево | 1 рабочая артезианская скважина 288/24,71 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 6 | с.Березовка | 1 рабочая артезианская скважина 288/2,8 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 7 | д. Вишнёвая | 1 рабочая артезианская скважина 240/5,38 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 8 | п. Виноградовка | 1 рабочая артезианская скважина 240/0,29 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 9 | с. Выползово | 1 рабочая артезианская скважина 240/4,97 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 10 | д. Высоково | 1 рабочая артезианская скважина 288/19,4 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 11 | с.Гари | 1 рабочая артезианская скважина 288/8,00 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 12 | с.Голяткино | 2 рабочие артезианская скважина 480/43,18 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 13 | с.Докукино | 1 рабочая артезианская скважина 240/19,54 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 14 | с.Дубовка | 1 рабочая артезианская скважина 288/4,87 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 15 | с.Журелейка | 1 рабочая артезианская скважина 288/37,54 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 16 | с.Заречное | 1 рабочая артезианская скважина 240/4,57 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 17 | п.Идеал | 1 рабочая артезианская скважина 240/15,07 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 18 | с. Измайловка | 1 рабочая артезианская скважина 288/7,88 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 19 | д.Каркалей | 1 рабочих артезианская скважин 288/14,66 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 20 | с.Кармалейка | 1 рабочая артезианская скважина 288/6,21 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 21 | с.Котовка | 2 рабочие артезианских скважины 576/55,43; | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 22 | с. Кужендеево | 2 рабочих артезианских скважин 288/92,94 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 23 | с. Кологреево | 1 рабочая артезианская скважина 240/9,26 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 24 | с.Круглово | 2 рабочие артезианских скважины 624/54,56 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 25 | д.Кузгородь | 1 рабочая артезианская скважина 240/4,63 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 26 | с.Кузятово | 1 рабочая артезианская скважина 240/40,32 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 27 | с.Липовка | 1 рабочая артезианская скважина 240/25,12 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 28 | д.Липелей | 1 рабочая артезианская скважина 240/22,46 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 29 | с.Личадеево | 1 рабочая артезианская скважина 600/76,25 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 30 | с.Левашово | 1 рабочая артезианская скважина 240/1,39 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 31 | с. Леметь | 3 рабочие артезианские скважины 1056/22,44 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 32 | д. Малиновка | 1 рабочая артезианская скважина 240/1,97 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 33 | д. Мостовка | 1 рабочая артезианская скважина (нет насоса) | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 34 | с. Михеевка | 1 рабочая артезианская скважина 240/45,22 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 35 | с.Мечасово | 1 рабочая артезианская скважина 100/3,32 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 36 | р.п.Мухтолово | 3 резервных водозаборных скважины | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
|  | Водовод до р.п. Мухтолово | 2 артезианские скважины 1000/1344 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Реконструкция не требуется |
| 37 | пос. Мыза | 1 рабочая артезианская скважина 76/0,56 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 38 | с. Надежино | 2 рабочие артезианская скважина 480/33,99 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 39 | с.Нуча | 1 рабочая артезианская скважина 240/0 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 40 | с.Новая-Лазаревка | 1 рабочая артезианская скважина 240/5,83 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 41 | д. Обход | 1 рабочая артезианская скважина 384/5,13 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 42 | с. Поляна | 2 рабочие артезианские скважины 488/34,79 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 43 | с.Пашутино | 1 рабочая артезианская скважина 180/13,34 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 44 | с.Писарево | 1 рабочая артезианская скважина 240/5,56 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 45 | п.Первинка | 1 рабочая артезианская скважина 240/3,66 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 46 | с.Ризадеево | 1 рабочая артезианская скважина 240/10,1 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 47 | с. Саконы | 3 рабочие артезианские скважины 864/135,44 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 48 | с.Сосновка (стексовская) | 1 рабочая артезианская скважина 240/3,54 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 49 | с.Стексово | 3 рабочие артезианские скважины 720/149,92 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 50 | с. Туркуши | 1 рабочая артезианская скважина 240/55,95 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 51 | д.Туртапки | 1 рабочая артезианская скважина 240/15,05 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 52 | с. Хохлово | 1 рабочая артезианская скважина 240/1,41 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 53 | с. Хрипуново | 1 рабочая артезианская скважина 3584/155,21 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 54 | д. Четвертово | 1 рабочая артезианская скважина 240/0,23 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 55 | с.Чуварлейка | 1 рабочая артезианская скважина 288/2,01 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 56 | с.Чуварлей-Майдан | 1 рабочая артезианская скважина 288/30,36 | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Да, необходима реконструкция |
| 57 | д.Шпага | 1 резервная артезианская скважина (240/нет насоса) | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 58 | д.Щеточное | 1 рабочая артезианская скважина 240/7,49 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 59 | с. Юсупово | 1 рабочая артезианская скважина 240/3,85 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 60 | С. Размазлей | 1 рабочая артезианская скважина 384/49,51 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |
| 61 | С. Канерга | 1 рабочая артезианская скважина 108/3,74 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Да, необходима реконструкция |

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы,  методики определения контролируемых показателей указаны в таблице 8.

Таблица 8.

| № | Показатель | Норматив Сан ПиН 2.1.4.1074- 01, приказ № 1204 | Метод определения | Шифр НД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микробиологические: |  |  |  |
| 1 | Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл | 50 | мембранная фильтрация | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл | отсутствие | мембранная фильтрация | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число, КОЕ в 1 мл | отсутствие | посев | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Фекальный энетерокок | отсутствие | мембранная фильтрация | МУК 4.2.1884-04 |
| 5 | Колифаги, БОЕ в100 мл | отсутствие | посев | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Органолептические: |  |  |  |
| 6 | Запах, баллы | 2 | органолептический | ГОСТ 57164-2016 |
| 7 | Вкус, баллы | 2 | органолептический | ГОСТ 57164-2016 |
| 8 | Цветность, град. цветности | 20 | визуальный | ГОСТ 31868-2012 |
| 9 | Мутность, мг/дм³ | 1.5 | фотометрический | ГОСТ 57164-2016 |
|  | Обобщённые: |  |  |  |
| 10 | рН, ед. | 6-9 | потенциометрический | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 11 | Сухой остаток (общая минерализация), мг/дм³ | 1000 | гравиметрический | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
| 12 | Жёсткость общая, ° Ж | 7.0 | титриметрический | ГОСТ 31954-2012 |
| 13 | Окисляемлость перманганатная, мг/дм³ | 5.0 | титриметрический | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 14 | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0.1 | ИК-спектрометрия | ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 |
| 15 | Фенолы, мг/дм³ Фенольный индекс, мг/дм³ | 0.25 0.25 | флуориметрический | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 16 | Поверхностно-активные вещества (АПАВ), анионоактивные, мг/дм³ | 0.5 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |
|  | Неорганические вещества: |  |  |  |
| 17 | Алюминий, мг/дм³ | 0.5 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 |
| 18 | Барий, мг/дм³ | 0.1 | капиллярный электрофорез | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 19 | Берилий, мг/л | 0.001 | атомная абсорбция с электротермической атомизацией | ГОСТ Р 31870-2012 М 01-35-2006 |
| 20 | Бор, мг/дм³ | 0.5 | флуориметрический | ПНД Ф14.1:2:4.36-95 |
| 21 | Аммоний-ион, мг/дм³ | 2.0 | фотометрический | ГОСТ 33045-2014 |
| 22 | Железо общее, мг/дм³ | 0.3 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
| 23 | Ионы кадмия, мг/дм³ | 0.001 | инверсионная вольтамперометрия | ПНД Ф 14.1:264.69-96 |
| 24 | Марганец, мг/дм³ | 0.1 | фотометрический | ГОСТ 4974-2014 |
| 25 | Медь, мг/дм³ | 1.0 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 |
| 26 | Молибден, мг/л | 0.25 | фотометрический | ГОСТ 18308-72 |
| 27 | Мышьяк, мг/дм³ | 0.05 | фотометрический | ГОСТ 4152-89 |
| 28 | Никель, мг/л | 0.1 | фотометрический | РД 52.24.494-2006 |
| 29 | Нитрат-ион, мг/дм³ | 45.0 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |
| 30 | Нитрит-ион, мг/дм³ | 3.0 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| 31 | Хром +3, мг/дм³ | 0.05 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
| 32 | Хром + 6, мг/дм³ | 0.05 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
| 33 | Ртуть, мг/л | 0.0005 | инверсионная вольтамперометрия | ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 |
| 34 | Свинец, мг/дм³ | 0.03 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 |
| 35 | Селен, мг/л | 0.01 | атомная абсорбция с электротермической атомизацией | ГОСТ Р 51309-99 |
| 36 | Стронций, мг/л | 7.0 | атомная абсорбция с пламенной атомизацией | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 |
| 37 | Сульфат-ион, мг/дм³ | 500 | фотометрический | ГОСТ 31940-2012 |
| 38 | Фторид-ион, мг/дм³ | 1.5 | фотометрический | ГОСТ 4386-89 |
| 39 | Хлорид-ион, мг/дм³ | 350 | инверсионная вольтамперометрия | ГОСТ 4245-72 |
| 40 | Цианиды, мг/л | 0.035 | фотометрический | ГОСТ Р 51680-2000 |
| 41 | Цинк, мг/дм³ | 5.0 | фотометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 |
| 42 | Кобальт, мг/л | 0.1 | атомная абсорбция с электротермической атомизацией | ГОСТ Р 51309-99 |
| 43 | Натрий, мг/л | 200.0 | капиллярный электрофорез | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 44 | Магний, мг/л | 50.0 | капиллярный электрофорез | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  | Органические вещества: |  |  |  |
| 45 | ГХЦГ (линдан), мг/л | 0.002 | газожидкостная хроматография | ГОСТ Р 51209-98 |
| 46 | ДДТ, мг/л | 0.002 | газожидкостная хроматография | ГОСТ Р 51209-98 |
| 47 | 2,4 — Д кислота, мг/л | 0.03 | флуориметрический | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 48 | Хлороформ, мг/л | 0.2 | газожидкостная хроматография | ПНД Ф 14.1:2:4.10-95 |
| 49 | Четыреххлористый углерод, мг/л | 0.006 | газожидкостная хроматография | ПНД Ф 14.1:2:4.10-95 |
|  | Радиологические: |  |  |  |
| 50 | Объемная суммарная альфа-активность, Бк/кг | 0.2 | измерение с помощью прибора альфабета радиометра УМФ 2000 | ФР.1.140.2013.15386 |
| 51 | Объемная суммарная бета-активность, Бк/кг | 1.0 |  |  |
| 52 | Радон-222, Бк/кг | 60 | измерение с помощью радиометра радона типа РРА | МВИ № 400090.3Н700 |
|  | Вирусологические: |  |  |  |
| 53 | Антиген вирусного гепатита А | отсутствие | метод ИФА | МУК 4.2.2029-05 |
| 54 | Ротавирусы |  |  |  |
| 55 | Энтеровирусы |  |  |  |

Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора, перечень определяемых показателей указаны в таблице 9.

Таблица 9.

| Место отбора проб | Показатели | Периодичность | Количество контролируемых проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник – 86 скважин | Микробиологические: |  |  |
|  | Общие колиформные бактерии | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Общее микробное число | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Органолептические: |  |  |
|  | Запах | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Привкус | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Цветность | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Мутность | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Обобщённые: |  |  |
|  | рН | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Сухой остаток | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Жёсткость общая | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Окисляемлость перманганатная | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Нефтепродукты, суммарно | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Фенольный индекс | 1 раз в квартал | 60 |
|  | Неорганические вещества: |  |  |
|  | Алюминий | 1 раз в год | 15 |
|  | Аммиак (по азоту) | 1 раз в год | 15 |
|  | Барий | 1 раз в год | 15 |
|  | Берилий | 1 раз в год | 15 |
|  | Бор | 1 раз в год | 15 |
|  | Цианиды | 1 раз в год | 15 |
|  | Железо | 1 раз в год | 15 |
|  | Кадмий | 1 раз в год | 15 |
|  | Марганец | 1 раз в год | 15 |
|  | Медь | 1 раз в год | 15 |
|  | Молибден | 1 раз в год | 15 |
|  | Мышьяк | 1 раз в год | 15 |
|  | Никель | 1 раз в год | 15 |
|  | Нитраты | 1 раз в год | 15 |
|  | Нитрит-ион | 1 раз в год | 15 |
|  | Хром +3 | 1 раз в год | 15 |
|  | Хром + 6 | 1 раз в год | 15 |
|  | Ртуть | 1 раз в год | 15 |
|  | Свинец | 1 раз в год | 15 |
|  | Сульфаты | 1 раз в год | 15 |
|  | Фториды | 1 раз в год | 15 |
|  | Хлориды | 1 раз в год | 15 |
|  | Цинк | 1 раз в год | 15 |
|  | Органические вещества: |  |  |
|  | ГХЦГ (линдан) | 1 раз в год | 15 |
|  | ДДТ (сумма изомеров) | 1 раз в год | 15 |
|  | 2,4 — Д кислота | 1 раз в год | 15 |
|  | Радиологические: |  |  |
|  | Удельная суммарная альфа-радиоактивность | 1 раз в год | 15 |
|  | Удельная суммарная бета-радиоактивность | 1 раз в год | 15 |
|  | Радон-222 | 1 раз в год | 15 |

Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой из водозабора осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».   Качественный состав подземных вод соответствует целевому назначению (питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение) по всем компонентам.

Расход воды на собственные нужды, промывка, хлорирование сетей системы водоснабжения соответствует:

- СП 31.13330.2020 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная;

- редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2);

- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа»;

- ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб".

Источники систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Ардатовского муниципального округа исходя из принадлежности к эксплуатирующей организации указаны в таблице 10.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД ЖКХ» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время в границах эксплуатационной ответственности МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОСХОД  ЖКХ» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ находятся следующие населенные пункты: рабочий поселок Ардатов, село Александровка, село Автодеево,  село Атемасово, , деревня Беляево, село Березовка, поселок Виноградовка,  деревня Вишневая, село Выползово, деревня Высоково, село Гари, село Голяткино, деревня Докукино, село Дубовка, село Журелейка, село Заречное, поселок Идеал, село Измайловка, село Канерга,  деревня Каркалей, село Кармалейка,  село Котовка, село Кужендеево, село Кологреево, поселок Красная Речка, село Круглово, деревня Кузгородь, село Кузятово, село Левашово, село Леметь,  деревня Липелей,  село Липовка, село Личадеево,  деревня Малиновка, деревня Малые Паны, деревня Мостовка, село Михеевка, село Мечасово,   деревня Миякуши, р.п.Мухтолово, поселок Мыза,  село Надежино, д. Новолей, село Нучарово,  деревня Новая Лазаревка,   село Нуча, деревня Обход, село Пашутино, село Писарево, село Поляна, село Размазлей, село Ризадеево,  село Саконы,  село Сосновка (Стексовская), село Стексово, деревня Туртапки, село Туркуши, село Хохлово, село Хрипуново, деревня Четвертово, село Чуварлейка, село Чуварлей–Майдан, деревня Шпага,  деревня Щеточное, село Юсупово, п. Первинка, . Снабжение водой потребителей осуществляется посредством собственных водозаборных сооружений – артезианских скважин.

Таблица 10.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Тип, марка насоса | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность м3/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО № 1, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 1 р.п. Ардатов (территория сада 200 метров от хлебозавода) | ЭЦВ 10-65-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1974 | 1560 | 90 | ЗСО выделены Ограждение имеется |
| 2 | Артезианская скважина №2 р.п. Ардатов (территория сада) | ЭЦВ 10-65-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1994 | 1560 | 90 | ЗСО выделены Ограждение имеется |
| 3 | Артезианская скважина №4 р.п. Ардатов (территория сада) | ЭЦВ 10-65-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1986 | 1560 | 90 | ЗСО выделены Ограждение имеется |
| 4 | Артезианская скважина №5 р.п. Ардатов (территория ФОКа) | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1981 | 600 | 70 | ЗСО выделены Ограждение имеется |
| 5 | Артезианская скважина № 7 р.п. Ардатов, ул.Ленина (территория сада) | ЭЦВ 8-25-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1986 | 600 | 90 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 6 | Артезианская скважина № 9 р.п. Ардатов, ул.Суворова,около д.№2 | ЭЦВ 8-40-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1984 | 600 | 70 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 7 | Артезианская скважина № 10 р.п. Ардатов, 85 метров южнее ул.Моисеева | ЭЦВ 8-25-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1978 | 600 | 60 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 8 | Артезианская скважина № 11 р.п. Ардатов, ул.Ленина около техникума | ЭЦВ 10-65-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1994 | 1560 | 95 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 9 | Артезианская скважина № 12 р.п. Ардатов, 5 метров южнее ул.Коммунальная | ЭЦВ 8-40-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1979 | 1560 | 90 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 10 | Артезианская скважина № 13 р.п. Ардатов, ул. Маяковского около д.2 | ЭЦВ 6-16-140 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1977 | 240 | 60 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 11 | с. Автодеево, 460 м. западнее Скита | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 10 | 45 | ЗСО не установлены |
| 12 | Артезианская скважина с Александровка, 190 м юго-восточнее с. Александровка | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1979 | 240 | 120 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 13 | с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02 | ЭЦВ 6-16-140 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 16 | 63 | ЗСО не установлены |
| 14 | с. Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 16 | 45 | ЗСО не установлены |
| 15 | Артезианская скважина д.Беляево, ул.Восточная, д.74/02 | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1980 | 240 | 60 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 16 | Сооружение (артезианская скважина) с.Березовка, 310 м западнее ул.Школьная | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1985 | 240 | 60 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 17 | д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1988 | 10 | 72 | ЗСО не установлены |
| 18 | п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 10 | 59 | ЗСО не установлены |
| 19 | с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1966 | 10 | 45 | ЗСО не установлены |
| 20 | Артезианская скважина д.Высоково, ул.Запрудная,д.63/02 | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1966 | 16,77 | 52 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 21 | Сооружение (артезианская скважина) с.Гари 250 м на северо-восток от с.Гари | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 240 | 78 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 22 | С. Голяткино, ул. Центральная | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 240 | 40 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 22 | С. Голяткино, ул. Зеленая | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 240 | 50 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 23 | Сооружение (артезианская скважина) с.Дубовка 210 м западнее ул.Лесная | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1983 | 240 | 60 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 24 | с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 10 | 10 | ЗСО не установлены |
| 25 | Сооружение (артезианская скважина) с Журелейка, 350 м западнее ул. Садовая | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1976 | 240 | 95 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 26 | с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 10 | 50 | ЗСО не установлены |
| 27 | п.Идеал ул. Лесная, д.1/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1958 | 10 | 68 | ЗСО не установлены |
| 28 | Сооружение (артезианская скважина) с. Измайловка, 170 м севернее ул.Советская | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 240 | 170 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 29 | Сооружение (артезианская скважина) д. Каркалей 170 м.северо-западней ул. Новая | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1966 | 240 | 150 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 30 | Сооружение (артезианская скважина) с Кармалейка, 430 м западнее ул. Прудовая | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1981 | 240 | 70 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 31 | с. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1965 | 10 | 64 | Ведется работа по разработке ЗСО |
| 32 | Сооружение (артезианская скважина) с.Котовка в 910 м южнее с. Котовка | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1970 | 240 | 60 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 33 | Сооружение (артезианская скважина) с.Котовка ул. Школьная | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1988 | 240 | 82 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 34 | Артезианская скважина с.Кужендеево, ул. Молодежная, д.1/02 | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 240 | 45 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 35 | Артезианская скважина с.Кужендеево, ул. Советская, Сооружение.75/02 | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1974 | 240 | 40 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 36 | с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02 | ЭЦВ-6-16-140 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1970 | 10 | 90 | ЗСО не установлены |
| 37 | с.Круглово ул Молодежная д. 8/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1970 | 10 | 62 | ЗСО не установлены |
| 38 | с.Кузятово,ул.Восточная, д.1/04 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1967 | 10 | 62 | ЗСО не установлены |
| 39 | д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 10 | 50 | ЗСО не установлены |
| 40 | с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03 | ЭЦВ 8-25-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1965 | 10 | 33 | ЗСО не установлены |
| 41 | д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1966 | 10 | 41 | ЗСО не установлены |
| 42 | с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1965 | 10 | 24 | ЗСО не установлены |
| 43 | с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1966 | 10 | 25 | ЗСО не установлены |
| 44 | Артезианская скважина № 17 с. Леметь, ул. Молодежная 0,55 км западнее | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1977 | 10 | 60 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 45 | Артезианская скважина № 18 с. Леметь, ул. Луговая юго-восточная окраина | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1967 | 240 | 80 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 46 | Артезианская скважина № 19 с. Леметь, ул. Новая около фермы | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1966 | 240 | 80 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 47 | д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 10 | 48 | ЗСО не установлены |
| 48 | д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02 | - | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1978 | 10 | 35 | ЗСО не установлены |
| 49 | с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 10 | 36 | ЗСО не установлены |
|  | с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1969 | 10 | 71 | ЗСО не установлены |
|  | Д. Новолей | - | - | - | - | - |  |
| 50 | Водовод от с. Саконы до р.п. Мухтолово скважина №1 | ЭЦВ 10-65-100 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика 6.Резервуар 7. Накопительная емкость | 2024 | 732 | 60 | ЗСО выделены Ограждение имеется |
| 51 | Водовод от с. Саконы до р.п. Мухтолово скважина №2 | ЭЦВ 10-65-100 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика 6.Резервуар 7. Накопительная емкость | 2024 | 732 | 60 | ЗСО выделены Ограждение имеется |
| 52 | пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2 | ЭЦВ-4-6,5-60 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 10 | 46 | ЗСО не установлены |
| 53 | с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 10 | 65 | ЗСО не установлены |
| 54 | с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 10 | 68 | ЗСО не установлены |
| 55 | с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1966 | 10 | 26 | ЗСО не установлены |
| 56 | с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02 | - | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1967 | 10 | 28 | ЗСО не установлены |
| 57 | Артезианская скважина № 16 д. Обход, ул. Прудовая около д.5 | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1977 | 240 | 80 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 58 | с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1989 | 10 | 70 | ЗСО не установлены |
| 59 | п.Первинка, ул. Горького, д.1/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 10 | 53 | ЗСО не установлены |
| 60 | с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1958 | 10 | 36 | ЗСО не установлены |
| 61 | Артезианская скважина № 14 с. Поляна 170 метров севернее ул. Школьная (не снабжает население) | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1979 | 240 | 80 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 62 | Артезианская скважина № 15 с. Поляна, ул. Южная около фермы | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1960 | 240 | 60 | ЗСО выделены Ограждение отсутствует |
| 63 | с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1969 | 10 | 45 | ЗСО не установлены |
| 64 | С. Размазлей | ЭЦВ-6-16-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1965 | 384 | 50 | ЗСО не установлены |
| 65 | с.Саконы ул.Советская, д.129/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1972 | 10 | 56 | ЗСО не установлены |
| 66 | с.Саконы ул.Школьная д.57/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1972 | 10 | 27 | ЗСО не установлены |
| 67 | с.Саконы ул.Молодежная д.1/02 | ЭЦВ-6-16-114 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1972 | 10 | 50 | ЗСО не установлены |
| 68 | с.Сосновка (Стексовская), ул.Прудовая, д.2/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1967 | 10 | 38 | ЗСО не установлены |
| 69 | с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 10 | 80 | ЗСО не установлены |
| 70 | с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1976 | 10 | 72 | ЗСО не установлены |
| 71 | с.Стексово,ул.Чернягина, д.39/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1970 | 10 | 77 | ЗСО не установлены |
| 72 | с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1976 | 10 | 50 | ЗСО не установлены |
| 73 | д.Туртапки ул.Школьная, д.76/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1971 | 10 | 41 | ЗСО не установлены |
| 74 | с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее напротив д. №12 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1989 | 10 | 53 | ЗСО не установлены |
| 75 | с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02 | ЭЦВ 6-16-140 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1975 | 16 | 90 | ЗСО не установлены |
| 76 | д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1968 | 10 | 35 | ЗСО не установлены |
| 77 | Сооружение (артезианская скважина) с.Чуварлейка, 360 м западнее ул.Школьная | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1965 | 240 | 50 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 78 | Сооружение (артезианская скважина) с. Чуварлей-Майдан, ул.Новая, д.19/03 | ЭЦВ 6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1988 | 240 | 76 | ЗСО выделены Ограждение Отсутствует |
| 79 | д.Шпага ул.Садовая, д.25/03 | ЭЦВ-6-16-140 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1989 | 10 | 55 | ЗСО не установлены |
| 80 | д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1974 | 10 | 48 | ЗСО не установлены |
| 81 | с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее д. № 16 | ЭЦВ-6-10-110 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 1990 | 10 | 46 | ЗСО не установлены |
| 82 | Д.Канерга | ЭЦВ-5-7,5-10 | 1.Обсадная труба 2.напорная труба 3. Насос 4. Запорная арматура 5. ВРУ и Автоматика | 2024 | 3,74 | 15 | ЗСО не установлены |

По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,4 г/л и общей жесткостью 1,82-3,8 ммоль/л, перманганатной окисляемостью 0,84-5,84 мгО2/л, рН 6,06-7,38.Качество подземных вод  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,4 г/л и общей жесткостью 1,82-3,8 ммоль/л, перманганатной окисляемостью 0,84-5,84 мгО2/л, рН 6,06-7,38.Качество подземных вод  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Ардатовского муниципального округа отсутствуют.

1.1.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

Протяженность водопроводных сетей, проложенных по территории Ардатовского муниципального округа  по состоянию на 01.01.2026 года составляет 278,46 км, из них порядка 66% - стальные трубы, 25% - чугунные, 4% - асбестоцементные, 5% - прочие материалы. (из них 40% стальные трубопроводы, 10% – чугунные, 35% –ПНД, 15% - железо- РВК)

Реестр водопроводных сетей Ардатовского муниципального округа представленный в разрезе эксплуатирующей организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД ЖКХ» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ и населенных пунктов отображен в таблице 13.

Таблица 13.

| № п/п |  | Населенный пункт (территория) | Протяженность, км |  | Диаметр, мм | Материал трубопровода |  |  | Год ввода в эксплуатацию Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Рабочий поселок Ардатов | 96,7 км |  | 20, 50,76, 90, 110,159,219 |  | ПНД, чугун, сталь | 1960-2025 75% |  |
| 2 |  | Кужендеевский сельсовет | 9,8 | 90,110 |  |  | ПНД | 1985-2019 40% |  |
| 3 |  | Рабочий поселок Мухтолово | 46,13 км | 50,90,100,200 |  |  | ПНД, чугун | 1970-2025 45% |  |
| 4 | с. Атемасово, ул. Курмыш, Зеленая, Заречная, Новая. Красуха., Школьная. Свердлова |  | 5,7 | 57 63 |  | Сталь ПЭ |  |  | 1975 2021 75% |
| 5 | с. Автодеево, ул. Кооперативная от д.№1 до д.№43, от д.№43 до д.№75, ул.Пролетарская от д.№1 до д.№34, ул.Клубная от д.№1 до д.№34 |  | 2,17 | 120 63 |  | Сталь ПЭ |  |  | 1975 25% |
| 6 | с. Виноградовка ул.Лесная |  | 1,25 | 20-40 |  | сталь, |  |  | 1968 100% |
| 7 | с. Выползово ул. Садовая, Трудовая, Садовая на территории СПК Голяткинский |  | 2 | 25-57 |  | сталь |  |  | 1966 100% |
| 8 | д. Вишнёвая, ул. Октябрьская, от д.№60 до д.№68а, от д.№68 до д.84 |  | 1,32 | 63 |  | ПЭ |  |  | 1988, 2021 0% |
| 9 | с. Голяткино ул. Центральная, Школьная, Молодежная, Зеленая, Труда от башни на территории СПК Меридиан |  | 3,1 | 40-110 |  | ПЭ |  |  | 1965 0% |
| 10 | д. Докукино от башни до ул. Центральная д. 70, от башни до ул. Центральной №58, по ул. Песочная, Центральная, Северная |  | 4 | 32-110 |  | Чугун, сталь, ПЭ |  |  | 1986 50% |
| 11 | п. Идеал ул.Лесная |  | 1,95 | 40-110 |  | Чугун, сталь, ПЭ |  |  | 1958 0 % |
| 12 | с. Заречное ул.Прудовая, Зеленая, от башни до ул.Прудовая, от Прудовая до ул. Заречная |  | 2,5 | 23-63 |  | Чугун, сталь, ПЭ |  |  | 1968 70 % |
| 13 | д..Кузгородь ул.Нагорная |  | 1,4 | 57 |  | сталь |  |  | 1966 100% |
| 14 | с. Кологреево ул.Центральная, от башни до ул. Центральная |  | 2,25 | 40-110 |  | Чугун, сталь, ПЭ |  |  | 1965 80 % |
| 15 | .Круглово ул.Советская, ул.Победы, ул. Молодежная, ул. Спортивная, Школьная,Промзона,от ул.Советская до ул.Победы, от ул.Школьная до ул.Молодежная, от ул.Советская до ул.Победы.т ул.Школьная до ул.Советская, от ул.Советская до ул.Победы. |  | 3,55 | 40-110 |  | сталь, ПЭ |  |  | 1970 15 % |
| 16 | с.Кузятово,ул.Ленина,ул. Комсомольская, ул. Новая. |  | 3,5 | 32-110 |  | ПЭ |  |  | 1967 0 % |
| 17 | с. Левашово ул. Садовая |  | 0,8 | 57 |  | сталь, |  |  | 1966 100 % |
| 18 | с. Личадеево ул. Центральная сооружение 130 |  | 9 | 35-110 |  | Чугун, сталь, ПЕ |  |  | 1965 5 % |
| 19 | с. Липовка от башни до ул. Центральной, по ул. Центральная, Песочная, Луговая, Заводская, пер. Северный от ул. Центральной на территории СПК Голяткинкий |  | 4,2 | 32-110 |  | Чугун, сталь, ПЕ |  |  | 1966 20 % |
| 20 | с. Липелей ул.Зеленая, 1 Мая от башни до ул. 1 Мая, от башни до ул. Зеленая |  | 6,05 | 40-110 |  | ПЭ |  |  | 1976 0 % |
| 21 | д. Малиновка, ул. Малиновскя |  | 1 | 57 |  | Сталь |  |  | 1989 100 % |
| 22 | с. Мечасово ул. Восточная сооружение 1 |  | 3 | 63-110 |  | Чугун, сталь, ПЕ |  |  | 1966 100% |
| 23 | с. Михеевка ул. Новая д.№1 до д.№7, от д.№7 до д.№14, от д.№34 до д.№27 ул. Советская пер. Безымяный |  | 2,95 | 120 63 |  | Сталь ПЭ |  |  | 1969, 1974 20 % |
| 24 | с. Михеевка ул. Советская |  | 1,4 | 63 |  | ПЭ |  |  | 1969 20 % |
| 25 | пос. Мыза, ул. Прудовая |  | 0,5 | 57 |  | Сталь |  |  | 1975 100% |
| 26 | с. Надежино, ул. Молодежная, Гусева, Муравьева, Новая, пер. Садовый, СПК Надежинский |  | 5,2 | 57 63 |  | Сталь ПЭ |  |  | 1968 90 % |
| 27 | д. Новая-Лазаревка ул. Зеленая сооружение 20 |  | 2,8 | 32-63 |  | ПЭ |  |  | 1966 0 % |
| 28 | с.Нуча, ул.Колхозная, Луговая, от башни до ул.Колхозная |  | 1,55 | 57 |  | сталь |  |  | 1967 0% |
| 29 | с. Пашутино ул.Кольцовая |  | 1,5 | 32-110 |  | сталь, |  |  | 1989 100 % |
| 30 | п.Первинка, ул. Проларская, Горького, от башни до ул. Пролетарская, от башни до ул. Горького |  | 1,55 | 32-57 |  | Чугун, сталь, |  |  | Данные отсутствуют 85 % |
| 31 | с.Писарево ул.Овражная от водонапорной башни до ул.Овражной |  | 2,2 | 40-110 |  | Чугун, сталь, ПЭ |  |  | 1958 100 % |
| 32 | с.Размазлей ул. Молодежная, Мира, Труда, Центральная, Заречная, от вод.башни до Размазлей |  | 5,4 | 32-110 |  | ПЭ |  |  | Неизвестно 0 % |
| 33 | с. Ризадеево ул.Клубная, 8 Марта, от башни до ул. Клубная, от ул.Клубная до ул.8 Марта |  | 3 | 40-63 |  | сталь, ПЭ |  |  | 1969 95 % |
| 34 | с.Саконы ул.Кооперативная, Притешинская, Самарина, Молодежная, Школьная Советская от д. №1 до №101, от д.№103до №151, по ул. Южная от д. №1 до №45, от д. №46 до №56 |  | 7,85 | 32-110 |  | Чугун, сталь, ПЭ |  |  | 1972 25 % |
| 35 | с. Стексово ул. Чернягина |  | 1,55 | 57-110 |  | ПЭ |  |  | 1965 0 % |
| 36 | С. Сосновка ул.Прудовая |  | 1,4 | 57-63 |  | Чугун, сталь, ПЕ |  |  | 1967 100 % |
| 37 | с. Стексово ул. Колоскова, ул. Школьная, ул.Больничная, ул. Молодежная 1 по 44 |  | 3,1 | 32-110 |  | ПЭ |  |  | 1965 0 % |
| 38 | с. Стексово ул. Садовая, ул. Захаровой, ул. Молодежная с 45 дома |  | 3,6 | 40-90 |  | ПЕ |  |  | 1965 0% |
| 39 | д.Туртапки ул. Школьная, Луговая |  | 2,65 | 32-90 |  | Чугун, сталь, ПЕ |  |  | Неизвестно 100% |
| 40 | с.Туркуши ул.Береговая, Почтовая, Молодежная |  | 4,15 | 62-110 |  | Чугун, сталь, ПЭ |  |  | 1976 15 % |
| 41 | д. Четвертово, ул. Зеленая |  | 1,99 | 50 |  | Сталь |  |  | 1968 100% |
| 42 | с. Хохлово, ул. Заречная, Клубная |  | 2 | 57 |  | Сталь |  |  | 1989 100 % |
| 43 | с. Хрипуново, ул. Южная, Красная Слобода, Северная, Новая, Центральная, Школьная, Масловка |  | 8,788 | 57 63 |  | ПЭ |  |  | 1975 0 % |
| 44 | д. Щеточное, ул. Запрудная, Кооперативная,от Запрудной до ул. Кооперативной |  | 1,5 | 40-57 |  | сталь, ПЕ |  |  | 1974 100% |
| 45 | с. Юсупово, ул. Юсуповская |  | 1,5 | 57 |  | ПЭ |  |  | 1990 100% |
| 46 | Д.Шпага |  | 1 | 50 |  | ПНД |  |  | 1989 100% ИЗНОС |
| 47 | Д.Канерга |  | 3 | 110,63 |  | ПНД |  |  | 2024 0% |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Противопожарное водоснабжение

На территории населенных пунктов Ардатовского муниципального округа  эксплуатируется ряд систем наружного противопожарного водоснабжения. Источниками противопожарного водоснабжения служат пожарные гидранты (201 ед.), установленные как на магистральных, так и на разводящих сетях водоснабжения, пожарные емкости и водоемы, а также водонапорные башни и водозаборные скважины.

Расход воды на наружное пожаротушение (из водопроводной сети, на один пожар) и количество одновременных пожаров в Ардатовском муниципальном округе приняты на основании СП 8.13130.2009 (п. 5.1). Расход воды на наружное пожаротушение принят:

- для населенных пунктов с I-й категорией централизованной системы водоснабжения () расход воды на наружное пожаротушение принят 40 л/с; количество одновременных пожаров – 3; продолжительность тушения пожара составляет 3 часа;

- для населенных пунктов со II-й категорией централизованной системы водоснабжения (р.п. Ардатов, р.п.Мухтолово) расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с; количество одновременных пожаров – 1; продолжительность тушения пожара составляет 3 часа;

- для остальных населенных пунктов городского округа (III-я категория централизованных систем водоснабжения) расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с; количество одновременных пожаров – 1; продолжительность тушения пожара составляет 3 часа.

Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться как на селитебной, так и на производственной территориях. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев для отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 куб. м, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 куб. м; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 куб. м; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 куб. м; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов зданий предприятий общественного питания класса функциональной пожарной опасности Ф3.2 при объеме зданий до 1000 куб. м и предприятий торговли класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 при площади до 150 кв. м (за исключением промтоварных магазинов), а также зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 I и II степени огнестойкости объемом до 250 куб. м, расположенных в населенных пунктах; производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб.м.) с производствами категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности; предприятий по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степени огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания; сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м; зданий складов горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке площадью до 50 кв. м.

Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка дублирующих линий, исключающих пересечение проезжей части вводами.

В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или дублирующих линиях.

При ширине проезжей части в пределах красных линий 60 м и более следует рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода протяженностью не более 200 м, а также принятия мер против замерзания воды в них.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не

менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий нормативной длины по дорогам с твердым покрытием.

Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Указатель местоположения пожарного гидранта

Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях наземно или надземно- пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.

При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).

Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.

Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.

Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом.

Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного привода.

При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм - с электрическим приводом или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.

Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного открывания и закрывания арматуры.

При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:

- от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 600 мм - 0,7 м;

- от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м;

- от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 300 мм - 0,5 м;

- от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м;

- от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м;

- от маховика задвижки с не выдвижным шпинделем - 0,5 м;

- от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм;

- высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в городских округах и на производственных объектах должен быть не менее 100 мм.

Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения

Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия:

- обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров);

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий.

Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров.

Примечания:

- объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.

- к пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

- у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026.

Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов - 200 м;

- при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема следует предусматривать решетку.

Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.

Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

Напорные резервуары и водонапорные башни противопожарных водопроводов высокого давления должны быть оборудованы автоматическими устройствами, обеспечивающими их отключение при пуске пожарных насосов.

Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к системам центрального отопления зданий.

1.1.5.​ Описание существующих технических и технологических проблем.

Основные технические и технологические проблемы действующих систем централизованного водоснабжения  Ардатовского муниципального округа состоят в следующем:

- Подземные водозаборы (скважины):

- - слабая  защищенность от поверхностных загрязнений;

- отсутствие соответствующей водоподготовки для очистки воды от соединений железа (превышение ПДК до 30 мг/л), марганца (превышение ПДК до 2 мг/л) и повышенной мутности (до 9,6 мг/л) и цветности (до 176 град).

- отсутствие ограждений первого пояса зоны санитарной охраны;

- полный износ водонапорных башен и защитных павильонов водозаборных скважин;

- несоответствие высоты патрубка правилам и нормам;

- полный износ водоподающей трубы;

- неэффективное энергопотребляющее оборудование скважин.

- отсутствие водомеров на скважинах

Поднимаемая вода имеет в своем составе много песка и глины.

Основные технические проблемы сетей централизованных систем водоснабжения:

- треть от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 55% до 70%, часть сетей имеют износ до 98 % и следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери вод и перерывы в водоснабжении потребителей;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- отсутствие магистральных смотровых колодцев, а при их наличии полный износ таких магистральных колодцев и  запорной арматуры.

- несоответствие укладки водопроводных магистральных сетей правилам и нормам.            Существующие водопроводные  магистральные сети местами проложены в зонах глубокого промерзания на небольшой глубине.  В настоящее время существует необходимость в разработке плановых мероприятий по замене наружных водопроводных сетей, запорной арматуры на сетях, для отключения участков сети в случае возникновения аварийных ситуаций.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений;

- высокая степень физического износа действующих основных фондов;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- высокие непроизводительные потери воды;

- низкое водопотребление в отдаленных населенных пунктах в виду оттока населения

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

Все объекты централизованной системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, данные объекты переданы  МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ - в хозяйственное ведение. Перечень недвижимого имущества указан в таблице 14.

Таблица 14

| - Наименование недвижимого имущества - адрес | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- |
| Артезианская скважина № 1 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов (территория сада 200 метров от хлебозавода) | 1974 |
| Артезианская скважина № 2 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов (территория сада) | 1994 |
| Артезианская скважина № 4 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов (территория сада) | 1986 |
| Артезианская скважина № 5 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов (территория ФОКа) | 1981 |
| Артезианская скважина № 7 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина (территория сада) | 1986 |
| Артезианская скважина № 9 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Суворова, около д. № 2 | 1984 |
| Артезианская скважина № 10 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, 85 метров южнее ул. Моисеева | 1978 |
| Артезианская скважина № 11 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина около техникума | 1994 |
| Артезианская скважина № 12 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, 5 метров южнее ул. Коммунальная | 1979 |
| Артезианская скважина № 13 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Маяковского около д. № 2 | 1977 |
| Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Суворова около д.2 | 1984 |
| Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Моисеева 80 метров южнее | 1978 |
| Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, 15 метров южнее ул. Коммунальная | 1979 |
| Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина около техникума | 1994 |
| Водонапорная башня № 1 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина (территория сада) | 1974 |
| Водонапорная башня № 2 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина (территория сада) | 1974 |
| Сооружение (артезианская скважина) с .Александровка, 190 м юго-восточнее с. Александровка | 1979 |
| Водонапорная башня Нижегородская область, Ардатовский район, с.Александровка, 200 м восточнее с.Александровка | 1979 |
| Водопровод Нижегородская область, р-н Ардатовский, с.Александровка, ул.8 Марта | 1987 |
| Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, д.Беляево, ул.Восточная,74/02 | 1980 |
| Сооружение (водонапорная башня) Нижегородская область, Ардатовский район, д.Беляево, ул. Восточная, д.74/1 | 1980 |
| Сооружение(водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, д.Беляево, ул. Восточная.МТФ | 1980 |
| Сооружение (артезианская скважина) с.Березовка, 310 м западнее ул.Школьная | 2001 |
| Водонапорная башня, Российская Федерация,Нижегородская область,Ардатовский район, село Березовка | 1979 |
| Водопровод подземный, Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, село Березовка | 1985 |
| Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, д.Высоково, 180 ул.Запрудная, д.63/02 | 1975 |
| Сооружение (водонапорная башня)Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский Муниципальный район, Сельское Поселение Кужендеевский Сельсовет, д.Высоково, ул.Запрудная, сооружение 63/01 | 1975 |
| Сооружение(водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, д Высоково, ул.Молодежная, ул.Центральная, ул.Запрудная, МТФ | 1975 |
| Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Гари 250 м на северо-восток от с.Гари | 1992 |
| Водонапорная башня ,Российская Федерация,Нижегородская область, Ардатовский район, село Гари | 1979 |
| Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Гари, ул.Школьная, Почтовая | 1993 |
| Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Дубовка 210 м западнее ул.Лесная | 1981 |
| Водонапорная башня ,Российская Федерация,Нижегородская область, Ардатовский район, село Дубовка | 1979 |
| Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Дубовка, ул.Зеленая, Лесная | 2007 |
| Артезианская скважина Нижегородская область, р-н Ардатовский ,с Журелейка, 350 м западнее ул. Садовая | 1976 |
| Водонапорная башня ,Российская Федерация,Нижегородская область, Ардатовский м.о., с.Журелейка | 1979 |
| Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область,Ардатовский район, с.Журелейка, ул.Молодежная, Цветочная, Садовая | 1984 |
| Артезианская скважина Нижегородская область, р-н Ардатовский, с. Измайловка, 170 м севернее ул.Советская | 1975 |
| Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с Кармалейка, 430 м западнее ул. Прудовая | 1981 |
| Водонапорная башня ,Российская Федерация,Нижегородская область, Ардатовский район, село Кармалейка | 1979 |
| Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район,с.Кармалейка, ул.Прудовая | 1976 |
| Сооружение (Артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, д.Каркалей 170 м.северо-западней ул. Новая | 1966 |
| Сооружение (водонапорная башня) Нижегородская область, Ардатовский район, д.Каркалей 150 м северо-западнее ул.Новая | 1976 |
| Водопровод Нижегородская область,р-н Ардатовский, д Каркалей, улица Новая, Молодежная, Солнечная, 1 Мая | 1987 |
| Сооружение (Артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Котовка в 910 м южнее с.Котовка | 1973 |
| Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Котовка, ул.Школьная, Заречная, Клубная, Центральная, Молодежная | 1973 |
| Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район,с.Кужендеево, ул. Молодежная, д.1/02 | 1968 |
| Сооружение (артезианская скважина) Российская Федерация, Нижегородская Область, Ардатовский Муниципальный Район,Сельское Поселение Кужендеевский Сельсовет,Село .Кужендеево, Улица Советская, Сооружение 75/02 | 1974 |
| Сооружение (водонапорная башня) Российская Федерация, Нижегородская Область, Ардатовский Муниципальный Район,Сельское Поселение Кужендеевский Сельсовет,Село .Кужендеево, Улица Молодежная, Сооружение 1/01 | 1968 |
| Сооружение (водонапорная башня) Нижегородская область, Ардатовский район с.Кужендеево, ул. Советская, д.75/01 | 1974 |
| Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с Кужендеево, ул.Молодежная,Советская,Центральная,Спортивная | 1980 |
| Артезианская скважина № 17 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Молодежная 0,55 км западнее | 1977 |
| Артезианская скважина № 18 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Луговая юго-восточная окраина | 1967 |
| Артезианская скважина № 19 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Новая около фермы | 1966 |
| Водонапорная башня № 1 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Новая около фермы северо-западная окраина | 1966 |
| Водонапорная башня № 2 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Молодежная 0,55 км западнее | 1977 |
| Водонапорная башня № 3 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Леметь, ул. Луговая 500 метров юго-восточнее | 1967 |
| Водопровод подземный Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, село Леметь, | 1977 |
| Артезианская скважина № 16 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, д. Обход, ул. Прудовая около д.5 | 1977 |
| Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, д. Обход около д.5 ул. Прудовая | 1977 |
| Водопровод Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, деревня Обход | 1977 |
| Артезианская скважина № 14 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Поляна 170 метров севернее ул. Школьная | 1979 |
| Артезианская скважина № 15 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Поляна, ул. Южная около фермы | 1960 |
| Водонапорная башня № 1Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Поляна 175 метров севернее ул. Школьной | 1979 |
| Водонапорная башня № 2 Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Поляна, ул. Южная около фермы | 1960 |
| Водопровод подземный Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, село Поляна, | 1979 |
| Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Чуварлейка, 360 м западнее ул.Школьная | 1976 |
| Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область район Ардатовский , село Чуварлейка | 1979 |
| Инженерные сети (водопровод) , Нижегородская область, Ардатовский район,с.Чуварлейка, ул.Зеленая, Школьная | 1976 |
| Сооружение (артезианская скважина) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Чуварлей-Майдан, ул.Новая, д.19/03 | 1992 |
| Водонапорная башня Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район , село Чуварлей-Майдан | 1979 |
| Инженерные сети (водопровод) Нижегородская область, Ардатовский район, с.Чуварлей-Майдан, ул.Новая, Советская, Заречная | 1990 |
| СООРУЖЕНИЕ ( ХОЗЯЙСТВЕННО- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД) р.п.Ардатов, ул. Маряхина, Мира, Тимирязева, подстанция, скважина №10 до ул. Тимирязева | 1978 |
| СООРУЖЕНИЕ ( ХОЗЯЙСТВЕННО- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД) р.п.Ардатов, заречная часть р.п. Ардатова | 1977 |
| СООРУЖЕНИЕ ( ХОЗЯЙСТВЕННО- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД) р.п.Ардатов, нагорная часть р.п.Ардатова | 1974 |
| Сооружение (Артезианская скважина) в 1,5 км севернее р.п.Мухтолово | 1992 |
| Водозаборные сооружения около с. Саконы | 2024 |
| Инженерные сети (водопровод) р.п. Мухтолово | 1970-2020 |
| Водовод до р.п. Мухтолово от с. Сакон | 2024 |
| Артезианская скважина с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02 | 1975 |
| Артезианская скважина с. Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении | 1975 |
| Артезианская скважина с. Автодеево, 460 м. западнее Скита | 1975 |
| Артезианская скважина с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02 | 1966 |
| Артезианская скважина д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская | 1988 |
| Артезианская скважина п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02 | 1968 |
| Артезианская скважина с.Голяткино ул.Центральная дом № 15/02 | 1965 |
| Артезианская скважина с.Голяткино ул.Зеленая дом № 2/02 | 1965 |
| Артезианская скважина с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01 | 1968 |
| Артезианская скважина с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02 | 1968 |
| Артезианская скважина п.Идеал ул. Лесная, д.1/02 | 1958 |
| Артезианская скважина с. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04 | 1965 |
| Артезианская скважина с.Круглово ул Молодежная д. 8/02 | 1970 |
| Артезианская скважина с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02 | 1970 |
| Артезианская скважина с.Кузятово,ул.Восточная, д.1/04 | 1967 |
| Артезианская скважина с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03 | 1965 |
| Артезианская скважина д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02 | 1965 |
| Артезианская скважина с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02 | 1965 |
| Артезианская скважина с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02 | 1966 |
| Артезианская скважина д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02 | 1966 |
| Артезианская скважина д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02 | 1978 |
| Артезианская скважина пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2 | 1975 |
| Артезианская скважина д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8 | 1975 |
| Артезианская скважина с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01 | 1968 |
| Артезианская скважина с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая | 1969 |
| Артезианская скважина с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви | 1968 |
| Артезианская скважина с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68 | 1968 |
| Артезианская скважина с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02 | 1966 |
| Артезианская скважина с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02 | 1967 |
| Артезианская скважина с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02 | 1958 |
| Артезианская скважина п.Первинка, ул. Горького, д.1/02 | 1975 |
| Артезианская скважина с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02 | 1989 |
| Артезианская скважина с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02 | 1969 |
| Артезианская скважина с.Саконы ул.Советская, д.129/02 | 1972 |
| Артезианская скважина с.Саконы ул.Школьная д.57/02 | 1972 |
| Артезианская скважина с.Саконы ул.Молодежная д.1/02 | 1972 |
| Артезианская скважина с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03 | 1976 |
| Артезианская скважина д.Туртапки ул.Школьная, д.76/02 | 1971 |
| Артезианская скважина с.Сосновка, ул.Прудовая, д.2/02 | 1967 |
| Артезианская скважина с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01 | 1968 |
| Артезианская скважина с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02 | 1976 |
| Артезианская скважина с.Стексово,ул.Чернягина, д.39/02 | 1970 |
| Артезианская скважина с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее напротив д. №12 | 1989 |
| Артезианская скважина с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02 | 1975 |
| Артезианская скважина д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы | 1968 |
| Артезианская скважина д.Шпага ул.Садовая, д.25/03 | 1989 |
| Артезианская скважина д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02 | 1974 |
| Артезианская скважина с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее д. № 16 | 1990 |
| Водонапорная башня с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02 Водонапорная башня | 1975 |
| Водонапорная башня с. Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении | 1975 |
| Водонапорная башня с. Автодеево, 460 м. западнее Скита | 1975 |
| Водонапорная башня с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02 | 1966 |
| Водонапорная башня п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02 | 1968 |
| Водонапорная башня д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская | 1988 |
| Водонапорная башня с.Голяткино ул.Центральная дом № 15/02 | 1965 |
| Водонапорная башня с.Голяткино ул.Зеленая дом № 2/02 | 1965 |
| Водонапорная башня с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01 | 1968 |
| Водонапорная башня п.Идеал ул. Лесная, д.1/02 | 1958 |
| Водонапорная башня с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02 | 1968 |
| Водонапорная башня С. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04 | 1965 |
| Водонапорная башня с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02 | 1970 |
| Водонапорная башня д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02 | 1965 |
| Водонапорная башня с.Кузятово,ул.Восточная, д.1/04 | 1967 |
| Водонапорная башня с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03 | 1965 |
| Водонапорная башня д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02 | 1966 |
| Водонапорная башня с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02 | 1965 |
| Водонапорная башня с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02 | 1966 |
| Водонапорная башня с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01 | 1968 |
| Водонапорная башня д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8 | 1975 |
| Водонапорная башня пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2 | 1975 |
| Водонапорная башня с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая | 1969 |
| Водонапорная башня д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02 | 1978 |
| Водонапорная башня с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02 | 1967 |
| Водонапорная башня с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02 | 1966 |
| Водонапорная башня с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви | 1968 |
| Водонапорная башня с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68 | 1968 |
| Водонапорная башня с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02 | 1989 |
| Водонапорная башня с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02 | 1958 |
| Водонапорная башня п.Первинка, ул. Горького, д.1/02 | 1975 |
| Водонапорная башня с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02 | 1969 |
| Водонапорная башня с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01 | 1968 |
| Водонапорная башня с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02 | 1976 |
| Водонапорная башня с.Стексово,ул.Чернягина, д.39/02 | 1970 |
| Водонапорная башня с.Саконы ул.Советская, д.129/02 | 1972 |
| Водонапорная башня с.Саконы ул.Школьная д.57/02 | 1972 |
| Водонапорная башня с.Саконы ул.Молодежная д.1/02 Водонапорная башня | 1972 |
| Водонапорная башня с.Сосновка, ул.Прудовая, д.2/02 | 1967 |
| Водонапорная башня с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03 | 1976 |
| Водонапорная башня д.Туртапки ул.Школьная, д.76/02 | 1971 |
| Водонапорная башня с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02 | 1975 |
| Водонапорная башня с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее напротив д. №12 | 1989 |
| Водонапорная башня д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы | 1968 |
| Водонапорная башня д.Шпага ул.Садовая, д.25/03 | 1989 |
| Водонапорная башня д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02 | 1974 |
| Водонапорная башня с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее д. № 16 | 1990 |
| Водонапорная башня С.Круглово ул Молодежная д. 8/02 | 1970 |
| Водопровод с. Атемасово, ул. Курмыш, Зеленая, Заречная, Новая. Красуха., Школьная. Свердлова | 1975 2021 |
| Водопровод с. Автодеево, ул. Кооперативная от д.№1 до д.№43, от д.№43 до д.№75, ул.Пролетарская от д.№1 до д.№34, ул.Клубная от д.№1 до д.№34 | 1975 |
| Водопровод д.Вишневая, ул. Октябрьская, от д.№60 до д.№68а, от д.№68 до д.84 | 1988, 2021 |
| Водопровод с. Выползово ул. Садовая, Трудовая, Садовая на территории СПК Голяткинский | 1966 |
| Водопровод С. Виноградовка ул.Лесная | 1968 |
| Водопровод с. Голяткино ул. Центральная, Школьная, Молодежная, Зеленая, Труда от башни на территории СПК Меридиан | 1965 |
| Водопровод д. Докукино от башни до ул. Центральная д. 70, от башни до ул. Центральной №58, по ул. Песочная, Центральная, Северная | 1986 |
| Водопровод С. Заречное ул.Прудовая, Зеленая, от башни до ул.Прудовая, от Прудовая до ул. Заречная | 1968 |
| Водопровод п. Идеал ул.Лесная | 1958 |
| Водопровод С. Кологреево ул. Центральная, от башни до ул. Центральная | 1965 |
| Водопровод с.Круглово ул.Советская, ул.Победы, ул. Молодежная, ул. Спортивная, Школьная,Промзона,от ул.Советская до ул.Победы, от ул.Школьная до ул.Молодежная, от ул.Советская до ул.Победы.т ул.Школьная до ул.Советская, от ул.Советская до ул.Победы. | 1970 |
| Водопровод С.Кузятово,ул.Ленина,ул. Комсомольская, ул. Новая. | 1967 |
| Водопровод д..Кузгородь ул.Нагорная | 1966 |
| Водопровод С. Липелей ул.Зеленая, 1 Мая от башни до ул. 1 Мая, от башни до ул. Зеленая | 1976 |
| Водопровод с. Левашово ул. Садовая | 1966 |
| Водопровод с. Личадеево ул. Центральная сооружение 130 | 1965 |
| Водопровод С. Липовка от башни до ул. Центральной, по ул. Центральная, Песочная, Луговая, Заводская, пер. Северный от ул. Центральной на территории СПК Голяткинкий | 1966 |
| Водопровод д. Малиновка, ул. Малиновскя |  |
| Водопровод с. Мечасово ул. Восточная сооружение 1 | 1966 |
| Водопровод пос. Мыза, ул. Прудовая | 1975 |
| Водопровод с. Мечасово ул. Восточная сооружение 1 | 1966 |
| Водопровод с. Михеевка ул. Новая д.№1 до д.№7, от д.№7 до д.№14, от д.№34 до д.№27 ул. Советская пер. Безымяный | 1969, 1974 |
| Водопровод с. Михеевка ул. Советская | 1969 |
| Водопровод п.Первинка, ул. Проларская, Горького, от башни до ул. Пролетарская, от башни до ул. Горького | Данные отсутствуют |
| Водопровод С. Пашутино ул.Кольцовая | 1989 |
| Водопровод С.Писарево ул.Овражная от водонапорной башни до ул.Овражной | 1958 |
| Водопровод с. Надежино, ул. Молодежная, Гусева, Муравьева, Новая, пер. Садовый, СПК Надежинский | 1968 |
| Водопровод С.Нуча, ул.Колхозная, Луговая, от башни до ул.Колхозная | 1967 |
| Водопровод д. Новая-Лазаревка ул. Зеленая сооружение 20 | 1966 |
| Водопровод С.Размазлей ул. Молодежная, Мира, Труда, Центральная, Заречная, от вод.башни до Размазлей | Данные отсутствуют |
| Водопровод С. Ризадеево ул.Клубная, 8 Марта, от башни до ул. Клубная, от ул.Клубная до ул.8 Марта | 1969 |
| Водопровод с.Саконы ул.Кооперативная, Притешинская, Самарина, Молодежная, Школьная Советская от д. №1 до №101, от д.№103до №151, по ул. Южная от д. №1 до №45, от д. №46 до №56 | 1972 |
| Водопровод С. Сосновка ул.Прудовая | 1967 |
| Водопроводная сеть с. Стексово ул. Колоскова, ул. Школьная, ул.Больничная, ул. Молодежная 1 по 44 | 1965 |
| Водопроводная сеть с. Стексово ул. Садовая, ул. Захаровой, ул. Молодежная с 45 дома | 1965 |
| Водопровод с. Стексово ул. Чернягина | 1965 |
| Водопровод Д.Туртапки ул. Школьная, Луговая | Данные отсутствуют |
| Водопровод С.Туркуши ул.Береговая, Почтовая, Молодежная | 1976 |
| Водопровод д. Четвертово, ул. Зеленая | 1968 |
| Водопровод с. Хохлово, ул. Заречная, Клубная | 1989 |
| Водопровод с. Хрипуново, ул. Южная, Красная Слобода, Северная, Новая, Центральная, Школьная, Масловка | 1975 |
| Водопровод Д.Щеточное, ул.Запрудная, Кооперативная,от Запрудной до ул. Кооперативной | 1974 |
| Водопровод с. Юсупово, ул. Юсуповская | 1990 |
| Унифицированная водонапорная стальная башня(системы Рожновского) БР 15-12 д.Канерга | 2024 |
| Водопровод д.Канерга ул.Успенская | 2024 |

Глава1. Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Существующие системы водоснабжения Ардатовского муниципального округа в полной мере обеспечивают нужды потребителей. Основные направления развития централизованной системы водоснабжения сформированы в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения. Реализация мероприятий, предлагаемых в разделе 4, позволит обеспечить:

-бесперебойное снабжение   питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

-повышение надежности работы системы водоснабжения;

-подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Приоритетными направлениями развития системы   являются:

-обеспечение развития централизованной системы водоснабжения, путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций, развитие кадрового потенциала.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения   являются:

-приоритетность обеспечения населения питьевой водой;

-создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

-обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованной системы водоснабжения;

-достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов.

Надежность системы водоснабжения

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью — сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях водообеспечения потребителей, ремонтопригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью — продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Увеличение надежности работы централизованных систем водоснабжения Ардатовского муниципального округа предлагается достичь посредством строгого соблюдения требований инженерно-технического законодательства, а также мониторинга состояния сетей и сооружения (мониторинг в режиме камеральных работ, а также техническое обследование).

Для хозяйственно-питьевого водопровода в действующем СНиПе в качестве мгновенных показателей надежности приняты величины напора и расхода (общего и в участках) в сети. Нормальное нормированное значение напора зависит от этажности застройки, а расхода – от количества водопотребителей, их нормы, режима водопотребления и ряда местных особенностей. Минимальное допустимое нормированное значение напора устанавливается абсолютной величиной (10 м), а расхода – относительной (размер снижения не более 30–50%  от нормального).

Процесс функционирования систем подачи и распределения воды (СПРВ) может быть представлен как ряд состояний, через которые система последовательно проходит под влиянием изменений условий работы. Эти переходы могут быть плавными (например, в результате изменения водопотребления) или скачкообразные в результате отключения участка для ремонта из-за аварии или включения участка в работу после восстановления.

Между основными элементами системы подачи и распределения воды водопроводной сетью и водопитателями (напорно-регулирующими емкостями и насосными станциями) существует тесная гидравлическая связь и взаимодействие.

Нарушения работы системы, препятствующие нормальному выполнению ее функций, обусловливаются различными случайными событиями. Единственным путем оценки возможности появления таких событий, закономерностей их возникновения и повторения являются сбор, изучение и обработка статистических сведений о работе действующих систем. Для отдельных элементов систем характеристики их поведения в работе определяют путем специально поставленных испытаний. Материалы, полученные в результате наблюдений в натуре или проведения соответствующих экспериментов, обрабатываются методами математической статистики и позволяют установить численно вероятность возникновения тех случайных событий, которые могут привести к нарушению нормального функционирования отдельных элементов, а, следовательно, и системы в целом.

Все оценки надежности и входящих в это понятие отдельных свойств и численных показателей имеют вероятностный характер. Поэтому, базируясь на данных фактического опыта работы аналогичных элементов, определяется вероятность времени (длительность периода) их безотказной работы, вероятное среднее число отказов в заданный промежуток времени и другие численные показатели, связанные с оценкой надежности.

Системы водоснабжения относятся к категории систем обслуживания, требования к их надежности, выраженные численными значениями тех или иных показателей надежности, устанавливаются в соответствии с требованиями потребителей воды и нормативами, учитывающими нужды потребителей.

В зависимости от характера потребления воды требования к надежности систем водоснабжения могут быть обоснованы экономическими соображениями, необходимостью обеспечения надлежащего санитарного состояния жилищ, уровня бытового обслуживания. Во всех случаях надежность системы должна обеспечивать безопасность людей от возможных последствий нарушения функций водообеспеченности (пожары и т.п.).

Повышение надежности системы всегда вызывает увеличение материальных затрат.  Требуемая надежность систем водоснабжения может быть определена только в результате комплексного рассмотрения всей проектируемой цепи водопроводных сооружений (от источника до потребителя) и учета их роли в совместной работе.

Техническое обследование

Своевременно проведенные мероприятия по выполнению технических обследований централизованных систем водоснабжения также положительно влияют на увеличение надежности СПРВ.

Состав работ по техническому обследованию включает в себя:

- камеральное обследование;

- техническую инвентаризацию имущества, включая натурное, визуальное, измерительное и инструментальное обследование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения или водоотведения;

- определение технико-экономической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

По итогам завершения технического обследования составляется акт технического обследования, содержащий результаты проведенного технического обследования, подписываемый уполномоченным лицом организации, осуществляющей водоснабжение, водоотведение.

Глава 1. Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

1.3.1​ Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

Основным потребителем воды в муниципальном образовании Ардатовский муниципальный округ  является население.

Структура водопотребления абонентов, обслуживаемых МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ на территории р. п. Ардатов имеет следующие соотношения: 86% - население; 10% - бюджетные организации; 4 % - прочие потребители.

Структура водопотребления абонентов МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Общий объем баланса подачи и реализации питьевой  воды, включая объем потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке на территории Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 года указан в таблице 15.

Таблица 15.

| Эксплуатирующая организация | Объем реализации воды, тыс. куб.м./год | Объем подъема воды, тыс. куб.м./год | Объем реализации воды, тыс. куб.м./год | Объем подъема воды, тыс. куб.м./год | Объем подъема воды, тыс. куб.м./год | Объем подъема воды, тыс. куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. |
| ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ» | 542,1 | 597,1 | 538,9 | 588,4 | 558,1 | 609,7 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 86 | 114 | 87 | 115 | 20 | 27 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 336,67 | 380 | 348,39 | 388,468 | 712,64 | 789,01 |
| Итого: | 953,1 | 1078,1 | 974,29 | 1091,87 | 1290,74 | 1425,71 |

Общий баланс подачи и реализации воды по эксплуатационным зонам централизованных систем водоснабжения Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 г. указан в таблице 16.

Таблица 16.

| №№ пп | Населенный пункт | Объем подъема воды тыс. м3/год | Объем реализации воды Тыс. м3/год | Объем потерь воды тыс. м3/год | Подано воды в сеть тыс. м3/год | Объем воды на собственные нужды Тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Ардатов, с. Леметь, с. Поляна, д. Обход. | 516491 | 472776 | 43715 | 472776 | 0 |
| 2 | с. Александровка | 315 | 289 | 26 | 289 | 0 |
| 3 | с. Атемасово | 17279 | 15496 | 1783 | 15496 | 0 |
| 4 | с. Автодеево | 2833 | 2543 | 290 | 2543 | 0 |
| 5 | с.Березовка | 720 | 660 | 60 | 660 | 0 |
| 6 | п. Виноградовка | 52 | 48 | 4 | 48 | 0 |
| 7 | д. Беляево | 6438 | 5889 | 549 | 5889 | 0 |
| 8 | д. Вишнёвая | 1935 | 1735 | 200 | 1735 | 0 |
| 9 | с. Выползово | 1789 | 1605 | 184 | 1605 | 0 |
| 10 | д. Высоково | 6251 | 5724 | 527 | 5724 | 0 |
| 11 | с.Гари | 1180 | 1081 | 99 | 1081 | 0 |
| 12 | с.Голяткино | 15546 | 13943 | 1603 | 13943 | 0 |
| 13 | с.Докукино | 7035 | 6309 | 726 | 6309 | 0 |
| 14 | с.Дубовка | 615 | 563 | 52 | 563 | 0 |
| 15 | с.Журелейка | 11310 | 10357 | 953 | 10357 | 0 |
| 16 | с.Заречное | 1646 | 1477 | 169 | 1477 | 0 |
| 17 | п.Идеал | 5426 | 4865 | 560 | 4865 | 0 |
| 18 | с. Измайловка | 1192 | 1092 | 100 | 1092 | 0 |
| 19 | д.Каркалей | 3402 | 3115 | 287 | 3115 | 0 |
| 20 | с.Кармалейка | 1350 | 1236 | 114 | 1236 | 0 |
| 21 | с. Канерга | 1345 | 1207 | 138 | 1207 | 0 |
| 22 | с.Котовка | 19813 | 18144 | 1669 | 18144 | 0 |
| 23 | с. Кужендеево | 33081 | 30294 | 2787 | 30294 | 0 |
| 24 | с.Круглово, | 19642 | 17616 | 2026 | 17616 | 0 |
| 25 | д.Кузгородь | 1668 | 1495 | 173 | 1495 | 0 |
| 26 | с.Кузятово | 14514 | 13018 | 1496 | 13018 | 0 |
| 27 | с. Кологреево | 3335 | 2992 | 343 | 2992 | 0 |
| 28 | с.Нуча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | с.Личадеево | 27450 | 24620 | 2830 | 24620 | 0 |
| 30 | д.Липелей | 8087 | 7253 | 834 | 8087 | 0 |
| 31 | с.Липовка | 9044 | 8111 | 933 | 8111 | 0 |
| 32 | с.Левашово | 501 | 448 | 53 | 448 | 0 |
| 33 | д. Малиновка | 354 | 318 | 37 | 318 | 0 |
| 34 | с.Мечасово | 1194 | 1072 | 122 | 1072 | 0 |
| 35 | с. Михеевка | 16279 | 14600 | 1679 | 14600 | 0 |
| 36 | рп.Мухтолово | 86752 | 84872 | 1880 | 84872 | 0 |
| 37 | пос. Мыза | 201 | 181 | 20 | 181 | 0 |
| 38 | с. Надежино | 12238 | 10977 | 1261 | 10977 | 0 |
| 39 | с.Новая-Лазаревка | 2099 | 1884 | 215 | 1884 | 0 |
| 40 | с. Пашутино | 4802 | 4306 | 496 | 4306 | 0 |
| 41 | п.Первинка | 1317 | 1180 | 137 | 1180 | 0 |
| 42 | с.Писарево | 2002 | 1795 | 207 | 1795 | 0 |
| 43 | с.Ризадеево | 3635 | 3261 | 374 | 3261 | 0 |
| 44 | с. Размазлей | 17828 | 15988 | 1840 | 15988 | 0 |
| 45 | с. Саконы | 48757 | 43728 | 5029 | 43728 | 0 |
| 46 | с.Сосновка | 1274 | 1141 | 133 | 1141 | 0 |
| 47 | с. Стексово | 53972 | 48405 | 5567 | 48405 | 0 |
| 48 | д.Туртапки | 5418 | 4859 | 559 | 4859 | 0 |
| 49 | с. Туркуши | 20142 | 18063 | 2079 | 18063 | 0 |
| 50 | с. Хрипуново | 55876 | 50113 | 5763 | 50113 | 0 |
| 51 | с. Хохлово | 254 | 228 | 26 | 228 | 0 |
| 52 | д. Четвертово | 84 | 75 | 9 | 75 | 0 |
| 53 | с.Чуварлейка | 655 | 600 | 55 | 600 | 0 |
| 54 | с.Чуварлей-Майдан | 6941 | 6356 | 585 | 6356 | 0 |
| 55 | д.Шпага | 1018 | 910 | 108 | 910 | 0 |
| 56 | д.Щеточное | 2697 | 2420 | 277 | 2420 | 0 |
| 57 | с. Юсупово | 693 | 622 | 71 | 622 | 0 |
| 58 | Д.Мостовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | С.Нуча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы потерь воды, а также неучтенные расходы по эксплуатационной зоне

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД  ЖКХ» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   составили в среднем за 2025 год     11,5% от объема подачи воды в сеть.

Неучтенные расходы, а также объем потерь воды в соответствии с п. 3 примечания к таблице 1 СП 31.13330.2020. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» могут варьироваться в размере 10-20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения (объема подачи воды в сеть).

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам централизованных систем водоснабжения указан в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование | Показатели | 2023 г. тыс. куб. | 2024 г. тыс. куб. | 2025 г. тыс. куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО«РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ» | Поднято воды | 595,7 | 588,4 | 609,7 |
|  | Расход на собственные нужды | - |  |  |
|  | Подано воды в сеть | 595,7 | 588,4 | 609,7 |
|  | Потери воды | 54,8 | 49,5 | 51,6 |
|  | Реализация потребителям | 540,9 | 538,9 | 558,1 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Поднято воды | 124,6 | 114,9 | 27,1 |
|  | Расход на собственные нужды | 6,0 | 5,9 | 1,6 |
|  | Подано воды в сеть | 118,6 | 109,0 | 25,5 |
|  | Потери воды | 23,7 | 21,8 | 5,1 |
|  | Реализация потребителям | 94,9 | 87,2 | 20,4 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Поднято воды | 380,45 | 388,47 | 789,01 |
|  | Расход на собственные нужды | 0 | 0 | 0 |
|  | Подано воды в сеть | 336,67 | 348,39 | 712,64 |
|  | Потери воды | 43,78 | 40,08 | 76,37 |
|  | Реализация потребителям | 336,67 | 348,39 | 712,64 |

1.3.3.​ Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-бытовые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений Ардатовского муниципального округа  на 01.01.2026 г. указан в таблицах 18,19,20.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 18

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 | 2040 |
| Всего | 336,67 | 348,39 | 712,64 | 996,22 | 996,22 | 996,22 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| население | 281 | 275,92 | 604,68 | 817,34 | 817,34 | 817,34 |
| бюджетные организации | 6,53 | 5,44 | 23,93 | 46,33 | 46,33 | 46,33 |
| промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 49,14 | 67,03 | 84,03 | 132,55 | 132,55 | 132,55 |

ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ»

Таблица 19.

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 540,9 | 538,9 | 558,1 |
| В т.ч. |  |  |  |
| население | 471,5 | 475,4 | 500,5 |
| бюджетные организации | 45,7 | 40,9 | 37,1 |
| промышленные предприятия | 0 | 0 | 0 |
|  | 23,7 | 22,6 | 20,5 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 20.

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 95,0 | 87,1 | 20,4 |
| В т.ч. |  |  |  |
| население | 63,5 | 61,8 | 14,4 |
| бюджетные организации | 4,4 | 3,7 | 1 |
| промышленные предприятия | 27,1 | 21,6 | 5,0 |

1.3.4​. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных на 01.01.2026 г.

Таблица 21.

|  | Населенный пункт |  |  | На 01.01.2024 г. тыс. куб. м. |  |  |  |  | На 01.01.2025 г. тыс. куб. м. |  |  |  | На 01.01.2026 г. тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализация тыс. куб. м. |  | Население (хозяйственно-питьевые нужды |  |  | Реализация тыс. куб. м. |  | Население (хозяйственно-питьевые нужды |  | Реализация тыс. куб. м. |  |  |  | Население (хозяйственно-питьевые нужды |  |
| ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п.Ардатов, в т.ч. Леметь Обход Поляна |  | 459,6 |  |  | 392,8 |  | 460,6 |  |  | 398,7 |  | 472,8 |  |  |  | 417,2 |  |
| 2 | с. Александровка |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |
| 3 | д. Беляево |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  | 5,9 |  |  |  | 5,9 |  |
| 4 | с.Березовка |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |
| 5 | д. Высоково |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  | 5,7 |  |  |  | 5,7 |  |
| 6 | с.Гари |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |
| 7 | с.Дубовка |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |
| 8 | с.Журелейка |  | 9,7 |  |  | 9,7 |  | 9,9 |  |  | 9,9 |  | 10,3 |  |  |  | 10,3 |  |
| 9 | с. Измайловка |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |
| 10 | д.Каркалей |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |
| 11 | с.Кармалейка |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
| 12 | с.Котовка |  | 17,1 |  |  | 16,6 |  | 17,1 |  |  | 16,4 |  | 18,1 |  |  |  | 17,3 |  |
| 13 | с. Кужендеево |  | 28,9 |  |  | 26,8 |  | 25,8 |  |  | 24,9 |  | 30,3 |  |  |  | 29,1 |  |
| 14 | с.Чуварлейка |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |
| 15 | с.Чуварлей-Майдан |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Мухтолово | 100,02 |  |  | 68,7 |  | 87,2 |  |  | 61,8 |  | 20,4 |  |  |  | 14,4 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Атемасово | 60,96 |  |  | 15,21 |  | 16,5 |  |  | 14,82 |  | 17,279 |  |  | 15,496 |  |  |
| 2 | с. Автодеево | 41,21 |  |  | 3,64 |  | 2,83 |  |  | 2,54 |  | 2,833 |  |  | 2,543 |  |  |
| 3 | д. Вишнёвая | 19,35 |  |  | 1,71 |  | 1,845 |  |  | 1,65 |  | 1,935 |  |  | 1,735 |  |  |
| 4 | с. Выползово | 19,56 |  |  | 1,73 |  | 1,811 |  |  | 1,62 |  | 1,789 |  |  | 1,605 |  |  |
| 5 | п. Виноградовка | 0,112 |  |  | 0,098 |  | 0,075 |  |  | 0,065 |  | 0,052 |  |  | 0,048 |  |  |
| 6 | с.Голяткино | 28,32 |  |  | 14,16 |  | 14,73 |  |  | 13,21 |  | 15,546 |  |  | 13,943 |  |  |
| 7 | с.Докукино | 6,98 |  |  | 6,18 |  | 6,58 |  |  | 5,9 |  | 7,035 |  |  | 6,309 |  |  |
| 8 | п.Идеал | 57,36 |  |  | 5,07 |  | 6,09 |  |  | 5,46 |  | 5,426 |  |  | 4,866 |  |  |
| 9 | с.Заречное | 16,29 |  |  | 14,41 |  | 1,55 |  |  | 1,39 |  | 1,646 |  |  | 1,477 |  |  |
| 10 | с.Круглово, | 23,35 |  |  | 20,66 |  | 19,54 |  |  | 17,52 |  | 19,642 |  |  | 17,616 |  |  |
| 11 | д.Кузгородь | 16,29 |  |  | 13,53 |  | 1,41 |  |  | 1,26 |  | 1,668 |  |  | 1,495 |  |  |
| 12 | с.Кузятово | 14,56 |  |  | 12,88 |  | 14,49 |  |  | 12,99 |  | 14,514 |  |  | 13,018 |  |  |
| 13 | с. Кологреево | 37,03 |  |  | 32,77 |  | 3,4 |  |  | 3,05 |  | 3,335 |  |  | 2,992 |  |  |
| 14 | с.Липовка | 97,06 |  |  | 85,89 |  | 8,63 |  |  | 7,74 |  | 9,044 |  |  | 8,111 |  |  |
| 15 | с.Левашово | 0,56 |  |  | 0,49 |  | 0,45 |  |  | 0,04 |  | 0,501 |  |  | 0,448 |  |  |
| 16 | с.Личадеево | 23,77 |  |  | 20,14 |  | 26,84 |  |  | 21,01 |  | 27,45 |  |  | 22,06 |  |  |
| 17 | д.Липелей | 81,71 |  |  | 72,32 |  | 7,6 |  |  | 6,81 |  | 8,087 |  |  | 7,253 |  |  |
| 18 | с. Михеевка | 19,97 |  |  | 14,73 |  | 14,92 |  |  | 11,37 |  | 16,279 |  |  | 12,939 |  |  |
| 19 | пос. Мыза | 0,28 |  |  | 0,25 |  | 0,23 |  |  | 0,02 |  | 0,201 |  |  | 0,181 |  |  |
| 20 | д. Малиновка | 0,35 |  |  | 0,315 |  | 0,35 |  |  | 0,31 |  | 0,354 |  | 0,318 |  |  |  |
| 21 | с.Мечасово | 1,20 |  |  | 0,99 |  | 0,84 |  |  | 0,74 |  | 1,194 |  | 1,072 |  |  |  |
| 22 | с. Надежино | 11,71 |  |  | 10,36 |  | 11,95 |  |  | 10,72 |  | 12,238 |  | 10,977 |  |  |  |
| 23 | с.Новая-Лазаревка | 2,48 |  |  | 2,20 |  | 2,05 |  |  | 1,84 |  | 2,099 |  | 1,884 |  |  |  |
| 24 | п.Первинка | 1,30 |  |  | 1,17 |  | 1,34 |  |  | 1,24 |  | 1,317 |  | 1,180 |  |  |  |
| 25 | с.Пашутино | 4,78 |  |  | 4,23 |  | 4,81 |  |  | 4,31 |  | 4,802 |  | 4,306 |  |  |  |
| 26 | с.Писарево | 2,14 |  |  | 1,89 |  | 2,12 |  |  | 1,90 |  | 2,002 |  | 1,795 |  |  |  |
| 27 | с. Размазлей | 17,37 |  |  | 15,37 |  | 17,27 |  |  | 15,49 |  | 17,828 |  | 15,988 |  |  |  |
| 28 | с.Ризадеево | 3,40 |  |  | 3,01 |  | 3,54 |  |  | 3,17 |  | 3,635 |  | 3,261 |  |  |  |
| 29 | с.Сосновка | 1,24 |  |  | 1,10 |  | 1,23 |  |  | 1,10 |  | 1,274 |  | 1,141 |  |  |  |
| 30 | с. Саконы | 47,56 |  |  | 39,57 |  | 47,41 |  |  | 39,80 |  | 48,757 |  | 41,73 |  |  |  |
| 31 | с. Стексово | 22,72 |  |  | 18,54 |  | 54,96 |  |  | 18,85 |  | 53,972 |  | 18,398 |  |  |  |
| 32 | с. Туркуши | 19,20 |  |  | 16,99 |  | 19,91 |  |  | 17,85 |  | 20,142 |  | 18,063 |  |  |  |
| 33 | д.Туртапки | 5,05 |  |  | 4,47 |  | 5,21 |  |  | 4,67 |  | 5,418 |  | 4,859 |  |  |  |
| 34 | с. Хохлово | 0,30 |  |  | 0,27 |  | 0,28 |  |  | 0,24 |  | 0,254 |  | 0,228 |  |  |  |
| 35 | с. Хрипуново | 22,04 |  |  | 19,51 |  | 59,96 |  |  | 19,53 |  | 55,876 |  | 20,235 |  |  |  |
| 36 | д. Четвертово | 0,11 |  |  | 0,10 |  | 0,83 |  |  | 0,071 |  | 0,084 |  | 0,075 |  |  |  |
| 37 | д.Шпага | 0,99 |  |  | 0,85 |  | 0,93 |  |  | 0,83 |  | 1,018 |  | 0,91 |  |  |  |
| 38 | д.Щеточное | 2,85 |  |  | 2,52 |  | 2,68 |  |  | 2,40 |  | 2,697 |  | 2,42 |  |  |  |
| 39 | с. Юсупово | 0,74 |  |  | 0,66 |  | 0,74 |  |  | 0,66 |  | 0,693 |  | 0,622 |  |  |  |
| 40 | с.Канерга | 0,78 |  |  | 0,69 |  | 1,199 |  |  | 1,075 |  | 1,345 |  | 1,207 |  |  |  |
| 41 | Д.Мостовка | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 42 | С.Нуча | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

Структурная составляющая  потерь воды складывается из следующих показателей:

I. Технологические расходы воды.

1.Расходы воды на собственные нужды организации водопроводно-канализационного хозяйства:

-промывка и дезинфекция водопроводных сетей;

-технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и прочистка сетей).

II. Организационно-учетные  и неучтенные расходы воды.

1.Расходы воды, не зарегистрированные средствами измерений вследствие погрешности приборов;

-погрешность средств измерения (приборов) в узлах учета подачи воды на водопроводных станциях;

-погрешность средств измерения (приборов) в узлах учета потребляемой воды у абонентов;

2.Погрешность измерения расходов воды вследствие неодновременности снятия показаний приборов, установленных в узлах учета подачи и потребления воды.

III. Потери и утечки воды из водопроводной сети:

1.Утечки воды из водопроводной сети:

-скрытые утечки воды из водопроводной сети;

-видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры;

-утечки через уплотнения сетевой арматуры;

2.Самовольное пользование.

3.Потери воды за счет естественной убыли:

-потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам.

1.3.5.​ Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета или расчетным способом.

Учет объема воды населению, в случае отсутствия приборов учета,  рассчитывается по нормативам водопотребления, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области № 376 от 19.06.2013 года «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Нижегородской области».

| Тип жилого помещения | Норматив холодного водоснабжения м3/ (чел. х мес.) При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |
| --- | --- |
| Индивидуальные дома с газовыми нагревателями, ванная, мойка, раковина, унитаз | 4,92 |
| Индивидуальные дома с другими нагревателями, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,476 |
| Индивидуальные дома с другими водонагревателями, с ванной и душем, унитаз | 4,034 |
| Индивидуальные дома с другими водонагревателями, кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,738 |
| Индивидуальные дома без водонагревателя, без ванны и душа, с унитазом | 2,376 |

Обеспеченность приборами учета воды на территории Ардатовского муниципального округа  выглядит следующим образом:

| По состоянию на 01.01.2024 г. | По состоянию на 01.01.2025 г. | По состоянию на 01.01.2026 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения –6392 В том числе: Население -6373 Организации –19 | Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения –6392 В том числе: Население -6373 Организации –20 | Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения –11140 В том числе: Население -11014 Организации –126 |
| Установлены приборы учета –1074 В том числе: Население -1058 Организации –16 | Установлены приборы учета –1074 В том числе: Население -1058 Организации –16 | Установлены приборы учета –6392 В том числе: Население -6289 Организации –103 |
| Отсутствуют приборы учета у 5318 абонентов Население - 2362 абонента 5315 Организации –4 абонента | Отсутствуют приборы учета у 5318 абонентов Население - 2362 абонента 5315 Организации –4 абонента | Отсутствуют приборы учета у 4748 абонентов Население - 4725 Организации –23 абонента |

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

Максимальный объем подачи воды в распределительную сеть на территории Ардатовского муниципального округа в период максимального водопотребления – летний период в составляет  6,5 м3 в час при максимальной доступной мощности  10 м3 в час, 10-15 м3 в час, при максимальной доступной мощности 16-25 м3 в час, что позволяет судить о наличии резервных производственных мощностей.

Информация о доступной мощности централизованной  системы водоснабжения в Ардатовском муниципальном округе  по состоянию на 01.01.2026 г. указана в таблице 22.

Таблица 22

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Резерв мощности водоподъемного оборудования, % | Дефицит мощности водоподъемного оборудования, % | Доступная мощность для присоединения к объекту (куб.м./час) | Объем подачи воды в сеть, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (гпрп Ардатов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина №1 | р.п. Ардатов (территория сада 200 метров от хлебозавода) | 92,70 | - | 65 | 114 |
| 2 | Артезианская скважина №2 | р.п. Ардатов (территория сада) | 92,70 | - | 65 | 114 |
| 3 | Артезианская скважина №4 | р.п. Ардатов (территория сада) | 92,70 | - | 65 | 114 |
| 4 | Артезианская скважина №5 | р.п. Ардатов (территория ФОКа) | 52,50 | - | 10 | 114 |
| 5 | Артезианская скважина №7 | р.п. Ардатов, ул. Ленина (территория сада) | 81,00 | - | 25 | 114 |
| 6 | Артезианская скважина №9 | р.п. Ардатов, ул. Суворова, около д. № 2 | 81,00 | - | 25 | 114 |
| 7 | Артезианская скважина №10 | р.п. Ардатов, 85 метров южнее ул. Моисеева | 81,00 | - | 25 | 114 |
| 8 | Артезианская скважина №11 | р.п. Ардатов, ул. Ленина около техникума | 92,70 | - | 65 | 114 |
| 9 | Артезианская скважина №12 | р.п. Ардатов, 5 метров южнее ул. Коммунальная | 81,00 | - | 25 | 114 |
| 10 | Артезианская скважина №13 | р.п. Ардатов, ул. Маяковского около д. № 2 | 52,50 | - | 10 | 114 |
| 11 | Артезианская скважина | с Александровка, 190 м юго-восточнее с. Александровка | 99,77 | - | 10 | 2 |
| 12 | Сооружение (артезианская скважина) | с. Атемасово, ул. Свердлова, д. 3/02 | 87 | - | 10 | 31 |
| 13 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Атемасово, в 100 м от животноводческой фермы в южном направлении | 87 | - | 10 | 31 |
| 14 | Сооружение (артезианская скважина) | с. Автодеево, 460 м. западнее Скита | 95 | - | 10 | 12 |
| 15 | Сооружение (артезианская скважина) | д.Беляево, ул.Восточная,74/02 | 90,00 | - | 10 | 24 |
| 16 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Березовка, 310 м западнее ул.Школьная | 98,75 | - | 10 | 3 |
| 17 | Сооружение (артезианская скважина) | д. Вишнёвая, 260 м. севернее д. №41 ул. Октябрьская | 96 | - | 10 | 9 |
| 18 | Сооружение (артезианская скважина) | п. Виноградовка, ул.Лесная, д.13/02 | 99 | - | 10 | 1 |
| 19 | Сооружение (артезианская скважина) | с. Выползово ул. Садовая, дом № 36/02 | 95 | - | 10 | 10 |
| 20 | Сооружение (артезианская скважина) | д.Высоково, 180 м юго-восточнее ул.Запрудная, д.63/02 | 92,09 | - | 10 | 19 |
| 21 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Гари 250 м на северо-восток от с.Гари | 96,67 | - | 10 | 8 |
| 22 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Голяткино ул.Центральная дом № 15/02 | 87 | - | 10 | 31 |
| 23 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Голяткино ул.Зеленая дом № 2/02 | 87 | - | 10 | 31 |
| 24 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Докукино ул.Центральная, дом № 70/01 | 88 | - | 10 | 29 |
| 25 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Дубовка 210 м западнее ул.Лесная | 97,92 | - | 10 | 5 |
| 26 | Сооружение (артезианская скважина) | с Журелейка, 350 м западнее ул. Садовая | 84,59 | - | 10 | 37 |
| 27 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Заречное, ул.Прудовая, д.68/02 | 96 | - | 10 | 8 |
| 28 | Сооружение (артезианская скважина) | п.Идеал ул. Лесная, д.1/02 | 87 | - | 10 | 31 |
| 29 | Сооружение (артезианская скважина) | с. Измайловка, 170 м севернее ул.Советская | 96,67 | - | 10 | 8 |
| 30 | Сооружение (артезианская скважина) | д. Каркалей 170 м.северо-западней ул. Новая | 92,50 | - | 10 | 18 |
| 31 | Сооружение (артезианская скважина) | с Кармалейка, 430 м западнее ул. Прудовая | 97,50 | - | 10 | 6 |
| 32 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Кужендеево, ул. Молодежная, д.1/02 | 62,50 | - | 10 | 90 |
| 33 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Кужендеево, ул. Советская, д.75/02 | 62.5 |  | 10 | 90 |
| 34 | Сооружение (артезианская скважина | с.Котовка в 910 м южнее с. Котовка | 88,75 | - | 10 | 27 |
| 35 | Сооружение (артезианская скважина) | с. Кологреево, ул. Центральная,д. 91/04 | 92 | - | 10 | 17 |
| 36 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Круглово, ул Молодежная д. 8/02 | 87 | - | 16 | 30 |
| 37 | Сооружение (артезианская скважина | с.Круглово, ул.Школьная, д.1/02 | 90 | - | 10 | 40 |
| 38 | Сооружение (артезианская скважина | д.Кузгородь, ул. Нагорная, д.56/02 | 97 | - | 10 | 6 |
| 39 | Сооружение (артезианская скважина | с.Кузятово, ул.Восточная, д.1/04 | 86 | - | 10 | 54 |
| 40 | Артезианская скважина № 17 | с. Леметь, ул. Молодежная 0,55 км западнее | 96,67 | - | 10 | 8 |
| 41 | Артезианская скважина № 18 | с. Леметь, ул. Луговая юго-восточная окраина | 96,67 | - | 10 | 8 |
| 42 | Артезианская скважина № 19 | с. Леметь, ул. Новая около фермы | 96,67 | - | 10 | 8 |
| 43 | Сооружение (артезианская скважина | с.Липовка ул.Центральная, дом № 34/02 | 85 | - | 10 | 36 |
| 44 | Сооружение (артезианская скважина | с.Левашово ул.Садовая, дом № 28/02 | 97 | - | 10 | 3 |
| 45 | Сооружение (артезианская скважина | с.Личадеево ул.Зеленая дом № 1/03 | 57 | - | 10 | 103 |
| 46 | Сооружение (артезианская скважина | д.Липелей, ул.Зеленая,д.52/02 | 88 | - | 10 | 28 |
| 47 | Сооружение (артезианская скважина | д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м. восточнее д. № 8 | 98 | - | 10 | 3 |
| 48 | Сооружение (артезианская скважина | с.Мечасово ул. Трудовая, дом № 1/01 | 98 | - | 10 | 4 |
| 49 | Сооружение (артезианская скважина) | д. Мостовка, ул. Полевая, д.1/02 | -- | - | - | - |
| 50 | Сооружение (артезианская скважина) | с. Михеевка 100 м. западнее д.№50 ул. Новая | 66 | - | 10 | 81 |
| 51 | Сооружение (артезианская скважина) | пос. Мыза, ул. Прудовая, 50 м. напротив д. № 2 | 97 | - | 3 | 2 |
| 52 | Артезианская скважина № 2 | 1,5 км к северу от р.п.Мухтолово (у озера Нуксиеское) | 30 | - | 22 | 400 |
| 53 | Артезианская скважина № 3 | 1,5 км к северу от р.п.Мухтолово (у озера Нуксиеское) | 30 | - | 22 | 400 |
| 54 | Сооружение (артезианская скважина) | с. Надежино, 50 м. северо-восточнее церкви | 88 | - | 16 | 40 |
| 55 | Сооружение (артезианская скважина) | с. Надежино, ул. Муравьева, 60 м. севернее д. № 68 | 97 | - | 10 | 5 |
| 56 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Нуча, ул. Колхозная, д.6/02 | - | - | - | - |
| 57 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Новая-Лазаревка ул. Зеленая, дом № 1/02 | 96 | - | 10 | 9 |
| 58 | Артезианская скважина №16 | д. Обход, ул. Прудовая около д.5 | 97,92 | - | 10 | 5 |
| 59 | Артезианская скважина № 14 | с. Поляна 170 метров севернее ул. Школьная | 99,77 | - | 10 | 2 |
| 60 | Артезианская скважина № 15 | с. Поляна, ул.Южная около фермы | 85,84 | - | 10 | 34 |
| 61 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Пашутино, ул. Кольцовая, д.1/02 | 83 | - | 5 | 20 |
| 62 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Писарево, ул. Овражная, д.1/02 | 95 | - | 10 | 11 |
| 63 | Сооружение (артезианская скважина) | .п.Первинка, ул. Горького, д.1/02 | 97 | - | 10 | 6 |
| 64 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Ризадеево, ул. 8 Марта, д.7/02 | 92 | - | 10 | 17 |
| 65 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Саконы ул.Советская,д.129/02 | 75 | - | 10 | 58 |
| 66 | Сооружение (артезианская скважина | с.Саконы ул.Школьная д.57/02 | 75 | - | 10 | 58 |
| 67 | Сооружение (артезианская скважина | с.Саконы ул.Молодежная д.1/02 | 75 | - | 10 | 58 |
| 68 | Сооружение (артезианская скважина | с.Сосновка, ул.Прудовая, д.2/02 | 98 | - | 10 | 5 |
| 69 | Сооружение (артезианская скважина | с.Стексово, ул. Колоскова, д.16/01 | 91 | - | 10 | 57 |
| 70 | Сооружение (артезианская скважина | с.Стексово, ул.Садовая, д.26/02 | 91 | - | 10 | 57 |
| 71 | Сооружение (артезианская скважина | с.Стексово, ул.Чернягина, д.39/02 | 91 | - | 10 | 57 |
| 72 | Сооружение (артезианская скважина | с.Туркуши ул.Почтовая, д.1/03 | 68 | - | 10 | 76 |
| 73 | Сооружение (артезианская скважина | д.Туртапки , ул.Школьная, д.76/02 | 90 | - | 10 | 23 |
| 74 | Сооружение (артезианская скважина | с. Хохлово, ул. Заречная, поле 260 м севернее напротив д. №12 | 99 | - | 10 | 3 |
| 75 | Сооружение (артезианская скважина | с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/02 | 50 | - | 16 | 177 |
| 76 | Сооружение (артезианская скважина | д. Четвертово, 100 м. восточнее Барского сада, 30 м. южнее автотрассы | 99 | - | 10 | 1 |
| 77 | Сооружение (артезианская скважина) | с.Чуварлейка, 360 м западнее ул.Школьная | 99,77 | - | 10 | 2 |
| 78 | Сооружение (артезианская скважина) | с. Чуварлей-Майдан, ул.Новая, д.19/03 | 87,50 | - | 10 | 30 |
| 79 | Сооружение (артезианская скважина | д.Шпага ул.Садовая, д.25/03 | 70 | - | 10 | 69 |
| 80 | Сооружение (артезианская скважина | д.Щеточное, ул.Запрудная, д.13/02 | 94 | - | 10 | 12 |
| 81 | Сооружение (артезианская скважина | с. Юсупово, ул. Юсуповская, 30 м. южнее д. № 16 | 97 | - | 10 | 6 |
| 82 | Водовод Скважина 1 | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, село Саконы | 60 | - | 732 | 672 |
| 83 | Водовод Скважина 2 | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, село Саконы | 60 | - | 732 | 672 |
| 84 | Артезианская скважина | Д.Канерга | 75 | - | 5 | 3,74 |

На основании проведенной оценки резервов и дефицитов производственных мощностей объектов централизованной системы водоснабжения можно сделать следующие выводы:

- большинство объектов систем водоснабжения различных эксплуатационных зон Ардатовского муниципального округа обладают значительным резервом мощности.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления воды с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Существующее положение по обеспечению питьевой водой абонентов  имеет высокие характеристики и  может в перспективе обеспечить необходимым объемом питьевой воды.

Источником водоснабжения  на расчетный срок до 2038 года принимается водозабор из подземных источников (скважин).

На территории предусматривается максимальное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Увеличение объемов водопотребления в Ардатовском муниципальном округе не планируется.

Прогнозные  балансы потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки  указаны в таблице  23.

Таблица 23

| № | Наименование водопотребителя |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2035 |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тыс.м3/год | Тыс.м3/год | Тыс.м3/год | Тыс.м3/год |  | Тыс.м3/год |  | Тыс.м3год |  |
|  |  |  | ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Население в т.ч. |  | 471,5 |  | 475,4 | 500,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | полив (поливочный сезон) |  | 54 |  | 54 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2. |  | Бюджетные учреждения |  | 45,7 |  | 40,9 | 37,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. |  | пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5. |  | Прочие потребители |  | 23,7 |  | 22,6 | 20,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ИТОГО |  | 540,9 |  | 538,9 | 558,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Население в т.ч. |  | 63,5 |  | 61,8 | 14,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | полив (поливочный сезон) |  | 1,8 |  | 1,8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2. |  | Бюджетные учреждения |  | 4,4 |  | 3,7 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. |  | пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5. |  | Прочие потребители |  | 27,1 |  | 21,6 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Население в т.ч. |  |  |  | 279,8 | 279,61 |  | 780,07 |  | 780,07 |  | 780,07 |
|  |  | полив (поливочный сезон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Бюджетные учреждения |  |  |  | 5,48 | 6,77 |  | 76,07 |  | 76,07 |  | 76,07 |
| 3. |  | пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Прочие потребители |  |  |  | 39,33 | 59,69 |  | 92,14 |  | 92,14 |  | 92,14 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 324,61 | 391,04 |  | 948,28 |  | 948,28 |  | 948,28 |

Сведения о фактическом и ожидаемом среднесуточном потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки Ардатовского муниципального округа  указаны в таблице  24.

Таблица 24

ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ»

| Наименование потребителя | 2023 г расход м3/сут | 2024 г расход м3/сут | 2025 г расход м3/сут | 2026 г расход м3/сут | 2030 г. расход м3 /сут | 2040 г. расход м3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилая застройка с централизованным водоснабжением (население) в т. ч. | 471,5 | 475,4 | 500,5 | 0 | 0 | 0 |
| полив (поливочный сезон) | 54 | 54 | 37,1 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения | 45,7 | 40,9 | 37,1 | 0 | 0 | 0 |
| пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочее | 23,7 | 22,6 | 20,5 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 540,9 | 538,9 | 558,1 | 0 | 0 | 0 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование потребителя | 2023 г. расход м3/сут | 2024 г. расход м3/сут | 2025 г. расход м3/сут | 2026 г. расход м3/сут | 2030 г. расход м3 /сут | 2040 г. расход м3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилая застройка с централизованным водоснабжением (население) в т. ч. | 889,4 | 889,4 | 1934,94 | 2166,86 | 2166,86 | 2166,86 |
| полив (поливочный сезон) | 338,0 | 338,0 | 483,74 | 541,72 | 541,72 | 541,72 |
| учреждения | 21,4 | 21,4 | 66,47 | 211,31 | 211,31 | 211,31 |
| пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочее | 82,7 | 82,7 | 233,42 | 255,94 | 255,94 | 255,94 |
| итого | 1413,7 | 1413,7 | 2718,57 | 3175,83 | 3175,83 | 3175,83 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование потребителя | 2023 г расход м3/сут | 2024 г расход м3/сут | 2025 г расход м3/сут | 2026 г расход м3/сут | 2030 г. расход м3 /сут | 2040 г. расход м3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилая застройка с централизованным водоснабжением (население) в т. ч. | 176,064 | 176,064 | 176,064 | 0 | 0 | 0 |
| полив (поливочный сезон) | 4,438 | 4,438 | 4,438 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 0 | 0 | 0 |
| пожаротушение |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| промышленность |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| прочее | 47,638 | 47,638 | 47,638 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 241,06 | 241,06 | 241,06 | 0 | 0 | 0 |

1.3.8.​ Перспективные балансы водоснабжения  (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов).

Перспективные балансы водоснабжения  (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов) Ардатовского муниципального округа указаны в таблицах 25,26,27.

Таблица 25.

| Потребители | 2023 |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2030 год |  | 2040 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято тыс. м3 | Реализов Тыс. м3 | Поднято тыс. м3 | Реализов Тыс. м3 | Поднято тыс. м3 | Реализов Тыс. м3 | Поднято тыс. м3 | Реализов Тыс. м3 | Поднято тыс. м3 | Реализов Тыс. м3 | Поднято тыс. м3 | Реализов Тыс. м3 |
| ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЯ» в т.ч. | 597,1 | 542,1 | 588,4 | 538,9 | 609,7 | 558,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| население |  | 472,4 |  | 475,4 |  | 500,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные организации |  | 46,3 |  | 40,9 |  | 37,1 |  |  |  |  |  |  |
| прочие |  | 23,4 |  | 22,6 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ТРУД» р.п. Мухтолово в т.ч. | 143,9 | 122,0 | 143,9 | 122,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население |  | 70,2 |  | 70,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные организации |  | 8,4 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие |  | 43,4 |  | 43,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ВОСХОД ЖКХ в т.ч. | 380,45 | 336,67 | 388,47 | 348,39 | 789,01 | 712,64 | 996,22 | 996,22 | 996,22 | 996,22 | 996,22 | 996,22 |
| население | 281 | 281 | 275,92 | 275,92 |  | 604,68 |  | 817,34 |  | 817,34 |  | 817,34 |
| бюджетные организации | 6,53 | 6,53 | 5,44 | 5,44 |  | 23,93 |  | 46,33 |  | 46,33 |  | 46,33 |
| прочие | 49,14 | 49,14 | 67,03 | 67,03 |  | 84,03 |  | 132,55 |  | 132,55 |  | 132,55 |

Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения в 2023-2052 годы

Таблица 26

| №п/п | Наименование населенного пункта | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2030 год |  | 2040 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление |  | Максимальное водопотребление |  | Максимальное водопотребление |  | Максимальное водопотребление |  | Максимальное водопотребление |  |
|  |  | м3/сут. | тыс. м3/год | м3/сут. | тыс. м3/год | м3/сут. | тыс. м3/год | м3/сут. | тыс. м3/год | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | р.п. Ардатов в т.ч.с.Леметь д.Обход с.Поляна | 1254,25 | 460,7 | 1295,28 | 472,8 | 1254,25 | 460,7 | 1254,25 | 460,7 | 1254,25 | 460,7 |  |
| 2 | сАлександровка | 0,97 | 0,356 | 0,79 | 0,289 | 0,97 | 0,356 | 0,97 | 0,356 | 0,97 | 0,356 |  |
| 3 | с. Атемасово | 45,93 | 16,534 | 48 | 17,279 | 48 | 17,279 | 48 | 17,279 | 48 | 17,279 |  |
| 4 | с. Автодеево | 7,87 | 2,832 | 7,87 | 2,833 | 7,87 | 2,833 | 7,87 | 2,833 | 7,87 | 2,833 |  |
| 5 | с.Березовка | 1,92 | 0,701 | 1,81 | 0,660 | 1,92 | 0,701 | 1,92 | 0,701 | 1,92 | 0,701 |  |
| 6 | д. Беляево | 15,39 | 5,616 | 16,13 | 5,889 | 15,39 | 5,616 | 15,39 | 5,616 | 15,39 | 5,616 |  |
| 7 | д. Высоково | 13,56 | 4,948 | 15,68 | 5,724 | 13,56 | 4,948 | 13,56 | 4,948 | 13,56 | 4,948 |  |
| 8 | д. Вишнёвая | 5,13 | 1,845 | 5,38 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |  |
| 9 | с. Выползово | 5,03 | 1,811 | 4,97 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 |  |
| 10 | п. Виноградовка | 0,42 | 0,075 | 0,29 | 0,052 | 0,29 | 0,052 | 0,29 | 0,052 | 0,29 | 0,052 |  |
| 11 | с.Гари | 4,66 | 1,703 | 2,96 | 1,081 | 4,66 | 1,703 | 4,66 | 1,703 | 4,66 | 1,703 |  |
| 12 | с.Голяткино | 40,94 | 14,739 | 43,18 | 15,546 | 43,18 | 15,546 | 43,18 | 15,546 | 43,18 | 15,546 |  |
| 13 | с.Докукино | 18,28 | 6,580 | 19,54 | 7,035 | 19,54 | 7,035 | 19,54 | 7,035 | 19,54 | 7,035 |  |
| 14 | с.Дубовка | 2,9 | 1,059 | 1,54 | 0,563 | 2,9 | 1,059 | 2,9 | 1,059 | 2,9 | 1,059 |  |
| 15 | с.Журелейка | 26,57 | 9,7 | 28,37 | 10,357 | 26,57 | 9,7 | 26,57 | 9,7 | 26,57 | 9,7 |  |
| 16 | с.Заречное | 4,31 | 1,550 | 4,57 | 1,646 | 4,57 | 1,646 | 4,57 | 1,646 | 4,57 | 1,646 |  |
| 17 | п.Идеал | 16,91 | 6,089 | 15,07 | 5,426 | 15,07 | 5,426 | 15,07 | 5,426 | 15,07 | 5,426 |  |
| 18 | с. Измайловка | 3,31 | 1,209 | 2,99 | 1,092 | 3,31 | 1,209 | 3,31 | 1,209 | 3,31 | 1,209 |  |
| 19 | д.Каркалей | 8,57 | 3,129 | 8,53 | 3,115 | 8,57 | 3,129 | 8,57 | 3,129 | 8,57 | 3,129 |  |
| 20 | с.Кармалейка | 0,27 | 0,101 | 3,39 | 1,236 | 0,27 | 0,101 | 0,27 | 0,101 | 0,27 | 0,101 |  |
| 21 | с.Котовка | 46,67 | 17,036 | 49,71 | 18,144 | 46,67 | 17,036 | 46,67 | 17,036 | 46,67 | 17,036 |  |
| 22 | с. Кологреево | 9,46 | 3,404 | 9,26 | 3,335 | 9,26 | 3,335 | 9,26 | 3,335 | 9,26 | 3,335 |  |
| 23 | с.Кузятово | 40,25 | 14,490 | 40,32 | 14,514 | 40,32 | 14,514 | 40,32 | 14,514 | 40,32 | 14,514 |  |
| 24 | с.Круглово, | 54,29 | 19,543 | 54,56 | 19,642 | 46,23 | 16,642 | 46,23 | 16,642 | 46,23 | 16,642 |  |
| 25 | д.Кузгородь | 3,91 | 1,406 | 4,63 | 1,668 | 4,63 | 1,668 | 4,63 | 1,668 | 4,63 | 1,668 |  |
| 26 | С.Канерга | 3,33 | 1,199 | 3,74 | 1,345 | 3,74 | 1,345 | 3,74 | 1,345 | 3,74 | 1,345 |  |
| 27 | с. Кужендеево | 79,71 | 29,095 | 83,0 | 30,294 | 79,71 | 29,095 | 79,71 | 29,095 | 79,71 | 29,095 |  |
| 28 | д.Липелей | 21,11 | 7,600 | 22,46 | 8,087 | 22,46 | 8,087 | 22,46 | 8,087 | 22,46 | 8,087 |  |
| 29 | с.Личадеево | 74,55 | 26,838 | 76,25 | 27,450 | 76,25 | 27,450 | 76,25 | 27,450 | 76,25 | 27,450 |  |
| 30 | с.Левашово | 1,25 | 0,451 | 1,39 | 0,501 | 1,39 | 0,501 | 1,39 | 0,501 | 1,39 | 0,501 |  |
| 31 | с.Липовка | 23,98 | 8,631 | 25,12 | 9,044 | 25,12 | 9,044 | 25,12 | 9,044 | 25,12 | 9,044 |  |
| 32 | с. Михеевка | 41,46 | 14,924 | 45,22 | 16,279 | 45,22 | 16,279 | 45,22 | 16,279 | 45,22 | 16,279 |  |
| 33 | пос. Мыза | 0,65 | 0,233 | 0,56 | 0,201 | 0,56 | 0,201 | 0,56 | 0,201 | 0,56 | 0,201 |  |
| 34 | д. Малиновка | 1,95 | 0,351 | 1,97 | 0,354 | 1,97 | 0,354 | 1,97 | 0,354 | 1,97 | 0,354 |  |
| 35 | с.Мечасово | 2,32 | 0,836 | 3,32 | 1,194 | 3,32 | 1,194 | 3,32 | 1,194 | 3,32 | 1,194 |  |
| 36 | р.п. Мухтолово | 359,4 | 131,2 | 297,61 | 107,14 | 297,61 | 107,14 | 297,61 | 107,14 | 297,61 | 107,14 |  |
| 37 | с.Новая-Лазаревка | 5,71 | 2,057 | 5,83 | 2,099 | 5,83 | 2,099 | 5,83 | 2,099 | 5,83 | 2,099 |  |
| 38 | с. Надежино | 33,22 | 11,958 | 33,99 | 12,238 | 33,99 | 12,238 | 33,99 | 12,238 | 33,99 | 12,238 |  |
| 39 | п.Первинка | 3,73 | 1,342 | 3,66 | 1,317 | 3,66 | 1,317 | 3,66 | 1,317 | 3,66 | 1,317 |  |
| 40 | с.Писарево | 5,89 | 2,122 | 5,56 | 2,002 | 5,56 | 2,002 | 5,56 | 2,002 | 5,56 | 2,002 |  |
| 41 | с.Пашутино | 13,35 | 4,807 | 13,34 | 4,802 | 13,34 | 4,802 | 13,34 | 4,802 | 13,34 | 4,802 |  |
| 42 | с. Размазлей | 47,98 | 17,274 | 49,51 | 17,828 | 49,51 | 17,828 | 49,51 | 17,828 | 49,51 | 17,828 |  |
| 43 | с.Ризадеево | 9,83 | 3,537 | 10,1 | 3,635 | 10,1 | 3,635 | 10,1 | 3,635 | 10,1 | 3,635 |  |
| 44 | с. Саконы | 131,70 | 47,412 | 135,44 | 48,757 | 135,44 | 48,757 | 135,44 | 48,757 | 135,44 | 48,757 |  |
| 45 | с.Сосновка | 3,43 | 1,233 | 3,54 | 1,274 | 3,54 | 1,274 | 3,54 | 1,274 | 3,54 | 1,274 |  |
| 46 | с. Стексово | 152,68 | 54,963 | 149,92 | 53,972 | 149,92 | 53,972 | 149,92 | 53,972 | 149,92 | 53,972 |  |
| 47 | с. Туркуши | 55,31 | 19,911 | 55,95 | 20,142 | 55,95 | 20,142 | 55,95 | 20,142 | 55,95 | 20,142 |  |
| 48 | д.Туртапки | 14,48 | 5,214 | 15,05 | 5,418 | 3,23 | 1,161 | 3,23 | 1,161 | 3,23 | 1,161 |  |
| 49 | с. Хохлово | 1,54 | 0,278 | 1,41 | 0,254 | 1,41 | 0,254 | 1,41 | 0,254 | 1,41 | 0,254 |  |
| 50 | с. Хрипуново | 166,55 | 59,959 | 155,21 | 55,876 | 155,21 | 55,876 | 155,21 | 55,876 | 155,21 | 55,876 |  |
| 51 | д. Четвертово | 0,23 | 0,083 | 0,23 | 0,084 | 0,23 | 0,084 | 0,23 | 0,084 | 0,23 | 0,084 |  |
| 52 | с.Чуварлейка | 1,77 | 0,646 | 1,64 | 0,6 | 1,77 | 0,646 | 1,77 | 0,646 | 1,77 | 0,646 |  |
| 53 | с.Чуварлей-Майдан | 16,88 | 6,162 | 17,41 | 6,356 | 16,88 | 6,162 | 16,88 | 6,162 | 16,88 | 6,162 |  |
| 54 | д.Шпага | 2,58 | 0,927 | 2,83 | 1,018 | 2,83 | 1,018 | 2,83 | 1,018 | 2,83 | 1,018 |  |
| 55 | д.Щеточное | 7,46 | 2,685 | 7,49 | 2,697 | 7,49 | 2,697 | 7,49 | 2,697 | 7,49 | 2,697 |  |
| 56 | с. Юсупово | 4,14 | 0,745 | 3,85 | 0,693 | 3,85 | 0,693 | 3,85 | 0,693 | 3,85 | 0,693 |  |
| 57 | Д. Мостовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 58 | С.Нуча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | Р.п. Ардатов в т.ч. | 1477,53 | 542,2 | 1529,24 | 558,2 | 1477,53 | 542,2 | 1477,53 | 542,2 | 1477,53 | 542,2 |  |
| 60 | Сельские поселения в т.ч. | 1083,14 | 388,468 | 1090,58 | 391,261 | 1090,58 | 391,261 | 1090,58 | 391,261 | 1090,58 | 391,261 |  |
| 61 | р.п. Мухтолово | 359,4 | 131,2 | 297,61 | 107,14 | 297,61 | 107,14 | 297,61 | 107,14 | 297,61 | 107,14 |  |

Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов на 2023-2040

гпрп Ардатов

Таблица 27.

ООО «РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ»

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей , тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2030 год | 2040 год |
| Всего | 557,7 | 538,9 | 558,1 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Население в т. ч. | 478 | 475,4 | 500,5 | 0 | 0 | 0 |
| полив | 54 | 54 | 37,1 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные организации | 53,3 | 40,9 | 37,1 | 0 | 0 | 0 |
| промышленные предприятия |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| пожаротушение |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 26,3 | 22,6 | 20,5 | 0 | 0 | 0 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД  ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей , тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2030 год | 2040 год |
| Всего | 336,67 | 348,39 | 712,64 | 996,22 | 996,22 | 996,22 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| Население в т. ч. | 281 | 275,92 | 604,68 | 817,34 | 817,34 | 817,34 |
| полив | 40,6 | 40,6 | 151,17 |  |  |  |
| бюджетные организации | 6,53 | 5,44 | 23,93 | 46,33 | 46,33 | 46,33 |
| промышленные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 49,14 | 67,03 | 84,03 | 132,55 | 132,55 | 132,55 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей , тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2032 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2030 год | 2040 год |
| Всего | 86,4 | 86,4 | 20,388 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Население в т. ч. | 64,3 | 64,3 | 14,404 | 0 | 0 | 0 |
| полив |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные организации | 4,7 | 4,7 | 0,964 | 0 | 0 | 0 |
| промышленные предприятия |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| пожаротушение | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 17,4 | 17,4 | 5,018 | 0 | 0 | 0 |

1.3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь при ее транспортировке, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам.

В настоящее время централизованным водоснабжением охвачены большинство населенных пунктов Ардатовского муниципального округа. Развитие систем водоснабжения на период до 2040 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Ардатовского муниципального округа. Необходима реконструкция и очистка существующих водозаборных скважин, замена водопроводных сетей.

Анализ планируемых, на период реализации разрабатываемой схемы, объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства предполагает незначительный рост водопотребления.

Глава 1. Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

В целях обеспечения эффективности водоснабжения абонентов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области планируются мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения перечень которых, указан в таблице 28.

Таблица 28

| № п/п | Наименование мероприятия | Год исполнения | Финансовые затраты, млн. руб. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация скважины по ул. Нахимова р.п. Ардатов | 2026 | 2,5 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети р.п.Ардатов. 1 этап | 2027 | 181,064 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети р.п.Ардатов. 2 этап | 2027 | 296,593 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 4. | Реконструкция артезианской скважины: № 1 р.п.Ардатов | 2027 | 0,96 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 5. | Реконструкция артезианской скважины: №2 р.п.Ардатов | 2028 | 0,96 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 6. | Реконструкция артезианской скважины: №4 р.п.Ардатов | 2029 | 0,96 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 7. | Реконструкция артезианской скважины: №5 р.п.Ардатов | 2030 | 0,96 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 8. | Реконструкция артезианской скважины: №7 р.п.Ардатов | 2031 | 0,96 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 9. | Реконструкция артезианской скважины: №9 р.п.Ардатов | 2032 | 0,96 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 10. | Реконструкция артезианской скважины: №11 р.п.Ардатов | 2033 | 0,96 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 11. | Ремонт водозаборной скважины в р.п.Ардатов ул.Нахимова | 2027 | 6,5 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 12. | Модернизация водонапорной башни с. Александровка | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 13. | Модернизация водонапорной башни с. Березовка | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 14. | Модернизация водонапорной башни с.Гари | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 15. | Модернизация водонапорной башни д.Дубовка | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 16. | Модернизация водонапорной башни с Измайловка | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 17. | Модернизация водонапорной башни с Журелейка | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 18. | Модернизация водонапорной башни д Каркалей | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 19. | Модернизация водонапорной башни с Котовка | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 20. | Модернизация водонапорной башни с Леметь | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 21. | Модернизация водонапорной башни Д Обход | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 22. | Модернизация водонапорной башни с Поляна | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 23. | Модернизация водонапорной башни с Чуварлей-Майдан | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 24 | Модернизация водонапорной башни с Кужендеево | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 25 | Модернизация водонапорной башни д Беляево | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 26 | Модернизация водонапорной башни д Высоково | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 27 | Модернизация водонапорной башни с Голяткино | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 28 | Модернизация водонапорной башни д Докукино | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 29 | Модернизация водонапорной башни с Личадеево | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 30 | Модернизация водонапорной башни с Выползово | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 31 | Модернизация водонапорной башни с Левашово | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 32 | Модернизация водонапорной башни с Липовка | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 33 | Модернизация водонапорной башни с Мечасово | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 34 | Модернизация водонапорной башни д Новая Лазаревка | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 35 | Модернизация водонапорной башни с Михеевка | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 36 | Модернизация водонапорной башни с Автодеево | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 37 | Модернизация водонапорной башни д Вишневая | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 38 | Модернизация водонапорной башни с Канерга | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 39 | Модернизация водонапорной башни с Саконы | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 40 | Модернизация водонапорной башни с Размазлей | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 41 | Модернизация водонапорной башни сТуркуши | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 42 | Модернизация водонапорной башни д Туртапки | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 43 | Модернизация водонапорной башни д Шпага | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 44 | Модернизация водонапорной башни с Стексово | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 45 | Модернизация водонапорной башни п Виноградовка | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 46 | Модернизация водонапорной башни с Заречное | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 47 | Модернизация водонапорной башни п Идеал | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 48 | Модернизация водонапорной башни с Кологреево | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 49 | Модернизация водонапорной башни с Круглово | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 50 | Модернизация водонапорной башни д Кузгородь | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 51 | Модернизация водонапорной башни с Кузятово | 2029 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 52 | Модернизация водонапорной башни д Липелей | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 53 | Модернизация водонапорной башни с Пашутино | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 54 | Модернизация водонапорной башни п Первинка | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 55 | Модернизация водонапорной башни с Писарево | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 56 | Модернизация водонапорной башни с Ризадеево | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 57 | Модернизация водонапорной башни с Сосновка | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 58 | Модернизация водонапорной башни д Щеточное | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 59 | Модернизация водонапорной башни с Хрипуново | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 60 | Модернизация водонапорной башни с Атемасово | 2027 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 61 | Модернизация водонапорной башни д Малиновка | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 62 | Модернизация водонапорной башни п Мыза | 2031 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 63 | Модернизация водонапорной башни с Надежино | 2028 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 64 | Модернизация водонапорной башни д Четвертово | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 65 | Модернизация водонапорной башни с Хохлово | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 66 | Модернизация водонапорной башни с Юсупово | 2030 | 0,48 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 67 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Александровка | 2035 | 0,6 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 68 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Березовка | 2035 | 0,75 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 69 | Реконструкция сетей водоснабжения с.Гари | 2033 | 1,25 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 70 | Реконструкция сетей водоснабжения д.Дубовка | 2033 | 0,75 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 71 | Реконструкция сетей водоснабжения с Измайловка | 2033 | 0,5 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 72 | Реконструкция сетей водоснабжения д Каркалей | 2033 | 0,87 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 73 | Реконструкция сетей водоснабжения с Котовка | 2032 | 1,25 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 74 | Реконструкция сетей водоснабжения с Леметь | 2032 | 1,0 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 75 | Реконструкция сетей водоснабжения д. Обход | 2033 | 0,5 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 76 | Модернизация водонапорной башни с Чуварлей-Майдан | 2033 | 1,37 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 77 | Реконструкция сетей водоснабжения д Докукино | 2028 | 7,7 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 78 | Реконструкция сетей водоснабжения с Личадеево | 2029 | 1,5 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 79 | Реконструкция сетей водоснабжения с Левашово | 2034 | 2,0 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 80 | Реконструкция сетей водоснабжения с Липовка | 2032 | 5,8 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 81 | Реконструкция сетей водоснабжения с Михеевка | 2033 | 2,5 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 82 | Реконструкция сетей водоснабжения с Автодеево | 2033 | 2,4 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 83 | Реконструкция сетей водоснабжения с Саконы | 2032 | 3,7 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 84 | Реконструкция сетей водоснабжения сТуркуши | 2032 | 1,25 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 85 | Реконструкция сетей водоснабжения д Туртапки | 2032 | 5,3 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 86 | Реконструкция сетей водоснабжения д Шпага | 2034 | 2,5 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 87 | Реконструкция сетей водоснабжения п Виноградовка | 2034 | 1,6 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 88 | Реконструкция сетей водоснабжения с Заречное | 2032 | 5,0 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 89 | Реконструкция сетей водоснабжения с Круглово | 2032 | 1,1 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 90 | Реконструкция сетей водоснабжения п Первинка | 2033 | 3,9 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 91 | Реконструкция сетей водоснабжения с Ризадеево | 2033 | 5,8 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 92 | Реконструкция сетей водоснабжения с Сосновка | 2033 | 3,6 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 93 | Реконструкция сетей водоснабжения с Атемасово | 2032 | 11,7 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 94 | Реконструкция сетей водоснабжения д Малиновка | 2034 | 2,6 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 95 | Реконструкция сетей водоснабжения п Мыза | 2034 | 1,25 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 96 | Реконструкция сетей водоснабжения с Надежино | 2032 | 12,0 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 97 | Реконструкция сетей водоснабжения д Четвертово | 2034 | 4,9 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 98 | Реконструкция сетей водоснабжения с Хохлово | 2033 | 5,0 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| 99 | Реконструкция сетей водоснабжения с Юсупово | 2033 | 3,7 | Улучшение качества и надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности |

1.4.2. Обоснование основных технических мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

На территории Ардатовского муниципального округа качество подаваемой воды из артезианских скважин отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, но часть системы водоснабжения имеет износ 65-85%, что приводит к большим потерям, перебоям в подаче воды потребителям. Трубопроводы были построены в 80-х годах из металлических труб, срок эксплуатации их давно истёк. Из-за потерь воды, организации жилищно-коммунального комплекса Ардатовского муниципального округа вынуждено основную часть доходов направлять на ликвидацию аварийных ситуаций, при этом себестоимость воды возрастает.

На данный момент система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии, однако необходимо проведения работ по устройству ограждений санитарной зоны водонапорных башен, устройство павильонов вокруг скважин, замена насосов и водопроводных сетей.

Водозаборные скважины, расположенные в Ардатовском округе, в большей своей части не имеют автоматизированной системы управления, павильоны на скважинах отсутствуют либо находятся в аварийном состоянии, отсутствует система диспетчерского контроля – таким образом нет постоянного контроля за работой оборудования, об аварийных ситуациях на скважинах организации узнают только из обращений потребителей, не обеспечивается получение достаточных данных о работе технологического оборудования и не позволяет оптимально регулировать параметры системы, у большинства скважин водонапорные башни находятся в аварийном состоянии, отсутствуют узлы учета ХВС и датчики выходного давления.

Реализация схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2040 года и подключения 100% населения поселения к централизованным системам водоснабжения.

1.4.3. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Ардатовского муниципального округа.

В настоящее время на территории Ардатовского муниципального округа существует централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Существующие водопроводные сети выполнены - 50 лет назад. В 2019 году проведена реконструкция 2000 м сетей водоснабжения. На данный момент водопроводная сеть состоит из участков, выполненных из стальных и труб ПНД ПХВ. На сети расположены существующие водопроводные колодцы для подключения жилых домов, производственных объектов и объектов соцкультбыта.

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных сетей, к централизованной системе холодного водоснабжения осуществляется на основании заявления, подаваемого в гарантирующие организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей законодательства о водоснабжении. Маршруты новых сетей водоснабжения проектируются преимущественно по свободной территории с учетом проходящих рядом существующих и проектируемых подземных инженерных коммуникаций сооружений и искусственных и естественных препятствий поселения.

Глава 1. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1.​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее замена, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период реконструкции, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при реконструкции объектов систем водоснабжения, применяются материалы, выполненные из полимерных материалов.  Выполнение водопроводных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водопроводах. Реконструкция объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- прокладка водопроводных сетей производится  с учетом санитарно-защитных зон, с учетом требований п.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02., п.2.3. СанПин 2.4.1.-2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.

- -устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, и, избежать заражения подземных вод.

1.5.2.​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие.)

Водоподготовка в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

Глава 1. Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определяется на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2025 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определяется по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства.

Глава 1. Раздел 7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Показатели качества питьевой воды.

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при реконструкции объектов систем водоснабжения, применяются материалы, выполненные из полимерных материалов.  Выполнение водопроводных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водоводах.

Реконструкция объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- прокладка водопроводных сетей производится  с учетом санитарно-защитных зон, с учетом требований п.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02., п.2.3. СанПин 2.4.1.-2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.

- -устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, и, избежать заражения подземных вод.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к I категории. Допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 мин.

Показатели качества обслуживания абонентов.

Главными показателями качества обслуживания абонентов являются:

-обеспечение абонентов качественной питьевой водой;

-обеспеченность населения централизованным водоснабжением ;

-обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, энергоемкого  оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 5-10% к 2038 г., обеспечить бесперебойное снабжение рабочего поселка питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же  предполагает возможность подключения новых абонентов.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения  Ардатовского муниципального округа  на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой, значения показателей с разбивкой по годам указаны в таблице 30

Таблица 30.

| Наименование показателя | Целевые показатели | 2023 год | 2024 год | 2025 | 2026 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды р.п.Ардатов % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляемой холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год в ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Показатели качества обслуживания абонентов | 1.Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |
| 4.Показатели энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть р.п.Ардатов % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч/куб.м р.п.Ардатов |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт.ч/куб.м |  |  |  |  |  |  |

Глава 1. Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в настоящее время не выявлены.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованной системы холодного водоснабжения, том числе водопроводных сетей эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией в зоне деятельности которой находятся бесхозяйные объекты.

ГЛАВА 2 . СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

«схема водоотведения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения (или) водоотведения и направления ее развития;

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

«водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения;

«инвестиционная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения;

«канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

«коммерческий учет сточных вод (далее также - коммерческий учет)» - определение количества принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«объект централизованной системы водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы водоотведения, непосредственно используемое для водоотведения;

«организация, осуществляющая водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоотведения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоотведения;

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоотведения (далее - предельные индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах.

«производственная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения;

«состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

«сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды)» - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

«техническое обследование централизованных систем водоотведения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения;

«транспортировка сточных вод» - перемещение сточных вод, осуществляемое с использованием канализационных сетей;

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Схема  водоотведения Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области разработана на период 2023-2038 годы.

Целью разработки схемы водоотведения является:

- соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности проживания населения, а также санитарно-эпидемиологического состояния селитебной территории;

- техническое и экономическое обоснование решений по выбору методов отвода (утилизации) сточных вод от потребителя.

Основные задачи разработки схемы водоотведения состоят в следующем:

- развитие системы муниципального регулирования в секторе водоотведения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора;

- модернизация систем водоотведения посредством подготовки и участия в муниципальных и региональных программах  Нижегородской области, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли;

- обеспечение энергетической эффективности централизованных систем водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение доступности централизованных систем водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающей организации;

- обеспечение согласованности Схемы водоотведения с программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема водоотведения муниципального образования Ардатовский муниципальный  округ  разработана в соответствии со следующими документами:

Документы территориального планирования, включающие в себя:

- Актуализация Схемы территориального планирования Нижегородской области;

Документы градостроительного зонирования, включающие в себя:

- Правила землепользования и застройки Ардатовского муниципального округа  (утверждены приказом Департамента Градостроительства Нижегородской области от 12.10.2016 г. №07-09/105).

Документы по планировке территории, включающие в себя:

- Проект планировки и межевания территории в границах улиц

- Проект планировки и межевания территории для газификации деревни

- Концепция планируемой застройки жилого района

Нормативы градостроительного проектирования, включая нормативы потребления населением коммунальных услуг:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области;

- Постановление от 19.06.2013 г. №376 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области».

- Инвестиционные программы комплексного развития, включающие в себя:

- Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Производственные и инвестиционные программы эксплуатирующих организаций МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД ЖКХ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

Иные документы и материалы, подлежащие к учету:

- Схема теплоснабжения  Ардатовского муниципального округа  до 2037 года

- Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.09.2016);

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Пособие по водоснабжению и канализации  городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

- СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Обеспечение бесперебойного отведения сточных вод от потребителей является одним из важнейших факторов жизнеобеспечения поселений, влияющих на экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Схема водоотведения определяет основные направления развития систем сбора, транспортировки и утилизации сточных вод в Ардатовском муниципальном округе, необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.

В соответствии с техническим обследованием систем водоснабжения и водоотведения выполняется корректировка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения  округа.

Исходный год проектирования – 2022 год 22100 человек (численность принята по данным федеральной службы государственной статистики на 01.01.2023 г.);

Расчетный срок реализации проекта – 2038 год – 18905 человек.

Показатели численности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  на период 2022- 2037 г.г. указан в таблице 1.

Таблица 1.

| Территория | Численность постоянного населения на 01.01.2026 г., чел | Прогнозируемая численность населения на 2038 г. чел |
| --- | --- | --- |
| Рабочий поселок Ардатов | 9899 | 8678 |
| Рабочий поселок Мухтолово | 4512 | 3923 |
| Сельские населенные пункты муниципального округа | 7689 | 6304 |
| ИТОГО по Ардатовскому муниципальному округу | 22100 | 18905 |

В расчетах прогнозируемой численности населения  учтена тенденция стремительного оттока людей из  сельской местности. Представленные демографические показатели будут учитываться при дальнейших расчетах нагрузок на системы водоотведения.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Ардатовского муниципального округа.

В настоящее время на территории Ардатовского муниципального округа имеются  две централизованные системы водоотведения: на территории рабочего поселка Ардатов и на территории рабочего поселка Мухтолово.

Централизованная система водоотведения  на территории р.п. Ардатов представляет собой комплекс подземных и наземных инженерных сооружений и оборудования для организованного приема, транспортировки, очистки сточных вод, ежесуточно обеспечивающий бесперебойный прием стоков и включает в себя:

Канализационные насосные станции – 9 единицы:

Канализационные очистные сооружения — 1 единица:

- Сооружение КНС №1,  расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Автомобильная д.1/01;

- Нежилое здание КНС №2,  расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Труда д. 3/01;

- Нежилое здание КНС №3,  расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Советская д. 12/01;

- Сооружение КНС №4,  расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Гоголя д.17/01;

- Сооружение КНС №5,  расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Зуева;

- Сооружение КНС №6,  расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. К-Маркса 52/01;

- Сооружение КНС №7,  расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Кирова 3/01;

- Сооружение КНС №8,  расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Весенняя 15/01;

- Сооружение КНС №9,  расположенное по адресу: р.п. Ардатов ул. Советская 1/09;

- Отдельно стоящие здание (КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ) расположенные по адресу р.п. Ардатов, ул. Советская, зд. 1В.

-  СООРУЖЕНИЕ (НАПОРНЫЕ И САМОТЕЧНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ) общей протяженностью 50802 м.

Кроме этого, на территории рабочего поселка Ардатов имеются оборудованные накопительные емкости для сточных вод многоквартирных домов в количестве- 89 ед., а также оборудовано - 1908 ед. выгребов для сточных вод частных домов.

В настоящее время объекты систем водоотведения Ардатовского муниципального округа являются муниципальной собственностью администрации Ардатовского муниципального округа и переданы в эксплуатацию по договору хозяйственного ведения МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ Водосток Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории рабочего поселка Ардатов:

Общая протяженность самотечных канализационных сетей составляет около 39,088 тыс. м, выполнена из трубопроводов различного диаметра от 110 мм до 500 мм. При строительстве канализации в р.п. Ардатов трубопроводы выполнялись из: железобетонных, чугунных, полиэтиленовых труб. По срокам эксплуатации 3793 м. сетей построено в период с 1983 года по 1995 год и 36295 м. сетей построено в период с 2020 года по 2022 год. Перекачка сточных вод в централизованной канализационной системе поселка осуществляется девятью насосными станциями общей производительностью более  3931,2 м3/сут., насосными агрегатами мощностью от 2,1 кВт до 37 кВт – 19ед., перекачка осуществляется по напорным трубопроводам диаметрами от 63 мм до 225 мм, общей протяженностью 11,714 тыс.м. Напорные трубопроводы выполнены из полиэтиленовых труб. Наибольшую протяженность составляю трубопроводы из ПНД  диаметрами от 110 до 225 мм.

К 2025 году амортизация самотечных канализационных сетей, достигла 77 %, в том числе: из чугунных труб – 76%, из ПНД – 71%, из железобетонных – 84%. Аналогичная ситуация сложилась с насосными станциями и напорными трубопроводами. Из общего количества насосного оборудования амортизировано около 70% насосного оборудования, энергетическое оборудование морально и физически устарело и превысило нормативный срок эксплуатации в несколько раз. При общей протяженности напорных трубопроводов 6,104 тыс.км., амортизировано 77%, в том числе по материалам труб: ПНД  диаметром 160-500мм - 70%., железобетонные диаметром 500 – на 84%.

Сточные воды от дворовых и уличных сетей собираются в коллекторы, транспортирующие сточные воды к канализационным насосным станциям (КНС), которые по напорным водоводам подают стоки на канализационные очистные сооружения, расположенные по адресу р.п. Ардатов, ул. Советская, зд. 1В. Применение разветвленной системы коллекторов, каналов, КНС и напорных трубопроводов позволило централизовать систему канализации, организовав очистку стоков. В период паводков, выпадения осадков средняя суточная производительность КНС увеличивается на 25-30%. Также в эксплуатации имеются КНС, максимальная суточная производительность которых в период паводка и выпадения осадков может превышать проектную производительность (мощность) в 2-3 раза. Объем стоков перекачиваемый насосными станциями составляет в среднем 92% от общего объема поступающего в канализацию,  КНС в среднем имеют физический износ 14,67%. Средняя величина физического износа энерго-механического оборудования, установленного на насосных станциях, составляет 17,34%.

Канализационные очистные сооружения рассчитаны на осуществление механической и биологической очистки сточных вод. Канализационные очистные сооружения (ввод в эксплуатацию – 2022 г.) проектировались и строились в соответствии с актуальными на тот момент технологиями и требованиями к качеству очистки сточных вод.

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени зависит от    бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны энергоснабжающих организаций. На КНС №1, №4, №5, №6, №7, №8 предусмотрен резервный источник питания (дизель генератор), электроснабжение КНС №9 осуществляется с двух независимых фидеров,  на  КНС №2 и №3 предусмотрена возможность подключения внешнего генератора, позволяющего предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отсутствия электропитания. При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на КНС №2 и №3  отсутствуют стационарные дизельные электростанции. Электроснабжение канализационных очистных сооружений на 7% осуществляется из электросети и  на 93% за счет собственной генерации на объекте установлены две газопоршневые электростанции суммарной мощностью 600 кВт*час. Годовое потребление электроэнергии сооружения водоотведения составляет около 717 755,98 кВт*час. Проектирование и строительство подавляющей части сооружений канализации пришлось на период строительства с перспективой увеличения потребления ресурсов, вследствие чего канализационная система р.п. Ардатов построена и функционирует из расчета потребления большого объёма энергетических ресурсов: электроэнергии и использования воды на собственные технологические нужды. Электроснабжение объектов осуществляется от ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Техническое состояние электрических сетей, осуществляющих энергоснабжение объектов, в целом – удовлетворительное. Постоянно проводятся работы по замене и перекладке изношенных кабельных линий электропередачи.

Внешнее электроснабжение объектов на территории р.п. Ардатов осуществляется от ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по кабельным линиям, находящимся на балансе данных компаний.

Основной проблемой в части обеспечения надежной и устойчивой работы энергетического технологического оборудования является значительное количество случаев нарушения внешнего электроснабжения со стороны источников питания (просадки напряжения и отсутствие напряжения), а также выход из строя амортизированного оборудования и кабельных линий. С целью повышения надежности работы энергетического хозяйства необходимо обеспечить резервирования электроснабжения от разных источников питания; - внедрение современных устройств противоаварийной автоматики; - модернизация или замена устаревшего оборудования с применением энергосберегающих технологий; - автоматизация объектов с применением безлюдных технологий;

- применение стационарных и передвижных дизельных электростанций.

Канализационные очистные сооружения (КОС) построены в 2022  году.

В состав очистных сооружений  входят:

- Предварительна механическая очистка, включает в себя;

1. Разделительная камера №1-1;

2. Первая ступень механической очистки со встроенными песколовками - 2;

3. Вторая ступень механической очистки - 2;

4. Разделительная камера №2-1;

5. Станция дозирования реагентов - 2.

- Интегрированный биологический реактор (ИБР) -2;

1. Анаэробная зона – 2;

2. Зона денитрификации – 2;

3. Аэробная зона с встроенным сепаратором отделение активного ила - 2;

- Зона доочистки и обеззараживания стоков;

1. Барабанные 40 мкр. фильтр -2;

2. Станция дозирования реагентов – 2;

3. Контактный резервуар – 1;

4. Напорные песчаные фильтры -2;

5. Ультрафиолетовая установка обеззараживания стоков – 2;

6. Резервуар технической воды – 1;

- Зона осушения ила;

1. Резервуары предзагустители -2;

2. Иловый резервуар – 1;

3. Фильтр пресс осушения ила -1;

4. Станция дозирования реагентов – 1;

- Воздуходувочная установка – 3;

- Выпускной канал- 365 м.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по каналу протяжённостью 365 м  и далее в реку Леметь.

Жилые дома частного сектора рабочего поселка Ардатов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод вместо, приема для дальнейшей очистки.

Централизованная система водоотведения рабочего поселка Мухтолово включает   в себя:

Очистные сооружения (ОС) канализации построены в 2020 году. Основными производственными блоками являются канализационная насосная станция и производственное здание.

Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для сбора сточных вод от р.п. Мухтолово в объеме 400 м3/сут с максимально-часовым расходом 41,7 м3/ч на I очереди строительства с перспективой увеличения до 700  м3/сут (максимально-часовой расход 67,1 м3/ч) на II очереди строительства. КНС запроектирована диаметром 3000 мм, глубиной 6000 мм из стеклопластика с узлом задержания и удаления грубых отбросов, погружными насосами и системой взмучивания.

В производственном здании установлено оборудование для механической, анаэробно-аэробной и биологической очистки сточных вод, доочистки, обеззараживания и др.

В систему водоотведения рабочего поселка Мухтолово поступают стоки от населения, объектов бюджетной сферы, прочих потребителей. На территории поселения одна централизованная система канализации, которой охвачено 10 % организаций и 20% населения.

Сточные воды от жилых и общественных зданий оборудованные централизованной канализацией поступают в канализационную сеть, от индивидуальной жилой застройки не оборудованной централизованной канализацией – в выгреба.

Централизованная система водоотведения рабочего поселка Мухтолово представляет собой сеть самотечных и напорных трубопроводов, транспортирующих сточные воды от абонентов до канализационных насосных станций. Общая протяженность трассы сетей водоотведения составляет 17 709,4м, из них:

- самотечная канализация К1 из труб ПЭ 100 SDR 17 тип «С+» «техническая» по ТУ 2248-001-33697447-2015 диаметром 160х9,5; 225х13,4; 250х14,8; 280х16,6 – 13 897,6 м;

- напорная канализации К1н из труб ПЭ 100 SDR 17 «техническая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63х3,8; 90х5,4; 110х6,6; 160х9,5 – 3 811,8 м;

Колодцы канализационные из сборных железобетонных элементов диаметром 1000 мм; 1500 мм – 433 шт;

Ложные колодцы – 29 шт.

КНС №1 (Q=22,54 м3/ч) - 1шт;

КНС №3 (Q=15,55 м3/ч) - 1 шт;

КНС №4 (Q=51,84 м3/ч) - 1шт;

КНС №5 (Q=28,04 м3/ч) - 1 шт;

ГКНС (Q=47,84 м3/ч) - 1шт.

От КНС №1,3 стоки по напорным коллекторам поступают в самотечные сети канализации,

проектируемые по улицам Советская площадь, Школьная и Кооперативная, далее все стоки с

населенного пункта выше железной дороги поступают в проектируемую КНС №4. Стоки по

напорному коллектору от КНС№4 после колодца гасителя, согласно техническим условиям на

подключение объекта к централизованной системе водоотведения от 27 ноября 2023г. (выданные

МУП «Труд»), сбрасываются в существующий канализационный коллектор (ПНД 200) в районе д. 6а по ул. Клубная в размере 14,4 л/с (51,84 м3/ч). Далее стоки по существующему коллектору поступают на существующие очистные сооружения р.п. Мухтолово.

Реконструкция канализационных сетей ниже железной дороги проходит по следующим

улицам с установкой канализационных насосных станций:

КНС №5 – ул. Владимирская, ул. 1-ая Зеленая, ул. Южная, ул. Кирова, ул. Энергетиков (д. 1,2).

Стоки от нижней части по напорному коллектору от КНС №5 после колодца гасителя, согласно техническим условиям на подключение объекта к централизованной системе водоотведения от 27 ноября 2023г. (выданные МУП «Труд»), сбрасываются в существующий канализационный коллектор (керамика 250) между домами 19 и 26 по ул. Южная, объем стоков 7,79 л/с(28,04 м3/ч).

Далее по существующему коллектору стоки поступают на ГКНС.

Характеристика существующих канализационных насосных станций указана в таблице 2.

Таблица 2.

| Место положение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс.м3/сут | Марка насосов | Кол-во насосов, (шт.) | Размеры станции, м |  | Диаметр, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в плане кв.м | высота, м | подвод коллек тора D,мм | напор. тр-да,атм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «Водосток» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС №1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01 | 2022 | 0,33437 | Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D | 2 | 9 | 0 | 315 | 160 |
| КНС №2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01 | 1992 | 0,45842 | СМ 125-80-315-4 УХЛ 3.1 | 2 | 36 | 3,50 | 500 | 225 |
| КНС №3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01 | 1990 | 0,68365 | СМ 100-65-200/2- С-УХЛ-4 | 3 | 204,9 | 3,50 | 500 | 225 |
| КНС №4 ул. Гоголя д.17/01 | 2022 | 0,022 | Grundfos SEG.40.15.2.50B | 2 | 9 | 0 | 225 | 63 |
| КНС №5 Школьная ул. Зуева. | 2022 | 0,03268 | Grundfos SEG.40.15.2.50B | 2 | 9 | 0 | 225 | 63 |
| КНС №6 ул. К-Маркса 52/01 | 2022 | 0,15488 | Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D | 2 | 9 | 0 | 225 | 160 |
| КНС №7 ул. Кирова 3/01 | 2022 | 0,02475 | Grundfos SEG.40.26.2.50B | 2 | 9 | 0 | 225 | 63 |
| КНС №8 ул. Весенняя 15/01 | 2022 | 0,011 | Grundfos SEG.40.26.2.50B | 2 | 9 | 0 | 225 | 63 |
| КНС №9 ул. Советская 1/09 | 2022 | 0,27968 | Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D | 2 | 9 | 0 | 315 | 160 |
| КНС №10 КОС р.п. Ардатов, ул. Советская, зд. 1В | 2022 | 0,27968 | Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D | 2 | 958 | 0 | 315 | 160 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОСТОК РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКНС | 2025 | 1,148 | ANTARUS HK1-80-36-30- 7,5-TB-10M | 2 | 408 | 3,07 | 110 | 110 |
| КНС №1 | 2025 | 0,54 | ANTARUS НК2-50-45-20- 7,5-10М | 2 | 569 | 2,47 | 225 | 110 |
| КНС ул. Победы д.4/01 | 1980 | 0,32 |  | 1 | 6 | 2 | 110 |  |
| КНС №3 | 2025 | 0,37 | ANTARUS HK2-50-45- 20-7,5-10M | 2 | 927 | 3,23 | 160 | 90 |
| КНС №4 | 2025 | 1,244 | ANTARUS HK1-80-18- 40-4-10M | 2 | 459 | 3,65 | 280 | 160 |
| КНС №5 | 2025 | 0,673 | ANTARUS НК2-80-40-45- 11-10М | 2 | 835 | 3,62 | 110 | 110 |

Вывоз сточных вод с территорий необеспеченных централизованным водоотведением осуществляется автотранспортом к официальным местам разрешенного слива хозяйственно-бытовых сточных вод.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих очистных сооружений, оценка технологической схемы очистки сточных вод требованиям нормативам качества очистки сточных вод, определение дефицита (резерва) мощностей сооружений.

Система  водоотведения города рабочего поселка Ардатов представлена сетью канализационных напорных и самотечных коллекторов. Трубопроводы канализационной сети выполнены в основном из полимерных труб, общей протяженностью 50,802  км (91,52% - полимерные трубы, 2,9% - чугунные трубы, 2,7% - стальные трубы, 2,3% - железобетонные трубы, 0,58% - прочие материалы).

Канализационные очистные сооружения р.п. Ардатов обеспечивают стабильный прием и очистку всего объема сточных вод, образующихся в поселке. Очистные сооружения находящиеся в непрерывной эксплуатации в течение 1 года. В 2022 году для нужд р.п. Ардатов были построены новые современные эффективные компактные канализационные очистные сооружения (КОС). В проектной документации, решены вопросы по очистке коммунальных сточных вод в р.п. Ардатов Ардатовского района Нижегородской области. производительность очистных сооружений 1 000 м3/сут, и по количеству загрязнений до 10 000 эквивалентного числа жителей), с обеспечением величины остаточных загрязнений до предельно допустимых концентраций позволяющих повторное использование очищенной воды для различных промышленных технологических и технических нужд, сельскохозяйственных нужд, выпуск в реку Леметь. Для этого в ПД предусмотрено строительство очистных сооружений с глубокой биологической очисткой. Очистные сооружения проектируются закрытого типа двухуровневого исполнения (все установки очистки и обеззараживания, железобетонные конструкции - аэротенки, отстойники и др. расположены в здании), что позволяет минимизировать площадь КОС, исключить попадание вредных веществ в атмосферу и уменьшить величину санитарно-защитной зоны. В производственном здании располагается оборудование механической очистки, интегрированный биологический реактор (ИБР) с зонами анаэробной (биологической дефосфотации), аноксической (денитрификации), аэробной (нитрификации), илоотделения (сепарации), оборудование доочистки, мехобезвоживания ила, воздуходувная. На территории очистных сооружений предусмотрено наличие сливной станции привозных стоков. Глубокая биологическая очистка реализована на основе интенсифицированной технологической схемы UCT-2 (УЦТ-2) с использованием процессов нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора с учетом рекомендаций по технологическим показателям наилучших доступных технологий в соответствии с информационно-техническим справочником ИТС10-2015. Отделение очищенной воды от активного ила производится в активных вторичных отстойниках (АВО), представляющих собой осветлители с взвешенным слоем осадка и расположенные в зоне нитрификации. Обработка осадка включает в себя его механическое обезвоживание. Все технологические решения базируются на применении высокоэффективного оборудования и обеспечивают очистку сточных вод и обработку осадков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Система водоотведения  р.п. Ардатов обеспечивает надежное и бесперебойное отведение сточных вод, их полную механическую и биологическую очистку и последующий выпуск в водный  объект. Однако, несмотря на интенсивный путь своего развития, некоторые положения, направленные на повышение надежности системы водоотведения, не выполнялись. Канализационная система не везде имеет резерв, с отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при перегрузках, что ограничивало возможность проведения ремонта основных каналов и напорных трубопроводов.

Все действующие канализационные сети построены в период с 1983 по 2022 годы и имеют износ от 0% до 100%. Объем поступающих на канализационные очистные сооружения (КОС) стоков на 01.01.2023 года составляет 550 м3 в сут. Производительность очистных сооружений – 1000 м3 в сут.

Техническое состояние системы центральной канализации и канализационных очистных сооружений рабочего поселка Ардатов указано в таблице 3.

Таблица 3.

| № пп | Наименование сооружений | Кол-во | Материал | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная насосная станция КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01 | 1 | Стеклопластик | Необходима замена насоса с полной обвязкой |
| 2 | Канализационная насосная станция КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01 | 1 | Ж/бетон | Реконструкция КНС: установка ТП, замена емкости с насосами и станции управления |
| 3 | Канализационная насосная станция КНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01 | 1 | Ж/бетон | Необходима замена насоса SEV1.80.80.40 с полной обвязкой, так-же замена всей запорной арматуры и обратного клапана. Замена автоматической станции управления и КИП. Капитальные ремонт помещения и ВРУ. |
| 4 | Канализационная насосная станция КНС №5 -Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева | 1 | Стеклопластик | Реконструкция КНС на более производительную |

Лабораторный контроль осуществляется ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по ПФО и Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Система водоотведения рабочего поселка  Мухтолово имеет среднюю степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 70% территории жилой застройки.

Протяженность сетей канализации – 17 709,4 км, физический износ составляет – 90 %. Объем поступающих на очистные сооружения канализации (ОСК) стоков составляет 300-400 м3 в сут. Производительность очистных сооружений –      0,7 тыс. м3 в сут.

Техническое состояние очистных сооружений указано в таблице 4.

Таблица 4.

| № пп | Наименование сооружений | Кол-во | Материал | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКНС | 1 | Стеклопластик | Хорошее |
| 2 | КНС №1 | 1 | Стеклопластик | Хорошее |
| 3 | КНС ул. Победы д.4/01 | 1 | Мет. | Стенки камеры частично разрушены, металлические части конструкции имеют повреждения, необходима сварка стеновых соединений, окраска. |
| 4 | КНС №3 | 1 | Стеклопластик | Хорошее |
| 5 | КНС №4 | 1 | Стеклопластик | Хорошее |

Лабораторный контроль осуществляется ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по ПФО и Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Централизованная система водоотведения включает в себя весь комплекс технологически связанных объектов канализации, обеспечивающих прием сточных вод, их транспортировку, очистку и выпуск в водный объект, а также утилизацию образовавшихся осадков сточных вод.

Трассировка каналов и коллекторов системы водоотведения обусловлена рельефом местности, руслами основных рек и территориальным расположением очистных сооружений, и характеризуется общим направлением транспортировки сточных вод на северо-восток – к месту размещения канализационных очистных сооружений. Всего на территории р.п. Ардатов расположено две технологические зон водоотведения. Каждая зона включает в себя основные каналы, КНС с напорными коллекторами, которые осуществляют транспортировку стоков на очистные сооружения  и подсистемы каналов.

Главным каналом №1 системы водоотведения являются: - Подводящий канал от КНС №3 диаметром 225 мм ПНД, идущий по улице Советская к очистным сооружениям; подводящий канал от КНС №2 к КНС №3 диаметром 225 -500 мм. ПНД, железобетон, идущий по ул. Труда, Свердлова, подводящий канал от КНС №1 к КНС №2 диаметром 225 -500 мм. ПНД, железобетон, идущий по ул. Зуева, Октябрьская, Школьная, подводящий канал от КНС №4 к КНС №1 диаметром 63-225 мм. ПНД, идущий по ул. Гоголя, Зуева, подводящий канал от КНС №5 к КНС №1 диаметром 63-225 мм. ПНД, идущий по ул. Зуева.

Главным каналом №2 системы водоотведения являются: - Подводящий канал от КНС №9 диаметром 160 мм ПНД, идущий к канализационным очистным сооружениям; подводящий канал от КНС №8 к КНС №9 диаметром 63-225 мм. ПНД, идущий по ул. Есенина, Парковая, подводящий канал от КНС №6 к КНС №9 диаметром 160 -225 мм. ПНД, идущий по ул. К-Маркса, Кирова, Маяковского, Кооперативная, Островского, Королева, подводящий канал от КНС №7 к КНС №6 диаметром 63 -225 мм. ПНД, идущий по ул. Кирова, К-Маркса.

До настоящего времени в р.п. Мухтолово остается ряд объектов, на территории которых отсутствует централизованная система водоотведения, а именно: 1 многоквартирный дом, 46-жилой фонд, административные здания, которые находится в частной собственности граждан, которые при строительстве обустроили на личных земельных участках септики или выгребные ямы.

Деревни не обеспечивались централизованным водоотведением в связи с отсутствием      экономических предпосылок.

Описание технологических зон системы водоотведения рабочего поселка Ардатов указано в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Система водоотведения | Источник водоотведения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоотведения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий поселок Ардатов | централизованная | Канализационная насосная станция КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01 | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 2. | Рабочий поселок Ардатов | централизованная | Канализационная насосная станция КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01 | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 3. | Рабочий поселок Ардатов | централизованная | Канализационная насосная станция КНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01 | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 4. | Рабочий поселок Ардатов | централизованная | Канализационная насосная станция КНС№ 4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01 | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 5 | Рабочий поселок Ардатов | централизованная | Канализационная насосная станция КНС №5 -Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 6 | Рабочий поселок Ардатов | централизованная | Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01 | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 7 | Рабочий поселок Ардатов | централизованная | Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01 | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 8 | Рабочий поселок Ардатов | централизованная | Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01 | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 9 | Рабочий поселок Ардатов | централизованная | Канализационная насосная станция КНС №9 ул. Советская 1/09 | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |

На территории р.п. Мухтолово расположено три технологических зоны водоотведения-описание.

Централизованная система водоотведения включает в себя весь комплекс технологически связанных объектов канализации, обеспечивающих прием сточных вод, их транспортировку, очистку и выпуск в водный объект, а также утилизацию образовавшихся осадков сточных вод.

Трассировка каналов и коллекторов системы водоотведения обусловлена рельефом местности, территориальным расположением очистных сооружений, и характеризуется общим направлением транспортировки сточных вод на северо-восток – к месту размещения канализационных очистных сооружений. Всего на территории р.п. Мухтолово расположено три технологические зоны водоотведения. Каждая зона включает в себя основные каналы, КНС с напорными коллекторами, которые осуществляют транспортировку стоков на очистные сооружения  и подсистемы каналов.

Главным каналом №1 системы водоотведения являются: самотёчная с ул. Победы диаметром 250 мм. Самотечная с ул. Клубная диаметром 200 мм. Напорная с ул. Степаненко диаметром 110 мм.

Населенный пункт железнодорожными путями делится н две части – выше и ниже железной дороги. Реконструкция канализационных сетей выше железной дороги проходит по следующим улицам с установкой канализационных насосных станций:

КНС №1 – ул. Заводская, ул. Макарцева, ул. Советская площадь (д. 2-33), ул. Северная, пер. Центральный, ул. 1 Мая, ул. Горького, ул. Луговая;

КНС №3 – ул. Почтовая (д. 55-127), ул. Кооперативная (д. 57-160);

КНС №4 – ул. Кооперативная (д. 29-91), ул. Почтовая (д. 64-72), ул. Школьная (д. 30-79), ул. Советская площадь (д. 1,16).

От КНС №1,3 стоки по напорным коллекторам поступают в самотечные сети канализации, проектируемые по улицам Советская площадь, Школьная и Кооперативная, далее все стоки с

населенного пункта выше железной дороги поступают в проектируемую КНС №4. Стоки по напорному коллектору от КНС№4 после колодца гасителя, согласно техническим условиям на подключение объекта к централизованной системе водоотведения от 27 ноября 2023г. (выданные МУП «Труд»), сбрасываются в существующий канализационный коллектор (ПНД 200) в районе д. 6а по ул. Клубная в размере 14,4 л/с (51,84 м3/ч). Далее стоки по существующему коллектору поступают на существующие очистные сооружения р.п. Мухтолово.

Реконструкция канализационных сетей ниже железной дороги проходит по следующим улицам с установкой канализационных насосных станций:

КНС №5 – ул. Владимирская, ул. 1-ая Зеленая, ул. Южная, ул. Кирова, ул. Энергетиков (д. 1,2).

Стоки от нижней части по напорному коллектору от КНС №5 после колодца гасителя, согласно техническим условиям на подключение объекта к централизованной системе водоотведения от 27 ноября 2023г. (выданные МУП «Труд»), сбрасываются в существующий канализационный коллектор (керамика 250) между домами 19 и 26 по ул. Южная, объем стоков 7,79 л/с(28,04 м3/ч).

Далее по существующему коллектору стоки поступают на ГКНС.

Описание технологических зон системы водоотведения рабочего поселка Мухтолово указано в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Система водоотведения | Источник водоотведения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий поселок Мухтолово | централизованная | Канализационная насосная станция КНС-1 р.п. Мухтолово, ул.Советская площадь, зу33/01 Напорная | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 2. | Рабочий поселок Мухтолово | централизованная | Канализационная насосная станция КНС-2 р.п. Мухтолово, ул. Победы,д. 4/01 самотечная | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 3. | Рабочий поселок Мухтолово | централизованная | Канализационная насосная станция КНС-3 р.п. Мухтолово, ул. Кооперативная, зу160/01 Напорная | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 4. | Рабочий поселок Мухтолово | централизованная | Канализационная насосная станция КНС-4 р.п. Мухтолово, ул. Почтовая, д.75/05 Напорная | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 5. | Рабочий поселок Мухтолово | централизованная | Канализационная насосная станция КНС-5 р.п. Мухтолово, ул. 1-я зеленая, зу 1/01 Напорная | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |
| 6. |  |  | ГКНС, р.п. Мухтолово, ул. Степаненко, зу 50/04 | Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. | Администрация Ардатовского муниципального района |

2.1.4. Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Необходимое уменьшение в сточных водах загрязнений для приведения их количества в соответствие с требованиями к составу и свойствам воды в расчётном пункте водопользования можно производить любым проверенным на практике методом очистки и обезвреживания сточных вод. Состояние очистных сооружений позволяет достичь качества очистки, соответствующего современным нормативным требованиям. Об этом также свидетельствуют результаты лабораторного контроля работы сооружений. Лабораторный контроль осуществляется  ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по ПФО и Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них включая оценку их износа и определение  возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Основная часть технологических сооружений и оборудования  КОС  и КНС  запущена в работу в 2022-2023 году, но часть сетей и сооружений построена еще до 1990 года. Обследования состояния строительных конструкций данных здания и сооружений, показало наличие значительных повреждений защитного покрытия бетона– от 25% до 82 %, повреждение самих несущих конструкций, множественные трещины, по которым происходит фильтрация жидкости. При отсутствии реконструкции, повреждения резервуаров будут прогрессировать, что вызовет усиление фильтрации и коррозии железобетонных конструкций. Требуется проведение срочного капитального ремонта с заменой и усилением поврежденных строительных конструкций, фундаментов и грунтов основания. Реализация мероприятий по ремонту и усилению строительных конструкций позволит обеспечить дальнейшую эксплуатацию сооружений на срок не менее 30 лет

Сведения о сетях водоотведения  Ардатовского муниципального округа приведены в таблице 7.

Таблица 7 .

| № п/п | Наименование Участка | Протяженность, м | Материалы, диаметр | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водосток» |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная улица | 790 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 2 | Агрохимическая улица | 525 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 3 | Арзамасская улица | 580 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 4 | Улица Белинского | 390 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 5 | Весенняя улица | 190 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 6 | Ветеринарная улица | 510 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 7 | Вишневая улица | 215 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 8 | Восточная улица | 270 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 9 | Улица Гагарина | 480 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 10 | Улица Гайдара | 370 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 11 | Улица Гоголя | 190 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 12 | Улица Горького | 350 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 13 | Улица Есенина | 290 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 14 | Улица Жукова | 450 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 15 | Заводская улица | 530 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 16 | Западная улица | 460 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 17 | Заречная улица | 370 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 18 | Зеленая улица | 250 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 19 | Улица Зуева | 2680 | 200-300 мм железобетонные полиэтилен |  |
| 20 | Улица К.Маркса | 1790 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 21 | Улица Калинина | 950 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 22 | Улица Капитана Гусева | 290 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 23 | Улица Кирова | 940 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 24 | Коммунальная улица | 1390 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 25 | Кооперативная улица | 1330 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 26 | Улица Королева | 930 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 27 | Улица Крупской | 680 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 28 | Улица Ленина | 1920 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 29 | Улица Лермонтова | 390 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 30 | Лесная улица | 250 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 31 | Улица Ломоносова | 243 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 32 | Улица Льва Толстого | 311 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 33 | Переулок Маяковского | 163 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 34 | Улица Маяковского | 450 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 35 | Молодежная улица | 1330 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 36 | Набережная улица | 660 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 37 | Улица Нахимова | 950 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 38 | Улица Некрасова | 930 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 39 | Новая улица | 350 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 40 | Октябрьская площадь | 520 | 200-300 мм железобетонные полиэтилен |  |
| 41 | Улица Октябрьская | 490 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 42 | Улица Островского | 440 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 43 | Парковая улица | 540 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 44 | Улица Победы | 360 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 45 | Производственная улица | 860 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 46 | Пролетарская улица | 1600 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 47 | Профсоюзная улица | 300 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 48 | Улица Пушкина | 610 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 49 | Улица Революции | 1200 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 50 | Садовая улица | 650 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 51 | Улица Свердлова | 1150 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 52 | Северная улица | 310 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 53 | Советская улица | 1650 | 200-300 мм железобетонные полиэтилен |  |
| 54 | Спортивная улица | 650 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 55 | Улица Строителей | 340 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 56 | Студенческая улица | 770 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 57 | Улица Суворова | 950 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 58 | Улица Суслова | 370 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 59 | Улица Труда | 1010 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 60 | Улица Тургенева | 1600 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 61 | Улица Фрунзе | 670 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 62 | Цветочная улица | 236 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 63 | Улица Чкалова | 810 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 64 | Школьная улица | 251 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 65 | Улица Щепалина | 510 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 66 | Южная улица | 370 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 67 | 1 Мая улица | 610 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 68 | 1-й Медицинский переулок | 90 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 69 | 2-й Медицинский переулок | 140 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 70 | 3-й Медицинский переулок | 140 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 71 | 4-й Медицинский переулок | 145 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 72 | Улица 8 Марта | 480 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 73 | Улица 30 лет ВЛКСМ | 1600 | 200-300 мм полиэтилен |  |
| 74 | дворовки | 2243 | 110 мм полиэтилен |  |
| МУП «Водосток» р.п.Мухтолово |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Владимирская |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 2 | Ул. 1-я Зеленая |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 3 | ул.2-я Зеленая |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 4 | Ул. Южная |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 5 | Ул. Кирова |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 6 | ул. Победы |  | Труба керамическая, диаметр 250 мм |  |
| 7 | Ул. Заводская |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 8 | Ул. Макарцева |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 9 | Ул. Советская площадь |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 10 | Ул. Северная |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 11 | Пер. Центральный |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 12 | Ул. 1 Мая |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 13 | Ул. Горького |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 14 | Ул. Луговая |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 15 | Ул. Школьная |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 16 | Ул. Почтовая |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 17 | Ул. Кооперативная |  | ПЭ100 SDR17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 |  |
| 18 | ул. Степаненко |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 19 | Ул. Моисеева |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 20 | Ул. Полевая |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 21 | Ул. Мира |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 22 | Ул. Зои Космодемьянской |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 23 | ул.1-я Комсомольская |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 24 | ул.1-я Комсомольская |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 25 | ул.2-я Комсомольская |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 26 | пер.Первомайский |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 27 | пер.Кировский |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 28 | ул.Кировская |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 29 | Пер. Центральный |  | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015 |  |
| 30 | ул. Клубная | 1500 | Труба керамическая, диаметр 200 мм |  |
| 31 | Ул. Южная-Молодежная | 1779 | Труба керамическая, диаметр 200 мм |  |
| 32 | Ул. Энергетиков | 1613 | ПЭ тип «С+» "техническая" по ТУ 2248-001-33697447-2015, диаметр 200 мм |  |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Система водоотведения  р.п. Ардатов обеспечивает надежное и бесперебойное отведение сточных вод, их полную механическую и биологическую очистку и последующий выпуск в водный  объект. Однако, несмотря на интенсивный путь своего развития, некоторые положения, направленные на повышение надежности системы водоотведения, не выполнялись.            Канализационная система строилась без резерва, с отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при перегрузках, что ограничивало возможность проведения ремонта основных каналов и напорных трубопроводов.

В связи с недостаточным финансированием восстановления и улучшения действующих канализационных трубопроводов и КНС, темпы реконструкции существующей канализации существенно отставали от темпов ее старения.

С целью повышения надежности и экономии электроэнергии, в настоящее время активно ведется работа по замене устаревшего оборудования на современные погружные насосные агрегаты, которые при аналогичных технологических параметрах имеют меньшую мощность электродвигателей.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселений округа.

Часть объектов централизованной системы водоотведения Ардатовского муниципального округа имеют недостаточную степень технической надежности и экологической безопасности.

Недостаточная степень надежность централизованной системы водоотведения обусловлена следующими факторами:

- высоким уровнем износа части объектов канализационного хозяйства, в том числе канализационной насосной станции №3 и №2;

- отсутствием дублирующих коммуникаций (обводные линии и перепуски, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.).

Канализационные очистные сооружения, расположенные в Ардатовском муниципальном округе можно отнести к объектам с высокой степенью экологической безопасности:

- Большая часть канализационных насосных станций, расположенных на территории Ардатовского муниципального округа  позволяют работать без присутствия оператора. 	Требуется реконструкция КНС №2 и №3, части канализационных сетей напорного коллектора и самотечной канализации.

Система водоотведения  р.п. Мухтолово обеспечивает надежное и бесперебойное отведение сточных вод, их полную механическую и биологическую очистку и последующий выпуск в водный  объект. Однако, несмотря на интенсивный путь своего развития, некоторые положения, направленные на повышение надежности системы водоотведения, не выполнялись.            Канализационная система строилась без резерва, с отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при перегрузках, что ограничивало возможность проведения ремонта основных каналов и напорных трубопроводов.

В связи с недостаточным финансированием восстановления и улучшения действующих канализационных трубопроводов и КНС, темпы реконструкции существующей канализации существенно отставали от темпов ее старения.

С целью повышения надежности и экономии электроэнергии, в настоящее время активно ведется работа по замене устаревшего оборудования на современные погружные насосные агрегаты, которые при аналогичных технологических параметрах имеют меньшую мощность электродвигателей.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселений округа.

Часть объектов централизованной системы водоотведения Ардатовского муниципального округа имеют недостаточную степень технической надежности и экологической безопасности.

Недостаточная степень надежность централизованной системы водоотведения обусловлена следующими факторами:

- высоким уровнем износа части объектов канализационного хозяйства, в том числе канализационной насосной станции №3 и №2;

- отсутствием дублирующих коммуникаций (обводные линии и перепуски, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.).

Канализационные очистные сооружения, расположенные в Ардатовском муниципальном округе можно отнести к объектам с высокой степенью экологической безопасности:

- Большая часть канализационных насосных станций, расположенных на территории Ардатовского муниципального округа  позволяют работать без присутствия оператора.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

По существующей классификации сточные воды, поступающие на канализационные очистные сооружения относятся в основном к хозяйственно бытовым.

Сточные воды загрязнены в основном физиологическими отбросами и хозяйственно-бытовыми отходами, в периоды паводков, повышается уровень минеральных загрязнений. 
     Состав бытовых сточных вод однообразен, концентрация загрязнений в большей степени зависит от количества абонентов централизованной системы водоотведения.

К минеральным загрязнениям, содержащимся в сточной воде относятся песок, частицы шлака, глинистые частицы, растворы минеральных солей, кислот, щелочей и многие др. вещества, в том числе и органические загрязнения растительного и животного происхождения.

Загрязнениями животного происхождения -  физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, клеевые вещества и пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К биологическим загрязнениям относятся различные микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли, бактерии, в том числе болезнетворные.

Хозяйственно - бытовые сточные воды без должной очистки изменяют физические свойства природной воды, делают ее мутной и обусловливают специфический запах. Взвешенные вещества сточной воды, оседая на дно, образуют осадок – очаг вторичного загрязнения. Органические вещества и осадок подвергаясь разложению, потребляют большое количества растворенного в воде кислорода, запасы которого постепенно истощаются и вода в водоеме загнивает.

В случае отсутствия системы обеззараживания, со сточной водой в водоемы вносятся микроорганизмы кишечника, возбудители инфекционных заболеваний и зародыши гельминтов. Со сточными водами металлообрабатывающей, химической промышленности часто поступают вещества ядовитые для животных. Многие из них не разлагаются, и обезвреживание их наступает только в результате большого разведения до не ядовитых концентраций.

Под влиянием сточных вод промышленных предприятий вода может изменять нейтральную реакцию на кислую или щелочную, приобретать ту или иную окраску, разные привкусы и запахи. Присутствие масла, жира, нефти образует на поверхности водоемов пленку, препятствующую доступу кислорода и делает невозможным дальнейшее использование водоема для забора воды и других целей.

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ, загрязняющих воды. Нефть и продукты ее переработки представляют собой чрезвычайно сложную, непостоянную и разнообразную смесь. Понятие "нефтепродукты" в гидрохимии условно ограничивается только углеводородной фракцией (алифатические, ароматические, алициклические углеводороды).

В присутствии нефтепродуктов вода приобретает специфический вкус и запах, изменяется ее цвет, рН, ухудшается газообмен с атмосферой.

Присутствие ПАВ в воде в количестве 1 мг/л вызывает острое отравление у рыб, так как большинство из этих веществ имеет низкую пороговую концентрацию токсичности. Кроме того, даже не превышая норм ПДК, ПАВ могут усиливать влияние других высокотоксичных веществ, например фосфатов, пестицидов и других, способствуя их всасыванию в кровь. Причем даже для тех ПАВ, которые имеют более высокие ламинарные концентрации, еще недостаточно выяснен вопрос их влияния (особенно при совместном присутствии ПАВ различных видов и классов) и способности к аккумуляции в организмах, вызывает сердечно-сосудистые патологические изменения, поскольку появление этого вида загрязнения ограничена недавним началом широкого использования и разработки новых типов ПАВ. Биохимическое разрушение этих соединений в ряде случаев приводит к потере только их поверхностно-активных свойств, а продукты этого разрушения сами являются токсичными.

Неорганические вещества (нитрат, нитриты, свинец, кадмий), а также органические соединения (алкалоиды, окись этилена, уретан, четыреххлористый углевод, продукты, синтезируется из нефти) и соединения тяжелых металлов химическими мутагенами, то есть веществами, влияющие на наследственную генетическую информацию живой материи включая человека.

Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами установлены нормы качества воды по основным санитарным показателям для водоёмов двух видов водопользования:

- к первому виду относятся участки водоёмов, используемые в качестве источников централизованного или нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

- ко второму виду относятся участки водоёмов, используемые для спорта, купания и отдыха населения, а также водоёмы в черте населённых пунктов.

Ближайшие к месту выпуска сточных вод пункты водопользования на водоёмах первого и второго вида устанавливаются органами Государственного надзора с учётом перспектив использования водоёма. Состав и свойства воды должны соответствовать нормативам воды в створе, расположенном на проточных водоёмах в 0,5 км выше и ниже по течению пункта водопользования, а на непроточных водоёмах – озёрах и водохранилищах – в 1 км в обе стороны от пункта водопользования.

К основным нормативам качества воды относятся следующие:

Взвешенные вещества

Содержание взвешенных веществ в воде после спуска сточных вод не должно увеличиваться больше, чем на 0,25 мг/л для водоёма первого вида и на 0,75 мг/л для водоёма второго вида. Для водоёмов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных взвесей, допускается увеличение концентрации взвешенных веществ в воде до 5%.

Плавающие примеси

На поверхности водоема не должно быть плавающих плёнок, пятен минеральных масел и скопления других примесей.

Запахи и привкусы

Вода не должна приобретать запахов и привкусов интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемых в водоёмах первого вида непосредственно или при хлорировании и в водоёмах второго вида непосредственно.

Окраска

Окраска не должна обнаруживаться в столбике воды высотой 20 и 10 см для водоёмов первого и второго видов.

Температура

Летняя температура воды в результате спуска сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С.

Активная реакция

(рН) воды водоёма после смешения со сточными водами не должна выходить за пределы 6,5-8,5.

Минеральный состав

Для водоёмов первого вида не должен превышать по плотному остатку 1000 мг/л, в том числе хлоридов – 350 мг/л и сульфатов 500 мг/л; для водоёмов второго вида минеральный состав нормируется по показателю «Привкусы».

Растворённый кислород

В воде водоёма после смешивания со сточными водами количество растворённого кислорода не должно быть менее 4 мг/л в любой период года в пробе, взятой до 12 часов дня.

Биохимическая потребность в кислороде

Полная потребность воды в кислороде при 20°С не должна превышать 3 и 6 мг/л для водоёмов первого и второго видов. Возбудители заболеваний не должны содержаться в воде. Методы предварительной очистки и обеззараживания сточных вод согласовываются в каждом отдельном случае с органами Государственного санитарного надзора.

Ядовитые примеси не должны находиться в концентрациях, которые могут оказать прямое или косвенное вредное действие на здоровье людей.

Нормативные качества воды для водоёмов рыбохозяйственного значения устанавливают применительно к двум видам их использования:

- водоёмы, используемые для воспроизводства и сохранения ценных сортов рыбы;

- водоёмы, используемые для всех других рыбохозяйственных целей.

Вид водоёма определяется органами Рыбоохраны с учётом перспективного развития рыбного хозяйства. Нормативы состава и свойства воды в зависимости от местных условий могут относиться или к району выпуска сточных вод при осуществлении их быстрого смешивания с водой водоёма, или к районам ниже спуска сточных вод с учётом возможной степени их смещения и разбавления в водоёме от места выпуска до ближайшей границы рыбохозяйственного участка водоёма. На участках массового нереста и нагула рыб спуск сточных вод не разрешается.

При выпуске сточных вод в рыбохозяйственные водоёмы к составу и свойствам воды предъявляются более высокие требования по сравнению с изложенными выше.

Растворённый кислород

В зимний период количество растворенного кислорода не должно быть ниже 6 и 4 мг/л для водоемов соответственно первого и второго видов; в летний период во всех водоёмах – не ниже 6 мг/л в пробе, взятой до 12 часов дня.

Биохимическая потребность в кислороде. Величина БПК5 при 20°С не должна превышать 2 мг/л в водоёмах обоих видов. Если содержание кислорода в зимний период ниже на 40% нормального насыщения, то допускается сброс только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды водоёма.

Если в зимний период содержание растворённого кислорода в воде водоёма первого вида снижается до 6 мг/л, а в водоёме второго вида – до 4 мг/л, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды.

Ядовитые вещества

Не должны содержаться в концентрациях, прямо или косвенно влияющих на рыб и организмы, служащие кормом для рыб. Величина предельно допустимых концентраций каждого вещества, входящего в комплекс с одинаково лимитирующими показателями вредности, должна быть уменьшена во столько раз, сколько вредных веществ предполагается спустить в водоём.

Выполнение требований Правил охраны водоёмов возможно только в том случае, если со сточными водами поступает строго определённое количество загрязнений, соответствующее самоочищающей способности водоёма.

Необходимое уменьшение в сточных водах загрязнений для приведения их количества в соответствие с требованиями к составу и свойствам воды в расчётном пункте водопользования можно производить любым проверенным на практике методом очистки и обезвреживания сточных вод.

Показатели качественного состава сбрасываемых сточных вод указаны в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | Концентрация, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Результаты испытаний | Норматив |
| КОС р.п. Ардатов. |  |  |  |  |
|  | 500 метров ниже сброса сточных вод |  |  |  |
| 1 | Массовая концентрация ионов аммония | мг/дм3 | 0,070 | 0,5 |
| 2 | АПАВ | мг/дм3 | <нпо1 (0,01) | 0,1 |
| 3 | БПК5 | мгО2/дм3 | 3,5 | Не более 2,1 |
| 4 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,2 | Не нормируется |
| 5 | Водородный показатель (pH) | ед.pH | 6,5 | 6,5-8,5 |
| 6 | Массовая концентрация жиров | мг/дм3 | <нпо1 (0,5) | Отсутствие плавающих плёнок |
| 7 | Массовая концентрация нефтепродуктов | мг/дм3 | 0,03 | Отсутствие плавающих плёнок |
| 8 | Нитраты (NO3) | мг/дм3 | 17,7 | Не более 40 |
| 9 | Нитриты (NO2) (по азоту N) | мг/дм3 | 0,048 | Не более 0,08 |
| 10 | сульфат-ионов | мг/дм3 | 23,5 | 100 |
| 11 | Массовая концентрация сухого остатка | мг/дм3 | 251 | 1000 |
| 12 | фосфат-ионов | мг/дм3 | <нпо (0,05) | 0,05 |
| 13 | ХПК | мгО2/дм3 | 16,5 | 30 |
| 14 | Хлориды | мг/дм3 | 38,6 | Не более 350 |
| БОС р.п. Мухтолово. |  |  |  |  |
| 1 | Массовая концентрация ионов аммония | мг/дм3 | 0,69 | 0,5 |
| 2 | АПАВ | мг/дм3 | <0,1 | 0,1 |
| 3 | БПК5 | мгО2/дм3 | <0,5 | Не более 2,1 |
| 4 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 23,4 | Не нормируется |
| 5 | Массовая концентрация нефтепродуктов | мг/дм3 | 0,19 | Отсутствие плавающих плёнок |
| 6 | Нитраты (NO3) | мг/дм3 | 76,3 | Не более 40 |
| 7 | Нитриты (NO2) (по азоту N) | мг/дм3 | 0,37 | Не более 0,08 |
| 8 | сульфат-ионов | мг/дм3 | 107,6 | 100 |
| 9 | ХПК | мг/дм3 | <10,0 | 30 |
| 10 | фосфат-ионов | мг/дм3 | <0,2 | 0,05 |
| 11 | Хлориды | мг/дм3 | 66,6 | Не более 350 |

2.1.8. Описание территорий Ардатовского муниципального округа, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Данные о жилом фонде, необеспеченном услугами централизованного водоотведения Ардатовского муниципального округа  по состоянию на  01.01.2025 г. указаны в таблице 9

Таблица 9

| № п/п | Наименование административно-территориального образования | Количество проживающих | Отсутствует централизованное водоотведение, кол чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | административно-территориальное образование Ардатовский территориальный отдел | 9033 | 7021 |
| 2 | административно-территориальное образование Мухтоловский территориальный отдел | 4 578 | 3378 |
| 3 | административно-территориальное образование Кужендеевский территориальный отдел | 0 | 0 |
| 4 | административно-территориальное образование Личадеевский территориальный отдел | 0 | 0 |
| 5 | административно-территориальное образование Михеевский территориальный отдел | 0 | 0 |
| 6 | административно-территориальное образование Саконский территориальный отдел | 0 | 0 |
| 7 | административно-территориальное образование Стексовский территориальный отдел | 0 | 0 |
| 8 | административно-территориальное образование Хрипуновский территориальный отдел | 0 | 0 |

Услугами централизованного водоотведения обеспечены 29 % населения рабочего поселка Арадтов и 30% рабочего поселка Мухтолово. Не включены в централизованную систему водоотведения частный сектор р.п. Ардатов и поселка Мухтолово.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения на территории Ардатовского муниципального округа

Анализ приведенной информации по обследованию состояния системы канализации выявил ряд основных проблем.

Высокий уровень износа канализационных сетей построенных до 2022 года диктует необходимость вложения финансовых средств на их восстановление и доведение объемов реконструкции до 2% от общей протяженности сетей в год.

Недостаточные темпы обновления канализационных сетей обуславливают опережающие темпы старения канализации по отношению к темпам реконструкции, что не позволяет в достаточной мере сократить количество повреждений на сетях. Анализ повреждений показывает, что основными причинами повреждений являются физический износ керамических и асбестоцементных трубопроводов и, как следствие, просадка канализационной сети, трещины в трубах, нарушение раструбных соединений. В целях обеспечения надежной транспортировки сточных вод необходимо использовать бестраншейные методы восстановления трубопроводов: - протягивание полимерных труб меньшего диаметра; - разрушения старых труб пневмопробойником с протягиванием нового трубопровода того же или большего диаметра.

Высокая вероятность внезапных отключений внешнего электроснабжения КНС, основными причинами которых являются износ передающих кабельных линий.

Для защиты электрооборудования на  всех КНС установлены системы защиты и управления  на КНС №2 и №3 имеются устройства плавного пуска.

В результате развития поселения некоторые участки канализационных сетей и сооружений работают в режиме периодической перегрузки. Поэтому важнейшими задачами по сети являются:

- реконструкция существующих и прокладка новых каналов и коллекторов;

-реконструкция и поддержание в рабочем состоянии существующих КНС в соответствии с современными требованиями к надежности и безопасности эксплуатации.

Существование на территорий поселения застроек, не обеспеченных централизованным водоотведением, что приводит к неконтролируемому сбросу индивидуальными водопользователями недостаточно очищенных (либо вовсе неочищенных) сточных вод в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты.

Для обеспечения водопользователям Ардатовского муниципального округа доступа к централизованной системе водоотведения или приема дополнительного объема сточных вод от уже присоединенных абонентов, необходимо увеличить пропускную способность КНС с напорными водоводами. Для выполнения этой задачи требуется выполнить строительство дополнительных трубопроводов, трассы которых получаются достаточно сложными и протяженными из-за плотной застройки территории и подземного пространства. Это приводит к увеличению сроков и стоимости строительства объектов.

Глава 2. Раздел 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам.

Основным пользователем услуги водоотведения в муниципальном образовании Ардатовский муниципальный округ  по эксплуатационной зоне МУП «Водосток» является население 48% (кол-во процентов) Доля бюджетных организаций составляет 30%, иных юридических лиц, в том числе и производственных объектов – 22% .

Доля населения пользующихся услугой водоотведения по эксплуатационной зоне МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСТОК РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ составляет 90% от общего объема потребления. Доля бюджетных организаций составляет 3%, иных юридических лиц, в том числе и производственных объектов – 7%

ПРИМЕР ДИАГРАММЫ

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения в муниципальном образовании Ардатовский муниципальный округ по состоянию на 01.01.2025 года,  указан в таблице 10.

Таблица 10

| № | Наименование технологической зоны | Максимально-часовой прием стоков м3/час. | Водоотведение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактический прием стоков среднечасовой м3/час | Среднесуточный прием ст. вод, м3/сут | Объем воды на собственные нужды | Неорганизованный приток ст. вод | Примечание |
|  |  |  |  |  | Qсут, м3/сут |  |  |
|  |  |  |  |  | Qгод, м3/год |  |  |
| МУП «Водосток» р.п. Ардатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая технологическая зона |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная насосная станция КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01 | 53,1 | 27,27 | 334,37 | 0 | 0 |  |
| 2 | Канализационная насосная станция КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01 | 95,4 | 35,87 | 458,42 | 0 | 0 |  |
| 3 | Главная канализационная насосная станция ГКНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01 | 95,4 | 50,72 | 683,65 | 0 | 0 |  |
| 4 | Канализационная насосная станция КНС №4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01 | 7,56 | 3,85 | 22 | 0 | 0 |  |
| 5 | Канализационная насосная станция КНС №5 р.п.Ардатов, ул.Зуева | 7,56 | 5,39 | 32,68 | 0 | 0 |  |
| Вторая технологическая зона |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01 | 48,6 | 13,94 | 154,88 | 0 | 0 |  |
| 7 | Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01 | 7,56 | 4,08 | 24,75 | 0 | 0 |  |
| 8 | Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01 | 7,56 | 2,48 | 11,0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Главная канализационная насосная станция ГКНС №9 ул. Советская 1/09 | 68,4 | 23,85 | 279,68 | 0 | 0 |  |
|  | МУП «Водосток» р.п. Мухтолово |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС№2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | КНС №1 | 22,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГКНС | 47,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КНС №3 | 15,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КНС №4 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КНС №5 | 28,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 48 | 330 | 430 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).

Сведения об объемах фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Ардатовского муниципального округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Данные для ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  с учетом различных сценариев развития Ардатовского муниципального округа.

Сценарий комплексного развития рабочего поселка предполагает более всестороннее развитие территориального потенциала, используя преимущества дифференцированной, функциональной и планировочной структуры территории. Комплексный сценарий предполагает получение экономической выгоды от сбалансированного развития жилой структуры и ее инженерно-технической инфраструктуры.

В настоящее время среднесуточный объем стоков, поступающих на очистные сооружения, составляет 550 м3/сут.  Прогнозируется увеличение объема сточных вод за счет  присоединения абонентов частного сектора до 1000  м3/сут.

Данные фактического и прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков от абонентов, в том числе населения (по нормативу) водоотведения Ардатовского муниципального округа, указаны в таблице 11.

Таблица 11

| Год | Поступление сточных вод за год тыс.куб.м | Максимальный суточный куб.м/ сут | Поступление сточных вод от населения за год тыс.куб.м | Поступление сточных вод от организаций за год тыс.куб.м | Норматив водоотведения куб.м. чел в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водосток» р.п. Ардатов |  |  |  |  |  |
| 2022 | 200,9 | 550,4 | 102,4 | 97,0 | 6,76 |
| 2023 | 211,6 | 579,7 | 101,7 | 109,9 | 6,76 |
| 2028 | 351,62 | 963,33 | 231,72 | 119,9 | 6,76 |
| 2033 | 351,62 | 963,33 | 231,72 | 119,9 | 6,76 |
| 2038 | 351,62 | 963,33 | 231,72 | 119,9 | 6,76 |
| МУП «Водосток» р.п. Мухтолово |  |  |  |  |  |
| 2022 | 54188 | 200 | 39394 | 14794 | 6,44 |
| 2023 | 47989 | 200 | 35902 | 12087 | 6,44 |
| 2028 | 146000 | 400 | 125820 | 20180 | 6,44 |
| 2033 | 219000 | 600 | 197500 | 21500 | 6,44 |
| 2038 | 255500 | 700 | 234000 | 21500 | 6,44 |

Глава 2. Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Прогнозные балансы объемов сточных вод разработаны в соответствии с СП 32.13330.2018. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также исходя из объемов фактической  реализации сточных вод населением и его динамики увеличения с учетом мероприятий, описанных в разделе 3 «Мероприятия по территориальному планированию  округа ».

Прогнозные балансы объемов сточных вод  Ардатовского муниципального округа разработаны с учетом утвержденных документов территориального планирования, а также документации по планировке территории.

Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята на основании Постановления от 19.06.2013 г. № 376 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области».

Нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных пунктов Нижегородской области с численностью:

От 10 до 50 тысяч человек:

- многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением – 6,760 куб. м. мес./чел.;

- многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, оборудованные газовыми водонагревателями – 5,480 куб. м. мес./чел.;

менее 10 тысяч человек:

- многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные газовыми водонагревателями – 4,92 куб.м.мес./чел.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 5.1.1 СП 32.13330.2018.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности - 20%.

При составлении прогнозных балансов неучтенные расходы, а также объем неорганизованного стока запланированы на существующем уровне.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Ардатовского муниципального округа, указаны в таблице 11.

Территориальный баланс формирования сточных вод по технологическим зонам централизованных систем водоотведения муниципального образования Ардатовский муниципальный округ  на 01.01.2025 г. указан в таблице 12.

Таблица 12

| № | Наименование технологической зоны водоотведения | Объем реализации сточной воды по технологическим зонам водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q, л/с | Qmaxчас, м3/ч | Qmaxcут, м3/сут | Qфактгод, м3/год |
| Эксплуатационная зона МУП «Водосток» |  |  |  |  |  |
| р.п. Ардатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |
| Первая технологическая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная насосная станция КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01 | 14,75 | 27,27 | 334,37 | 122045 |
| 2 | Канализационная насосная станция КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01 | 26,5 | 35,87 | 458,42 | 167323 |
| 3 | Главная канализационная насосная станция ГКНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01 | 26,5 | 50,72 | 683,65 | 211600 |
| 4 | Канализационная насосная станция КНС №4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01 | 2,1 | 3,85 | 22 | 8030 |
| 5 | Канализационная насосная станция КНС №5 р.п.Ардатов, ул.Зуева | 2,1 | 5,39 | 32,68 | 11928 |
| Вторая технологическая зона |  |  |  |  |  |
| 6 | Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01 | 13,5 | 13,94 | 154,88 | 0 |
| 7 | Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01 | 2,1 | 4,08 | 24,75 | 0 |
| 8 | Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01 | 2,1 | 2,48 | 11,0 | 0 |
| 9 | Главная канализационная насосная станция ГКНС №9 ул. Советская 1/09 | 19 | 23,85 | 279,68 | 0 |
|  | р.п. Мухтолово Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |
|  | КНС-2 | 1,9 | 7 | 43 | 15695 |
|  | КНС-3 | 1,9 | 7 | 37 | 13505 |

Структурный баланс фактического и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по эксплуатационной зоне МУП «Водосток» р.п. Ардатов по группам абонентов  указан в таблице 13.

Таблица 13

| Потребители | Реализация ст.вод по группам потребителей , тыс. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2028 год | 2033 год | 2038 год |
| В т.ч. | 200,9 | 211,6 | 351,33 | 351,33 | 351,33 |
| Население | 102,4 | 101,7 | 231,72 | 231,72 | 231,72 |
| Промышленные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации | 50,1 | 63 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| Прочие | 48,4 | 46,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |

Структурный баланс фактического поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по эксплуатационной зоне МУП «Водосток» от абонентов за июль 2025 года указан в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| № п/п | Наименование потребителя услуги водоотведения | Объём услуги водоотведения м³ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сбербанк | 25 |
| 2. | ААТ | 242 |
| 3. | М-н «Мебель» И.П. Ершов | 41 |
| 4. | Ул. Суслова д. 3А м-н «Куриный» | 71 |
| 5 | Дом интернат для престарелых граждан | 315 |
| 6. | МБУ «МФЦ» | 14 |
| 7. | МДОУ д/с № 4 Ромашка | 203 |
| 8 | РАЙПО | 56 |
| 9 | р-н «юбилейный» | 29 |
| 10 | И.П. Евстафьев Ленина 40 | 9 |
| 11 | АОСШ Школа №2 | 396 |
| 11 | АОСШ Школа №1 | 79 |
| 12 | Районный суд | 2 |
| 13 | Пятерочка и/п Королев | 85 |
| 14 | МБУ «ФОК» | 413 |
| 15 | Магнит Суслова 5/калинка | 7 |
| 16 | М-н. Мечта/Квартал 30лет | 5 |
| 17 | ООО « Профиль» | 85 |
| 18 | Райпо «пищекомбинат» | 394 |
| 19 | И.П. Алексеевцева | 5 |
| 20 | И.П. Филатов Д.А. ул. Жукова д. 30 | 20 |
| 21 | МБУЗ «ЦРБ» | 1169 |
| 23 | АО «Сапфир» | 69 |
| 24 | ООО «Водоотведение» | 1875 |
| 25 | ФКУ ИК 18 | 832 |
| 26 | Сточные воды, привозимые ассенизаторскими машинами | 1404 |
| 27 | Население р.п. Ардатов | 8475 |
| 28 | Не учтенное поступление сточных вод | 1313 |
| Итого |  | 17633 |

Структурный баланс фактического и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по эксплуатационной зоне МУП «Водосток» р.п. Мухтолово по группам абонентов  указан в таблице 14.

Таблица 14.1

| Потребители | Реализация ст.вод по группам потребителей , м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2028 год | 2033 год | 2038 год |
| В т.ч. | 54188 | 47989 | 146000 | 219000 | 255500 |
| Население | 39394 | 35902 | 125820 | 197500 | 234000 |
| Промышленные предприятия | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 |
| Бюджетные организации | 3750 | 1100 | 9080 | 10300 | 10300 |
| Прочие | 94 | 37 | 150 | 250 | 250 |

Структурный баланс фактического поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по эксплуатационной зоне МУП «Водосток» от абонентов за июль 2025 года указан в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| № п/п | Наименование потребителя услуги водоотведения | Объём услуги водоотведения м³ |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБДОУ «Д/сад №16» | 122,45 |
| 2. | МБОУ «Мухтоловская основная школа» | 12 |
| 3. | МБОУ ДОД ЗООЦ «Озерный» | 15,2 |
| 4. | ООО фирма «Мухтоловская спецодежда» | 1231,4 |
| 5 | ОАО «РЖД» | 55,88 |
| 6. | ООО «Ностальгия» | 11 |
| 7. | Филиал АО «Меридман» | 15,2 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

На территории Ардатовского муниципального округа существует две эксплуатационные зоны  централизованного водоотведения : первая - на территории р.п. Ардатов, обслуживание которой осуществляется МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОСТОК» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, вторая - на территории  поселка Мухтолово  обслуживание которой осуществляется МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОСТОК» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Объекты водоотведения находятся у организаций в хозяйственном ведение. Договоры на оказание услуг централизованного водоотведения с потребителями  заключены с МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОСТОК» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 02.06.2025 г. №751 в качестве гарантирующей организации на территории р.п. Ардатов и р.п. Мухтолово определено МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОСТОК» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Отведением стоков централизованной системой водоотведения обеспечивается жилая и административная застройка р.п. Ардатов и п. Мухтолово.

Описание технологических зон указаны в таблице 15.

| № | Наименование технологической зоны водоотведения | Описание технологических зон водоотведения |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационная зона МУП «Водосток» |  |  |
| р.п. Ардатов |  |  |
| 1 | Канализационная насосная станция КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01 | пер. 1 медицинский, пер. 2 медицинский, пер. 3 медицинский, ул. Студенчиская, ул. Профсоюзная, ул. Гайдара, ул. Садовая. ул. Молодежная, ул. Ломоносова, ул. Чкалова, ул. Крупской, ул. Автомобильная. КНС №4 «Гоголя», КНС №5 «Школы», |
| 2 | Канализационная насосная станция КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01 | КНС №1, ул. Октябрьская, ул. Школьная, пл. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Зуева, ул. Свердлова, ул. 1 Мая, ул. Труда, ул. Пролетарская, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Южная, ул. Лермонтова. |
| 3 | Канализационная насосная станция КНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01 | КНС №2, ул. Труда, ул. Ленина, ул. Тургенива, ул, ул. Агрохимическая улица, ул. Арзамасская, ул. Дзержинского, ул. Жукова, ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. Капитана Гусева, ул. Коммунальная, ул. Спортивная, ул. Строителей, ул. Фрунзе, ул. Цветочная, ул. Улица 8 Марта. |
| 4 | Канализационная насосная станция КНС №4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01 | ул. Гоголя, ул. Зуева. |
| 5 | Канализационная насосная станция КНС №5 Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева | ул. Зуева, ул. 30 лет ВЛКСМ. |
| 6 | Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01 | КНС №7, ул. Белинского, ул. Кооперативная, ул. Революции, ул. Суворова, ул. Калинина, ул. Островского, ул. Маяковского, ул. К-Маркса, ул. Кирова, ул. Ветеринарная, ул. Новая, ул. Лесная. |
| 7 | Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01 | Ул. Набережная, ул. Революции, ул. Кооперативная, ул. Кирова. |
| 8 | Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01 | Ул. Весенняя, ул. Есенина. |
| 9 | Главная канализационная насосная станция ГКНС №9 ул. Советская 1/09 | КНС №6, КНС №8, ул. Революции, ул. Западная, ул. Нахимова, пер. Маяковского, ул. Суворова, ул. Королева, ул. Парковая, ул. Заречная. |
| р.п. Мухтолово |  |  |
|  | КНС №1 | ул. Заводская, ул. Макарцева, ул. Советская площадь (д. 2-33), ул. Северная, пер. Центральный, ул. 1 мая, ул. Горького, ул. Луговая |
|  | КНС №2 | ул. Степаненко |
|  | КНС №3 | ул. Кооперативная (д. 29-91), ул. Почтовая (д.64-72) |
|  | КНС №4 | ул. Кооперативная (д. 29-91), ул. Почтовая (д.64-72), ул. Школьная (д.30-79) |
|  | КНС №5 | ул. Владимирская, ул. 1-ая Зеленая, ул. Южная, ул. Кирова, ул. Энергетиков (д.1,2) |
|  | ГКНС | ул. Степаненко д. 85 |

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения.

На основе анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения установлены резервы и дефициты производственных мощностей объектов системы водоотведения муниципального образования Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 г. указаны в таблице 16.

Таблица 16

| № | Наименование объекта | Мощность объекта по паспорту, м3/сут | Мощность объекта по факту, м3/сут | Резерв/дефицит мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационная зона МУП «Водосток» |  |  |  |  |
| р.п. Ардатов |  |  |  |  |
| Первая технологическая зона |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная насосная станция КНС-1 р.п.Ардатов, ул.Автомобильная, д.1/01 | 1274,4 | 334,77 | Резерв 73,7% |
| 2 | Канализационная насосная станция КНС-2 р.п.Ардатов, ул.Труда, д.3/01 | 2289,6 | 458,42 | Резерв 79,9% |
| 3 | Канализационная насосная станция КНС-3 р.п.Ардатов, ул.Советская, д.12/01 | 2289,6 | 579,7 | Резерв 74,6% |
| 4 | Канализационная насосная станция КНС №4 р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01 | 181,44 | 22,00 | Резерв 87,8% |
| 5 | Канализационная насосная станция КНС №5 Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева | 181,44 | 32,68 | Резерв 81,9% |
| Вторая технологическая зона |  |  |  |  |
| 6 | Канализационная насосная станция КНС №6 ул. К-Маркса 52/01 | 1166,4 | 0 | Резерв 100% |
| 7 | Канализационная насосная станция КНС №7 ул. Кирова 3/01 | 181,44 | 0 | Резерв 100% |
| 8 | Канализационная насосная станция КНС №8 ул. Весенняя 15/01 | 181,44 | 0 | Резерв 100% |
| 9 | Главная канализационная насосная станция ГКНС №9 ул. Советская 1/09 | 1641,6 | 0 | Резерв 100% |
| КОС |  |  |  |  |
| 10 | Канализационные очистные сооружения (КОС) р.п.Ардатов, Советская 1/В | 1000 | 579,7 | Резерв 42,03% |
| р.п. Мухтолово |  |  |  |  |
| 1 | КОС р.п. Мухтолово | 700 | 350 | Резерв 50 % |
|  | Канализационная насосная станция КНС-1 р.п. Мухтолово, ул.Советская площадь, зу33/01 Напорная | 540,96 | - |  |
|  | Канализационная насосная станция КНС-2 р.п. Мухтолово, ул. Победы,д. 4/01 самотечная | 373,2 |  |  |
|  | Канализационная насосная станция КНС-3 р.п. Мухтолово, ул. Кооперативная, зу160/01 Напорная | 373,2 | - |  |
|  | Канализационная насосная станция КНС-4 р.п. Мухтолово, ул. Почтовая, д.75/05 Напорная | 103,68 | - |  |
|  | Канализационная насосная станция КНС-5 р.п. Мухтолово, ул. 1-я зеленая, зу 1/01 Напорная | 672,96 | - |  |
|  | ГКНС, р.п. Мухтолово, ул. Степаненко, зу 50/04 | 1148,16 | 350 | Резерв 50 % |

Объем хозяйственно-бытовых стоков, подаваемых на очистные сооружения  р.п. Ардатов на расчетный период до 2038 года планируется  351,33 тыс.м3 в год или 962 м3.сут.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, подаваемых на очистные сооружения  рабочего поселка Мухтолово на расчетный период до 2038 года планируется 255 500 м3 в год  или 700 м3.сут.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Режим работы самотечной сети обусловлен режимом поступления стоков и характеризуется уровнями наполнения сточных вод, которые устанавливаются в соответствии с гидравлическими характеристиками трубопроводов. В условиях современной средней загрузки основные системообразующие сооружения работают без превышения проектных величин наполнения и расхода. В меженные периоды года в большей части элементов системы возникает резерв пропускной способности, позволяющий перераспределять нагрузку и проводить работы по реконструкции и ремонту сооружений и оборудования. Однако, в периоды максимального водоотведения (паводковые периоды, периоды интенсивных и продолжительных дождей, характерные предпраздничные и праздничные дни) вследствие отсутствия резерва пропускной способности, с предельной загрузкой или с превышением проектной загрузки, работают все сооружения.

Режимы работы КНС и напорных трубопроводов формируются в процессе эксплуатации и в зависимости от условий работы системы водоотведения в целом. Анализ гидравлических режимов работы канализационных насосных станций и напорных трубопроводов системы водоотведения выполнен с использованием фактических данных о работе КНС, среднему и максимальному притоку сточной жидкости, поступающей на КНС и пропускной способности различного количества одновременно работающих напорных трубопроводов.

КНС не имеют возможности переключения направления перекачки по напорным трубопроводам в различные каналы и коллекторы, что не позволяет перераспределять загрузку самотечных трубопроводов, повысить степень контроля режимов работы коммуникаций в условиях паводка, в периоды дождей и при необходимости проведения обследования и ремонтных работ.

Описание оборудования и технические характеристики канализационно-насосных станций указаны в таблице 17.

Таблица 17

| № пп | Населенный пункт | участок | объект | Насосное оборудование |  | Место установки |  | Тип насосного оборудования | Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q |  | H | N | Об/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |  | м | кВт | мин |
| МУП «Водосток» р.п. Ардатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Ардатов | ул.Автомобильная, д.1/01 | КНС №1 |  | Погружной | Резервуар КНС | Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D |  |  | 53,1 | 18,6 | 15,2 | 3000 |
| 2 | р.п. Ардатов | ул.Труда, д.3/01 | КНС №2 |  | Насос консольный | Машинное отделение | СМ 125-80-315-4 УХЛ 3.1 |  |  | 80 | 32 | 22 | 1500 |
| 3 | р.п. Ардатов | ул.Советская, д.12/01 | КНС №3 |  | Насос консольный | Машинное отделение | СМ 100-65-200/2- С-УХЛ-4 |  |  | 100 | 50 | 37 | 3000 |
| 4 | р.п. Ардатов | Гоголя р.п.Ардатов, ул. Гоголя 17/01 | КН №4 |  | Погружной | Резервуар КНС | Grundfos SEG.40.15.2.50B |  |  | 7,56 | 18,56 | 2,1 | 3000 |
| 5 | р.п. Ардатов | Школьная р.п.Ардатов, ул.Зуева | КНС №5 |  | Погружной | Резервуар КНС | Grundfos SEG.40.15.2.50B |  |  | 7,56 | 12,75 | 2,1 | 3000 |
| 6 | р.п. Ардатов | ул. К-Маркса 52/01 | КНС №6 |  | Погружной | Резервуар КНС | Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D |  |  | 41,62 | 48,6 | 21 | 3000 |
| 7 | р.п. Ардатов | ул. Кирова 3/01 | КНС №7 |  | Погружной | Резервуар КНС | Grundfos SEG.40.26.2.50B |  |  | 7,56 | 11,15 | 3,2 | 3000 |
| 8 | р.п. Ардатов | ул. Весенняя 15/01 | КНС №8 |  | Погружной | Резервуар КНС | Grundfos SEG.40.26.2.50B |  |  | 7,56 | 26,0 | 3,2 | 3000 |
| 9 | р.п. Ардатов | ул. Советская 1/09 | ГКНС №9 |  | Погружной | Резервуар КНС | Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D |  |  | 68,4 | 36,64 | 21 | 3000 |
| МУП «Водосток» р.п. Мухтолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р.п. Мухтолово | р.п. Мухтолово, ул.Советская площадь, зу33/01 Напорная | КНС №1 | Погружной |  | Резервуар КНС |  | ANTARUS НК2-50-45-20- 7,5-10М | 22,54 |  | 4,4 | 18 | 2850 |
| 2 | Р.п. Мухтолово | р.п. Мухтолово, ул. Победы,д. 4/01 самотечная | КНС №2 | Погружной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Р.п. Мухтолово | р.п. Мухтолово, ул. Кооперативная, зу160/01 Напорная | КНС №3 | Погружной |  | Резервуар КНС |  | ANTARUS HK2-50-45- 20-7,5-10M | 15,55 |  | 3,6 | 18 | 2850 |
| 4 | Р.п. Мухтолово | р.п. Мухтолово, ул. Почтовая, д.75/05 Напорная | КН №4 | Погружной |  | Резервуар КНС |  | ANTARUS HK1-80-18- 40-4-10M | 51,84 |  | 3,8 | 11 | 3000 |
| 5 | Р.п. Мухтолово | р.п. Мухтолово, ул. 1-я зеленая, зу 1/01 Напорная | КНС №5 | Погружной |  | Резервуар КНС |  | ANTARUS НК2-80-40-45- 11-10М | 28,04 |  | 3,8 | 25 | 2900 |
| 6 | Р.п. Мухтолово | р.п. Мухтолово, ул. Степаненко, зу 50/04 | ГКНС | Погружной |  | Резервуар КНС |  | ANTARUS HK1-80-36-30- 7,5-TB-10M | 22,5 |  | 4,8 | 18 | 2900 |

В случае увеличения потребности обеспечения жителей поселка  централизованным водоотведение и в условиях залпового сброса резерв производственной мощности очистных сооружений р.п. Ардатов составляет 100 %,  р.п. Мухтолово составляет 50%.

2.3.5.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы  водоотведения и расширения зоны их действия.

Глава 2. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованной системы водоотведения.

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения  Ардатовского муниципального округа до 2038  года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения является:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

-реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей качества, надежности и энергетической эффективности системы водоотведения

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения  Ардатовского муниципального округа на период 2023-2038 годы указаны в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование мероприятия | Год исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция сетей водоотведения от КНС №5 до ул. Лермонтова 103м Ø200, колодцев 3ед. | 2026 | 0,74 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Чкалова д.16-54м, Ø160, колодцев 4ед. | 2027 | 0,48 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Чкалова д.21-23м, Ø160, колодцев 3ед. | 2027 | 0,26 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Чкалова д.19-41м, Ø160, колодцев 3ед. | 2027 | 0,37 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей квартал ул. Чкалова, ул. Крупской, ул. Победы, ул. 30 лет ВЛКСМ -719м Ø160, колодцев 43ед. | 2029 | 6,03 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.1 -80м Ø160, колодцев 5ед. | 2029 | 0,68 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.3 -80м Ø160, колодцев 5ед. | 2029 | 0,68 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.4 -77м Ø160, колодцев 4ед. | 2029 | 0,62 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.5- 91м Ø160, колодцев 6ед. | 2029 | 0,79 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.6- 40м Ø160, колодцев 4ед. | 2029 | 0,4 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.7-7а- 183м Ø160, колодцев 8ед. | 2029 | 1,42 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.8-10- 160м Ø160, колодцев 10ед. | 2029 | 1,4 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.1 80м Ø160, колодцев 5ед. | 2029 | 0,7 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.7-9-12- 208м Ø160, колодцев 13ед. | 2030 | 1,8 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.14-82м Ø160, колодцев 5ед. | 2030 | 0,7 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.11-16-18- 232м Ø160, колодцев 13ед. | 2030 | 1,9 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения квартал Суслова д.3б-3-16-17-15-13 - 311м Ø160, колодцев 6 ед. | 2031 | 2,2 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения квартал Суслова д.5-7- 94м Ø160, 136м Ø200 колодцев 11 ед. | 2031 | 1,8 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Суслова д.9 - 35м Ø160, колодцев 3 ед. | 2031 | 0,3 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. 30 лет ВЛКСМ д.67- 98м Ø160, колодцев 6ед. | 2031 | 0,8 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. 30 лет ВЛКСМ д.68-62- 164м Ø160, колодцев 8ед. | 2031 | 1,3 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. 30 лет ВЛКСМ д.64а-65а-65- 167м Ø160, колодцев 8ед. | 2031 | 1,3 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения квартал ул. Зуева-ул. Победы-ул. 30 лет ВЛКСМ-717м Ø160мм, -756м Ø200 колодцев 84ед. | 2028 | 12,2 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения квартал ул. Солнечная д.62а -76м Ø160мм, колодцев 5ед. | 2032 | 0,7 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения квартал ул. Зуева д.62-60-58-56-54 -79м Ø160мм, 150мØ200мм колодцев 18ед. | 2027 | 2,1 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Ленина д.47-49 -117м Ø160мм колодцев 7 ед. | 2032 | 1,0 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Итого:3928м Ø160мм, 1725м Ø200мм, 286 колодцев. |  |  | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Модернизация КНС№ 2 в р.п. Ардатов | 2027-2028 | 10,0 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Модернизация КНС№ 3 в р.п. Ардатов | 2027-2028 | 10,0 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Модернизация КНС№ 5 в р.п. Ардатов | 2030 | 10,0 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Клубная Ø 200 - 354,07м 10 колодцев | 2030 | 2,5 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Клубная- ул. 8 Марта Ø 200 - 893,08м 10 колодцев | 2031 | 5,8 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения -прокладка Футляра под Ж/Д Ø 300 - 160 м | 2030 | 1,0 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения БОС- ул. Победы ДУ 200 -1265,70 м 19 колодцев | 2029 | 8,1 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения Спец. Одежда -ул. Победы Ø 200 - 432,84 м 12 колодцев | 2028 | 3,1 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.3- Д/С 16 Ø 200 - 417,18 м 15 колодцев | 2027 | 2,1 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.5 - ул. Победы д.2 самотечная Ø 200 - 104,09 метра 2 колодца. напорная Ø 100 - 87,26 м КНС ул. Победы | 2026 | 1,1 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Молодежная Ø 200 1535,6 м 28 колодцев | 2031 | 9,2 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Энергетиков Ø 200 1057,29 м 20 колодцев | 2032 | 7,1 | - повышение надежности, качества и энергетической эффективности оказываемых услуг |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

Канализационные очистные сооружения р.п. Ардатов обеспечивают стабильный прием и очистку всего объема сточных вод, образующихся в поселке. Однако, изменение нормативных требований к качеству очищенной воды, а также развитие технологий и оборудования для очистки сточных вод и обработки осадка привели к необходимость реконструкции и модернизации очистных сооружений. В 2022 году для нужд населения р.п. Ардатов были построены новые современные канализационные очистные сооружения; технологии очистки сточных вод, используемые на этих сооружениях, к настоящему времени являются наиболее современными. Качество очистки сточных вод на КОС имеющих общую производительность 1,0 тыс.куб.м сточных вод в сутки, соответствует требованиям к воде водных объектов культурно-бытового водопользования. Водоприемником очищенных сточных вод является река Леметь. Анализ влияния очищенных сточных вод на р. Леметь в ее среднем и нижнем течении показывает, что оно не значительный характер. В процессе очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях образуется сырого осадка. Основной задачей их обработки является подготовка к экологически безопасной утилизации при наименьших затратах. Для обработки осадка применяются современная технология осушения.

В 2020 году для нужд населения р.п. Мухтолово были построены новые современные биологическии очистные сооружения; технологии очистки сточных вод, используемые на этих сооружениях, к настоящему времени являются наиболее современными. Качество очистки сточных вод на БОС имеющих общую производительность 0,7 тыс.куб.м сточных вод в сутки, соответствует требованиям к воде водных объектов культурно-бытового водопользования. Водоприемником очищенных сточных вод является ручей Нукс. Анализ влияния очищенных сточных вод на ручей Нукс в ее среднем и нижнем течении показывает, что оно не значительный характер. В процессе очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях образуется сырого осадка. Основной задачей их обработки является подготовка к экологически безопасной утилизации при наименьших затратах. Для обработки осадка применяются современная технология осушения.

В соответствии с порядком эксплуатации канализационной сети проводятся регулярные профилактические работы на сетях и сооружениях, которые обеспечивают нормальное функционирование системы водоотведения. Основные виды профилактических работ – наружный и технический осмотр колодцев и трубопроводов, профилактическая прочистка сети. Не смотря на проведение профилактических работ, на канализационной сети могут происходить случайные отказы, к которым относятся засоры на сети. Основными причинами засорений на канализационной сети являются:

- неправильное использование канализационных сетей абонентами (сброс бытового и строительного мусора), - жировые отложения. Основная масса засоров на канализационной сети (95% - 97%) происходит на трубопроводах диаметром Д=110мм. При этом, из общего количества засоров, около 83% случаев происходит на трубах, проложенных до 1990г., т.е. превысивших нормативный срок эксплуатации. На сетях канализации также могут происходить повреждения трубопроводов. Основная масса повреждений происходит на самотечных канализационных сетях, которые превысили нормативный срок эксплуатации, на напорных трубопроводах основная доля повреждений приходится в раструбных соединениях. Основными причинами повреждений являются физический износ трубопроводов и, как следствие, просадка канализационной сети, трещины в трубах, нарушение раструбных соединений.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

К настоящему времени в рамка реализации национального проекта «Экология» региональной программы «Оздоровление Волги» реализованы следующие проекты:

в р.п Ардатов  строительство новых канализационных очистных сооружений на 1000 м3 сточных вод в сутки и 40905 м самотечных и напорных канализационных сетей,

в р.п. Мухтолово мощностью 700 м3 сточных вод в сутки

Действующие канализационные очистные сооружения находятся в эксплуатации ресурсоснабжающей  организации  МУП «Водосток».

Старые биологические очистные сооружения выведены из эксплуатации и в настоящий момент являются не действующими.

В 2025 году в рамках НП «Инфраструктура для жизни» ФП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» завершено строительство двух проектов:

- «Капитальный ремонт водопроводной сети в р.п. Мухтолово».

Заменено 35,44 км водопроводной сети .

Установлено – 385 колодцев.

Смонтировано – 87 пожарных гидрантов

- «Реконструкция сетей водоотведения в р.п. Мухтолово».

Заменено 17,71 км водопроводной сети .

Установлено – 433 колодца.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

2.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселений, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

При проработке (на стадии проектирования) технологической схемы планируемых канализационных очистных сооружений с целью сокращения размеров санитарно-защитных зон необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- термомеханическая обработка осадка в закрытых помещениях;

- размещение на территории очистных сооружений сливной станции для приема децентрализованных стоков.

В соответствии с указанными мероприятиями размер санитарно-защитной зоны от планируемых канализационных очистных сооружений составит 150-300 м от границы забора площадки (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создание санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией очистных сооружений и территорией жилой застройки;

- организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Запрещается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или индивидуальных дачных садово-огородных участков, спортивных сооружений, парков, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, предприятий пищевой промышленности, а также предприятий по производству посуды, склады готовой продукции, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия с производством меньшего класса вредности, чем класс вредности очистных сооружений канализации;

- пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов, здания управления. Конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием очистных сооружений, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия, сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.

Глава 2. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Реализация проектов по реконструкции системы канализации р.п. Ардатов и поселка Мухтолово не вызовет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (отсутствие факторов вызывающих гибель гидробионтов, ухудшение состояния среды обитания) и не обусловит наличие не предотвращаемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на все сооружения для очистки сточных вод устанавливается размер санитарно-защитной зоны, равный для площадки  очистных сооружений – 200 м.

Глава 2. Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в схеме до 2035г.

Оценка потребности в капитальных вложениях в реконструкцию объектов централизованного водоотведения, рассчитанную на основании сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, с указанием источников финансирования указана в таблице 18.

Таблица 18.

| № п/п | Наименование источников |  | Стоимость тыс. руб. |  | План реализации по годам, тыс. рубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2035 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство буферной емкости на площадке канализационных очистных сооружений в р.п.Ардатов Нижегородской области |  | 9871,64 |  |  |  |  | 9871,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Модернизация КНС№ 2 в р.п. Ардатов |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Модернизация КНС№ 3 в р.п. Ардатов |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 1.4 | Модернизация КНС№ 5в р.п. Ардатов |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования |  | 9901,64 |  |  |  |  | 9871,64 |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  | -Бюджетные средства |  | 9901,64 |  |  |  |  | 9871,64 |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  | -Собственные средства водоотводящих организаций |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2035 |
| 2.1 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.5 - ул. Победы д.2 самотечная Ø 200 - 104,09 метра 2 колодца. напорная Ø 100 - 87,26 м КНС ул. Победы |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция сетей водоотведения от КНС №5 до ул. Лермонтова 103м Ø200, колодцев 3ед. |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Чкалова д.16-54м, Ø160, колодцев 4ед. |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Чкалова д.21-23м, Ø160, колодцев 3ед. |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Чкалова д.19-41м, Ø160, колодцев 3ед. |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция сетей водоотведения квартал ул. Зуева д.62-60-58-56-54 -79м Ø160мм, 150мØ200мм колодцев 18ед. |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.3- Д/С 16 Ø 200 - 417,18 м 15 колодцев |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция сетей водоотведения квартал ул. Зуева-ул. Победы-ул. 30 лет ВЛКСМ-717м Ø160мм, -756м Ø200 колодцев 84ед. |  | 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция сетей водоотведения Спец. Одежда -ул. Победы Ø 200 - 432,84 м 12 колодцев |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция сетей квартал ул. Чкалова, ул. Крупской, ул. Победы, ул. 30 лет ВЛКСМ -719м Ø160, колодцев 43ед. |  | 6,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,03 |  |  |  |  |
| 2.11 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.1 -80м Ø160, колодцев 5ед. |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |
| 2.12 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.3 -80м Ø160, колодцев 5ед. |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |
| 2.13 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.4 -77м Ø160, колодцев 4ед. |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |
| 2.14 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.5- 91м Ø160, колодцев 6ед. |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |
| 2.15 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.6- 40м Ø160, колодцев 4ед. |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 2.16 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.7-7а- 183м Ø160, колодцев 8ед. |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |
| 2.17 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.8-10- 160м Ø160, колодцев 10ед. |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 2.18 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Крупской д.1 80м Ø160, колодцев 5ед. |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| 2.19 | Реконструкция сетей водоотведения БОС- ул. Победы ДУ 200 -1265,70 м 19 колодцев |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |
| 2.20 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.7-9-12- 208м Ø160, колодцев 13ед. |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 2.21 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.14-82м Ø160, колодцев 5ед. |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 2.22 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Победы д.11-16-18- 232м Ø160, колодцев 13ед. |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
| 2.23 | Реконструкция сетей водоотведения -прокладка Футляра под Ж/Д Ø 300 - 160 м |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 2.24 | Реконструкция сетей водоотведения квартал Суслова д.3б-3-16-17-15-13 - 311м Ø160, колодцев 6 ед. |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |
| 2.25 | Реконструкция сетей водоотведения квартал Суслова д.5-7- 94м Ø160, 136м Ø200 колодцев 11 ед. |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения ул. Суслова д.9 - 35м Ø160, колодцев 3 ед. |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 2.26 | Реконструкция сетей водоотведения ул. 30 лет ВЛКСМ д.67- 98м Ø160, колодцев 6ед. |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 2.27 | Реконструкция сетей водоотведения ул. 30 лет ВЛКСМ д.68-62- 164м Ø160, колодцев 8ед. |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
| 2.28 | Реконструкция сетей водоотведения ул. 30 лет ВЛКСМ д.64а-65а-65- 167м Ø160, колодцев 8ед. |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
| 2.29 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Молодежная Ø 200 1535,6 м 28 колодцев |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |
| 2.30 | Реконструкция сетей водоотведения квартал ул. Солнечная д.62а -76м Ø160мм, колодцев 5ед. |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 2.31 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Энергетиков Ø 200 1057,29 м 20 колодцев |  | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1 |  |
| 2.32 | Реконструкция сетей водоотведения ул. Ленина д.47-49 -117м Ø160мм колодцев 7 ед. |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования |  | 82,65 |  |  |  |  |  | 1,1 | 6,05 |  | 15,3 | 20,8 | 5,4 | 16,9 | 8,8 |  |
|  | -бюджетные средства |  | 82,65 |  |  |  |  |  | 1,1 | 6,05 |  | 15,3 | 20,8 | 5,4 | 16,9 | 8,8 |  |
|  | -собственные средства водоотводящих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты, в том числе по источникам их финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Собственные средства водоотводящих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость реконструкции объектов водоотведения определена на основе цен, сложившихся в 2022 году и на прогнозном уровне, определяемом на основе прогнозируемых цен, к окончанию инвестиционного проекта.

Глава 2. Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений. Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения   указаны в таблице 19.1.,19.2.

МУП «Водосток»

Таблица 19.1

| Наименование показателя | Целевые показатели | 2022 год | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км |  |  |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности | 1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (квтч/куб.м). |  |  |  |  |  |

Глава 2. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в настоящее время не выявлены.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, том числе водопроводных сетей эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией за счет средств бюджета Администрации Ардатовского муниципального округа.