Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2025








№ 1125

О внесении изменений в схему теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Решения Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 29.09.2022 №18 «О правопреемстве Ардатовского муниципального округа Нижегородской области», протоколом публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения от 24.05.2024г, администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в схему теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области:

1.1 Изложить схему теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить схему теплоснабжения на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:
3.1.  официальное опубликование настоящего постановление в газете «Наша жизнь»;
3.2. обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа. 
3.3. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа по адресу ardatov.nobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления





Г.В. Жданкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от _____________ №____

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

на 2022-2033 г. г.

р.п.Ардатов

Оглавление

Введение
Схема теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Целями разработки схемы теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области являются: 

анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы;

удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства;

обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду;

экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области является документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, эксплуатации и управления объектов теплоснабжения с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области являются:

обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения;

выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации;

выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
Раздел I.  Существующее положение в сфере производства передачи и потребления   тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1. Общие сведения о системе теплоснабжения.
Территория Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  расположена в западной части Нижегородской области. Административный центр округа – рабочий поселок Ардатов, который  находится в 162 км от города  Нижнего Новгорода.  
[image: image1.png]



Ардатовский муниципальный округ  граничит с запада с Навашинским, Кулебакским, Выксунским  районами, с  севера с Сосновским районом, с юга с  Вознесенским, Дивеевским районами, с востока с Арзамасским районом.

Общая площадь территории округа составляет 1887,63 кв.км. На территории Ардатовского муниципального округа  находится рабочий поселок Ардатов, рабочий поселок Мухтолово, 75 населенных пунктов. Численность населения  округа по состоянию на 1 января 2025 г. составляет 20 864  человек; плотность  населения – 9,15 человека на кв.км.  

В состав территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области входят объединенные общей территорией населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:

1) городской населенный пункт рабочий поселок  Ардатов, село Александровка,  село Березовка ,село Гари, село Дубовка, село Журелейка, село Измайловка, деревня Кавлей, деревня Каркалей, село Кармалейка,  село Котовка, село Кудлей, село Леметь, деревня Новолей, деревня Обход, село Поляна, село Сиязьма, село Сосновка, деревня Ужовка, деревня Урвань, село Чуварлейка, село Чуварлей–Майдан, входящие в состав административно-территориального образования рабочий поселок Ардатов. Численность населения административно-территориального образования рабочий поселок Ардатов по состоянию на 01.01.2025 года составляет – 9024 человек, площадь – 570,37 кв.км.
2) городской населенный пункт рабочий поселок Мухтолово, сельский населенный пункт  поселок  Венец, деревня Помелиха, поселок Саконы, входящие в состав административно-территориального образования рабочий поселок Мухтолово. Численность населения административно-территориального образования рабочий поселок Мухтолово по состоянию на 01.01.2025 года составляет – 4151  человек, площадь – 604,31 кв.км.
3) сельские населенные пункты:

а) деревня Беляево, деревня Высоково, соло Кужендеево, входящие в состав административно-территориального образования Кужендеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Кужендеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2025 года составляет – 921 человек, площадь – 45,7 кв.км. 

б) деревня Докукино, деревня Новая Лазаревка, село Выползово, село Галяткино, село Левашово, село Липовка, село Мичасово, поселок Красная Речка, село Личадеево, входящие в состав административно-территориального образования Личадеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Личадеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2025 года составляет – 1353 человек, площадь – 115,73 кв.км. 

в) село Автодеево, село Канерга, деревня Вишневая, село Михеевка, входящие в состав административно-территориального образования Михеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Михеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2025 года составляет – 523 человек, площадь – 69,49 кв.км. 

г) деревня Миякуши, деревня Туртапки, деревня Шпага, село Нучарово, село Размазлей, село Туркуши, село Саконы, входящие в состав административно-территориального образования Саконский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Саконский сельсовет по состоянию на 01.01.2025 года составляет – 2340 человек, площадь – 102,31 кв.км. 

д) поселок Виноградовка, поселок Идеал, село Заречное, село Кологреево, село Круглово, село Кузятово, село Нуча, село Пашутино, село Писарево, село Ризадеево, село Сосновка, село Скексово, деревня Щеточная, деревня Липелей, деревня Кузгородь, входящие в состав административно-территориального образования Стексовский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Стексовский сельсовет по состоянию на 01.01.2025 года составляет – 1712 человек, площадь – 236,37 кв.км. 

е) село Атемасово, село Надежино, село Хохлово, село Хрипуново, село Юсупово, деревня Малиновка, деревня Малые Паны, деревня Мостовка, деревня Четвертово, поселок Мыза, входящие в состав административно-территориального образования Хрипуновский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Хрипуновский сельсовет по состоянию на 01.01.2025 года составляет – 840 человек, площадь – 143,45 кв.км. 

Ардатовский муниципальный округ Нижегородской области имеет разветвленную сеть дорог с твердым покрытием. Организовано регулярное автобусное сообщение с  областным центром г. Нижний Новгород.

Показатели численности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  на период 2021- 2037 г.г. следующие:
	Территория
	Численность постоянного населения на 01.01.2025 г., чел
	Прогнозируемая численность населения на 2033 г. чел

	Рабочий поселок Ардатов
	9024
	8390

	Рабочий поселок Мухтолово
	4151
	4600

	Сельские населенные пункты муниципального округа
	 7689
	8980

	ИТОГО по Ардатовскому муниципальному округу
	   20864
	21970


В расчетах прогнозируемой численности населения  учтена тенденция стремительного оттока людей из  сельской местности. Представленные демографические показатели будут учитываться при дальнейших расчетах нагрузок на системы теплоснабжения.  
Анализ текущей экономической ситуации показывает, что округ обладает значительным производственным и культурным потенциалом. Перспективным направлением вложения инвестиций является развитие агропромышленного комплекса  и коммунальной инфраструктуры округа. На территории Ардатовского муниципального округа находятся  крупные промышленные предприятия. Развит малый и средний бизнес – деятельность ведут более  76 предприятий и более 328  индивидуальных предпринимателей. Основные виды выпускаемой продукции: швейная,пиломатериал,  хлебобулочные  изделия, сельскохозяйственная продукция.

Климат Ардатовского муниципального округа умеренно-континентальный. Географическое положение в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных воздушных масс, большей частью континентального происхождения, что является причиной континентального климата. Наиболее продолжительным сезоном является зима. 4-4.5 месяцев длится период с отрицательной температурой воздуха. Зима многоснежная и холодная. Среднемесячная температура воздуха в декабре -10.7 градуса, в январе -13.0 градуса, в феврале -11.8 градуса. В зимние месяцы осадков выпадает 150-170 миллиметров, при этом образуется снежный покров толщиной на полях около полуметра, а в лесу и других защищенных от ветра местах до 1 метра. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, продолжительность залегания 150-165 дней. В летние месяцы средняя месячная температура в июне +15.6 градусов, в июле +18 градусов, августе +15.6. Общее количество осадков за год составляет около 600 миллиметров. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 градусов составляет 165 дней. Отопительный период составляет 222 дня.
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» территория Ардатовского муниципального округа  относится к климатическому району II В.

Температурный режим на территории Нижегородской области

	Средняя температура по месяцам, ºС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	- 11,8
	-11,1
	- 5,0
	4,2
	12,0
	16,4
	18,4
	16,9
	11,0
	3,6
	- 2,8
	- 8,9


Основным источником антропогенной нагрузки на территории Ардатовского муниципального округа являются предприятия промышленной отрасли, автомобильный транспорт.
Негативное воздействие на экологию оказывают: 

выбросы в атмосферу от производственных предприятий; 

образование промышленных и бытовых сточных вод; 

нарушение земель.

Значительное негативное воздействие на окружающую среду связано с выбросами от автотранспорта, что обусловлено постоянным ростом количества транспортных средств, при неизменной пропускной способности дорог.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в округе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

В целях обеспечения безопасности  населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Случаев экстремального высокого (>50 ПДК) и высокого (>10 ПДК) загрязнения атмосферы вредными веществами не зарегистрировано. Среднесуточные концентрации  не превышали норм. 
На 1 января  2025 года в системе образования округа функционирует 25 муниципальных образовательных организаций  (10 детских садов, 5 основных школ (в том числе 2 филиала Размазлейская ОШ -филиал МБОУ Котовской ОШ и Туркушская ОШ - филиал МБОУ Саконской СШ), 7 средних школ, 3 учреждения дополнительного образования). Организована работа 2 -х дошкольных групп на базе Котовской основной  школы.

Сеть учреждений культуры  Ардатовского муниципального округа на 01.01.2025 г. представлена клубными учреждениями МБУК «Районный Дом культуры с централизованной клубной системой Ардатовского муниципального округа в которую входят: Районный Дом культуры, Мухтоловский Дом культуры, 17 сельских Домов культуры и 6 сельских клубов. Библиотечную работу осуществляет МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа в которую входит 21 библиотека, учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств , МБУ ДО «Мухтоловская детская школа искусств, МБУК «Краеведческий музей.
ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» имеет в своем составе следующие стационарные отделения: реанимационное, гинекологическое, хирургическое, терапевтическое, педиатрическое, инфекционное, поликлинику  и отделение скорой медицинской помощи, структурные подразделения: Мухтоловская участковая больница, 23 ФАПа. 

Общая площадь жилищного фонда Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 составила 689,47 тыс.кв.м. На территории округа насчитывается 9141 жилых домов (индивидуально-определенных зданий) площадью 476,06 тыс.кв.м, 137 многоквартирных дома площадью 129,72 тыс.кв.м и 685 домов блокированной застройки площадью 83,69 тыс.кв.м.

Жилищное строительство на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области ведется в основном частными лицами - новое строительство или реконструкция индивидуальных жилых домов. Строительство промышленных объектов, объектов социальной сферы, многоквартирных жилых домов в ближайшее время не планируется.
Динамика ввода жилья в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области:
4. 2020 год -  4806 кв.м

5. 2021 год -  4811 кв.м
6. 2022 год -  3198 кв.м

7. 2023 год -  686,7кв.м
8. 2024 год -           кв.м
1.2. Описание зон деятельности теплоснабжающих организаций рабочего поселка Ардатов.
В настоящее время на территории Ардатовского муниципального округа функционирует 61 котельная:

8 котельных отапливают жилые дома, 53 котельные - объекты социальной сферы и прочих потребителей (Таблица 1). 

Общая установленная мощность источников теплоснабжения составляет 27,6 Гкал/час. 

Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории округа имеют протяженность 9,399 км, в том числе МУП «Труд» - 6,345км, ООО «Тепловые сети» - 1,811 км, ООО фабрика «Мухтоловская спецодежда» - 0,568км.
Таблица 1.

	№№п.п.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность Гкал/ч
	Тепловая нагрузка Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии Гкал
	Вид топлива

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	3,268
	2,092
	4722
	газ

	2
	Котельная школы № 2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/ 1
	0,69
	0,612
	760
	газ

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	0,167
	0,12
	345
	газ

	4
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	2,6
	0,673
	2052
	газ

	5
	Котельная администрации  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	0,69
	0,384
	1314
	газ

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	2,09
	0,828
	2161
	газ

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	3,38
	2,934
	4259
	газ

	9
	Газовая котельная № 2 р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б
	0,516
	0,513
	1053
	газ

	10
	Газовая котельная № 3 р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а
	0,344
	0,244
	549
	газ

	11
	Газовая котельная № 4 р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01
	0,998
	0,806
	1650
	газ

	12
	Котельная № 5 р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01
	1,133
	0,243
	462


	дрова

	13
	Газовая котельная № 7 р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72 помещение 2
	0,341
	0,271
	341


	газ

	14
	Газовая котельная № 7 р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д72 помещение 3
	0,172
	0,344
	89
	газ

	15
	Газовая котельная № 8 р.п. Мухтолово, ул. Советская, д18/1
	0,03
	0,04
	59
	газ

	16
	Котельная ООО «Мухтоловская спецодежда» р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	6,02
	2,2
	8549
	газ

	17
	Котельная МБОУ « Котовская СОШ»  Ардатовский р-он с. Котовка  ул. Школьная д.1 а
	0,206
	0,127
	45
	газ

	18
	Котельная  МБУДО « Детский сад № 1» р.п. Ардатов.ул. 1 Мая д
	0,058
	0,042
	116
	газ

	19
	Котельная МБУДО «Центр дополнительного образования детей» р.п. Ардатов , ул. Ленина д.4
	0,046
	0,074
	180
	газ

	20
	Котельная МБУДО « Детская юношеская спортивная школа» р.п. Ардатов ул. Ленина д.63
	0,06
	0,046
	115
	газ

	21
	МДОУ "Детский сад № 10" с.Кужендеево
	0,0791
	0,0343
	151
	газ

	22
	МДОУ "Детский сад № 14" р.п.Мухтолово, ул.Октябрьская, д.23б
	0,0395
	0,0223
	99
	газ

	23
	МДОУ "Детский сад № 15" р.п. Мухтолово, ул. ул. Советская площадь, 3
	0,0197
	0,0171
	51
	газ

	24
	МДОУ "Детский сад № 19" с. Саконы, ул. Кооперативная, д.29а
	0,0148
	0,0125
	47
	газ

	25
	МДОУ "Детский сад № 19" с. Саконы, ул. Школьная, д. 47а
	0,0515
	0,0455
	123
	уголь

	26
	МДОУ "Детский сад № 21" р.п. Мухтолово, ул. Лесная, д.14а
	0,0722
	0,0292
	73
	газ

	27
	МОУ "Голяткинская СОШ", с. Голяткино, ул. Школьная
	0,1719
	0,1685
	378
	газ

	28
	МОУ "Личадеевская СОШ", с. Личадеево, ул. Школьная
	0,1625
	0,1564
	368
	газ

	29
	МОУ "Саконская СОШ", с. Саконы, ул. Школьная
	0,1496
	0,2141
	335
	газ

	30
	МОУ "Стексовская СОШ", с. Стексово ул. Школьная
	0,1719
	0,1564
	398
	газ

	31
	МОУ "Хрипуновская СОШ", с. Хрипуново
	0,1668
	0,1126
	287
	газ

	32
	МОУ "Михеевская ООШ"с. Михеевка
	0,1375
	0,11
	260
	газ

	33
	МОУ "Туркушская ООШ"с. Туркуши
	0,1083
	0,061
	137
	газ

	34
	МОУ "Размазлейская ООШ"
	0,1625
	0,1504
	354
	газ

	35
	Ардатовский РДК, р.п. Ардатов, ул.30лет ВЛКСМ
	0,079
	0,093
	422
	газ

	36
	МОУ "Кузятовский СДК "с. Кузятово
	0,044
	0,02
	40
	газ

	37
	Мухтоловский ДК, р.п. Мухтолово
	0,043
	0,0769
	382
	газ

	38
	Хрипуновский СДК, с.Хрипуново
	0,064
	0,039
	160
	газ

	39
	Атемасовский СДК, с. Атемасово
	0,012
	0,033
	97
	газ

	40
	Личадеевский СДК, с. Личадеево
	0,0016
	0,0498
	108
	газ

	41
	Леметский СДК, с. Леметь
	0,07
	0,03
	87
	уголь

	42
	Стексовский СДК, с. Стексово
	0,043
	0,0769
	381
	газ

	43
	Кругловский СДК, с. Круглово
	0,041
	0,028
	40
	газ

	44
	Идеаловский СДК, с. Идеал
	0,038
	0,04
	60
	уголь

	45
	Чув-Майданский СДК, с. Чув-Майдан
	0,006
	0,016
	31
	электрокотел

	46
	Саконский СДК, с. Саконы
	0,017
	0,022
	58
	газ

	47
	Размазлейский СДК, с. Размазлей
	0,012
	0,036
	115
	газ

	48
	Надежинский СДК, с.Надежино
	0,035
	0,042
	137
	газ

	49
	Журелейский СДК, с. Журелейка
	0,005
	0,016
	31
	электрокотел

	50
	Котовский СДК, с.Котовка
	0,003
	0,022
	15
	уголь

	51
	Беляевский СДК, с. Беляево
	0,01
	0,022
	54
	газ

	52
	Высоковский СК, с. Высоково
	0,01
	0,021
	88
	газ

	53
	Каркалейский СК, с. Каркалей
	0,03
	0,028
	40
	уголь

	54
	Полянский СК, с. Поляна
	0,002
	0,019
	57
	уголь

	55
	Липовский СК, с. Липовка
	0,012
	0,025
	150
	уголь

	56
	МДОУ ДОД ЦДОД
	0,0395
	0,089
	180
	газ

	57
	МОУ ДОД "ДШИ", .р.п. Ардатов
	0,016
	0,032
	366
	газ

	58
	МБОУ Краеведческий музей р.п. Ардатов
	0,189
	0,062
	200
	газ

	59
	МБОУ ДОД "МДШИ"р.п. Мухтолово
	0,017
	0,086
	495
	газ

	60
	Котельная ФОКа р.п. Ардатов, ул. Ленина
	2,41
	1,083
	1270
	газ

	61
	МОУ ДОД ДЮСШ р.п. Ардатов, ул. Ленина
	0,0541
	0,0541
	116
	газ

	
	Итого
	27,579
	15,97
	37062
	


Услуги централизованного теплоснабжения оказывают три теплоснабжающие организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (далее ООО «Тепловые сети»)  - на территории рабочего поселка Ардатов. Имущество передано на основании концессионного соглашения.

2. Муниципальное унитарное предприятие «Труд» (далее МУП «Труд») - на территории рабочего поселка Мухтолово. Имущество передано на основании договора хозяйственного ведения.

3. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Мухтоловская спецодежда» (далее ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда)  - на территории рабочего поселка Мухтолово. Имущество находится в собственности.

Теплоснабжение административно-территориальных образований Ардатовского муниципального округа в большей степени децентрализованное. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется через индивидуальные источники тепла – газовые котлы, котлов на твердом топливе (уголь, пеллеты, дрова), дровяных печей и электронагревательных установок.

К централизованным сетям горячего водоснабжения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области подключен  1 многоквартирный дом в р.п. Ардатов,   16 многоквартирных и 3 жилых дома блокированной застройки в р.п. Мухтолово. Так же для горячего водоснабжения используются электрические и газовые водонагреватели. 

На территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области основная часть многоквартирных домов, объекты социальной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Договоры на отпуск тепловой энергии потребители на территории  округа заключают  с той теплоснабжающей организацией в зоне действия источников, которой находится потребитель.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области указано в таблице 2.
Таблица 2. 

	№№ п.п.
	Теплоснабжающая организация

местонахождение
	Наименование котельной
	Перечень потребителей
	Объем реализации на 01.01.2025 Гкал.
	Тепловая нагрузка на 01.01.2025г. Гкал/час
	

	1
	ООО «Тепловые сети»

р.п. Ардатов, ул. Зуева д.70
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	Население:

Ул.Крупской,д.8-17- 1594 Гкал.

Ул.30-лет ВЛКСМ,  д.65- 136 Гкал.

Ул.Суслова, д.3-17- 2521 Гкал.

Прочие потребители:

ИП Ершов- 28 Гкал.

ООО «Магнит»-72 Гкал.
Администрация р.п.Ардатов-76 Гкал. ИП Шибанова-28 Гкал.
	4455
	2,092
	

	
	
	Котельная школы № 2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/ 1
	Прочие потребители:
МБОУ «Школа № 2»
	717
	0,612


	

	
	
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	Прочие потребители:
Детский сад №3 


	325
	0,12
	

	
	
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	Население:

Ул.Чкалова, д.11-16- 759  Гкал.

Ул.Победы, д.12- 178 Гкал.

Ул.Крупской, д.6- 168 Гкал.

Прочие потребители:

МБДОУ Детский сад № 4- 770 Гкал., прочие-60 Гкал.
	1935
	0,673
	

	
	
	Котельная администрации  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	Прочие потребители:

МБДОУ Детский сад № 2-332 Гкал

МБУК «МБС»-242 Гкал.

МУХЭС-511 Гкал.

МО МВД России-154 Гкал.
	1239
	0,384
	

	
	
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	Прочие потребители:

МБОУ Школа № 1- 796 Гкал.

ГБПОУ Ардатовский аграрный техникум- 1216 Гкал.

ИП Кузнецова- 28 Гкал.
	2040
	0,828
	

	
	
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	Население:

пер.Медицинский, д.454 Гкал.

Прочие потребители:

Ардатовская ЦРБ-2461 Гкал.

ГБПОУ Ардатовский аграрный техникум-  1093 Гкал

ИП Печерер- 10 Гкал.
	4018


	2,934


	

	
	Всего:
	
	
	14729
	7,643
	

	2
	МУП «Труд» р.п. Мухтолово центральный переулок, дом 3


	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	МБОУ Мухтоловская основная школа, два двухэтажных 27-ми квартирных дома
	1023
	0,23
	

	
	
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	МБОУ Мухтоловская средняя школа №1
	528
	0,116
	

	
	
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	2 трехэтажных 27-ми квартирных дома,

2 двухэтажных 16-ти кв. дома,

2 двухэтажных 12-ти кв. дома,

3 двухэтажных 4-х кв. дома
	1514
	0,292
	

	
	
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	Два двухэтажных 18-ти кв. дома
	428
	0,083
	

	
	
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	Больница, поликлиника
	425
	0,075
	

	
	
	Котельная №8 пл. Советская
	
	
	
	

	Всего:
	
	3918
	0,796
	

	3
	ООО фирма «Мухтоловская спецодежда» р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	Котельная, р.п. Мухтолово, ул. Победы 6
	МУП «ТРУД»
	8549
	2,2
	

	ВСЕГО:
	
	27196
	10,639
	


1.3. Описание эксплуатационных показателей котельных теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
Состав и технические характеристики основного оборудования котельных теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию  на 01.01.2025 года содержатся в таблице 3.1., 3.2., 3.3.
Таблица 3.1. ООО «Тепловые сети»
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла

Гкал/ч
	Мощность котельной

Гкал/ч
	УРУТ по котельной

Кгу.т./Гкал.
	КПД котлов,

%
	Вид топлива

	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	КсВА-1,86 КсВА-1,86
	2
	2000г

2000г
	1,634

1,634
	3,268
	167,04
	93,69

93,19 
	газ

	Котельная школы  №2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1
	ICIREX 40
	2
	2021г

2021г
	0,344

0,344
	0,688
	170,61
	92,00

92,00
	газ

	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	Хопёр

100 А

Хопёр

100 А
	2
	2003
2003г
	0,084

0,084
	0,167
	169,2
	73,32

77,80
	газ

	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	КВА-1,6
Rex-100


	2


	2008г

2013г
	1,3

1,3
	2,6
	175,89
	94.03
95.05

	газ

	Котельная администрации № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	ICIREX 40
	2
	2022

2022
	0,344

0,344
	0,688
	167,97
	92,00

92,00 
	газ

	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	Кировец Кировец Кировец Кировец
	4
	1989г 1989г

1989г

1989г
	0,523 0,522

0,522 0,523
	2,09
	179,08
	70,44 67,13 74,95  72,31 
	газ

	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная , д. 1/03
	Факел-

Г

Факел-

Г

Факел-

Г

Факел-

Г

 RSA200

 RSA200
	6


	1987г

1987г

1987г

1987г

2024г

2024г


	0,76

0,76

0,76

0,76

0,17

0,17


	3,38
	170,77
	89,71

89,19

89,65

89,68

92,00

92,00


	газ

	Всего:
	
	20
	
	
	12,881
	171,5
	
	



Таблица 3.2. МУП «Труд»

	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла

Гкал/ч
	Мощность котельной

Гкал/ч
	УРУТ по котельной

Кгу.т./Гкал.
	КПД котлов,

%
	Вид топлива

	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	Есо-Мах-300
	2
	2007
	0,279

0,279
	0,516
	164,25
	81
	Газ природный

	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	КОВУ-100
	4
	2004

2023
	0,086

0,086

0,086

0,086
	0,344
	173,6
	73

83
	Газ природный

	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	Superrak-580
	2
	2023
2006
	0,499
0,499
	0,998
	156,3
	83

78
	Газ природный

	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	Е 1/9
	2
	2023
2021
	0,566

0,566
	1,133
	243,6
	83

83
	Дрова

	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	КЧМ-5

PEGASUS F-2
	     2

2
	2003

2007
	    0,086

0.086


	0,344
	167,44
	75
	Газ природный

	Газовая котельная № 8 (р.п. Мухтолово, ул. Пл.Советская, д.72/08)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	14
	
	
	3,335
	181,04
	
	


Таблица 3.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла

Гкал/ч
	Мощность котельной

Гкал/ч
	УРУТ по котельной

Кгу.т./Гкал.
	КПД котлов,

%
	Вид топлива

	Котельная

р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	КСВа
	4
	2002
	1,72

1,72

1,72

0,86
	6,02
	159,3
	92,49

92,1

92,49

91,27
	газ

	Всего:
	
	4
	
	
	6,02
	159,3
	
	


Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, Гкал/ч указаны в таблицах 4.1., 4.2., 4.3.
Таблица 4.1. ООО «Тепловые сети»
	№ п/п
	Адрес и наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	3,268
	1,176
	2,092
	0,057
	2,035

	2
	Котельная школы  №2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1
	0,688
	0,076
	0,612
	0,016


	0,596

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	0,167
	0,047
	0,12
	0
	0,12

	4
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	2,6
	1,927
	0,673
	0,018
	0,655

	5
	Котельная администрации № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	0,688
	0,304
	0,384
	0,010
	0,374

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	2,09
	1,262
	0,828
	0,022
	0,806

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	3,38
	1,624
	2,934
	0,068
	2,866

	
	Итого:
	12,881
	6,416
	7,643
	0,191
	7,452


Таблица 4.2. МУП «Труд»

	№ п/п
	Адрес и наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	0,516
	0,286
	0,23
	0
	0,23

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	0,344
	0,228
	0,116
	0
	0,116

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	0,998
	0,706
	0,292
	0
	0,292

	4
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	1,133
	1,05
	0,083
	0
	0,083

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	0,344
	0,269
	0,075
	0
	0,075

	
	Итого:
	3,335
	2,539
	0,796
	0
	0,796


Таблица 4.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	№ п/п
	Адрес и наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельнаая
р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	6,02
	3,82
	2,2
	0
	2,2

	
	Итого:
	6,02
	3,82
	2,2
	0
	2,2


Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года указаны в таблице 5.1., 5.2., 5.3.

Таблица 5.1. ООО «Тепловые сети»
	№

п/п
	Адрес и наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды,

Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов

в Гкал
	Расход топлива

т.у.т.

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	4722
	125
	4597
	653,661

	2
	Котельная школы  №2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1
	760
	25
	735
	123,226

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	345
	0
	345
	40,256

	4
	Котельная № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	2052
	46
	2006
	361,883

	5
	Котельная № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	1314
	32
	1282
	149,069

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	2161
	61
	2100
	269,084

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная

, д. 1/03
	4259
	115
	4144
	785,648

	
	Итого:
	15613
	404
	15209
	2382,827


Таблица 5.2. МУП «Труд»
	№

п/п
	Адрес и наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды,

Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов

в Гкал
	Расход топлива

т.у.т.

	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	1053
	-
	1053
	176,5

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	549
	-
	549
	97,9

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	1650
	-
	1650
	303,2

	4
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	462
	-
	462
	153

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	430


	-
	430
	78,6

	
	Итого:
	4144
	0
	4144
	809,2


Таблица 5.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	№

п/п
	Адрес и наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой  энергии на собственные нужды,

Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов

в Гкал
	Расход топлива

т.у.т.

	1
	Котельная

 р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	8549
	0
	8549
	1367

	
	Итого:
	8549
	0
	8549
	1367


Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года указана в таблице 6.1., 6.2., 6.3.,
6.1. ООО «Тепловые сети»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Выработка тепла,

Гкал
	Число часов использования УТМ,

Час.



	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	3,268
	4722
	5088

	2
	Котельная школы  №2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1
	0,688
	760
	5088

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	0,167
	345
	5088

	4
	Котельная № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	2,6
	2052
	5088

	5
	Котельная № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	0,688
	1314
	5088

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	2,09
	2161
	5088

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	3,38
	4259
	8400

	
	Итого:
	12,881
	15613
	


6.2. МУП «Труд»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Выработка тепла,

Гкал
	Число часов использования УТМ,

Час.



	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	0,516
	1053
	2041

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	0,344
	549
	1596

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	0,998
	1650
	1653

	4
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	1,133
	462
	408

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	0,344
	430
	1250

	
	Итого:
	3,335
	4144
	


6.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Выработка тепла,

Гкал
	Число часов использования УТМ,

Час.



	1
	Котельная

 р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	6,02
	8549
	1229

	
	Итого:
	6,02
	8549
	


1.4. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя.
Обеспеченность приборами учета тепловой энергии на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  по состоянию на 01.01.2025 года  выглядит следующим образом:


	Наименования  теплоснабжающих организаций
	ООО «Тепловые сети»
	МУП «Труд»
	ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	Всего абонентов, пользующихся услугами теплоснабжения, в том числе
	590
	645
	2

	Население
	579
	642
	0

	Организации
	11
	3
	2

	Установлены приборы учета –  счетчиков, в том числе:
	10
	3
	1

	Население –  общедомовых  счетчика (абонентов)
	0
	0
	0

	Организации
	10
	3
	1

	Отсутствуют приборы учета, в том числе:
	580
	642
	1

	Население
	579
	642
	0

	Организации
	1
	0
	1

	В многоквартирных домах установлены поквартирные (индивидуальные) приборы учета
	0
	0
	0


Учет объема тепловой энергии,  отпускаемого организациям и населению осуществляется по приборам учета. В случае отсутствия приборов учета объем потребленной тепловой энергии организациями определяется в соответствии с заключенными договорами, население - рассчитывается по нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области.

1.5. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств.
В  котельных №1, №3, №7 единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» установлено двухступенчатое натрий-катионитовое водоподготовительное устройство для приготовления питательной воды, которая используется в работе внутреннего контура котлов. В качестве 1 и 2 ступени натрий-катионирования используется умягчительная установка TS 91-09M состоящая из двух фильтров и одного бака соли. Конструктивно фильтр умягчения воды состоит из фильтрующей колонны, автоматического управляющего механизма и регенерационного бака для соли. Фильтрующие колонны выполнены из стекловолокна, без швов и обеспечивают максимальную коррозионную стойкость. Ионообменные установки серии TS умягчают воду до 0,01мг-экв/л при обычной скорости фильтрования.

1.6. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии теплоснабжающих Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию  на 01.01.2025 года  указаны в таблицах  7.1, 7.2, 7.3. и 8.1., 8.2., 8.3.

Таблица 7.1. ООО «Тепловые сети»
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Время и дата прекращения теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения


	Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

	Котельные р.п.Ардатов
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Всего событий:
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Таблица 7.2. МУП «Труд»
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Время и дата прекращения теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения


	Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

	Котельные р.п. Мухтолово
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Всего событий:
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Таблица 7.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Время и дата прекращения теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения


	Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

	Котельная р.п.Мухтолово,ул.Победы, д.6
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Всего событий:
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Таблица 8.1. ООО «Тепловые сети»
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед.

	2020
	нет
	нет
	нет

	2021
	нет
	нет
	нет

	2022
	нет
	нет
	нет

	2023 
	нет
	нет
	нет

	2024
	нет
	нет
	нет


Таблица 8.2. МУП «Труд»
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед.

	2020
	нет
	нет
	нет

	2021
	нет
	нет
	нет

	2022
	нет
	нет
	нет

	2023
	нет
	нет
	нет

	2024
	нет
	нет
	нет


Таблица 8.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед.

	2020
	нет
	нет
	нет

	2021
	нет
	нет
	нет

	2022
	нет
	нет
	нет

	2023
	нет
	нет
	нет

	2024
	нет
	нет
	нет


Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки от общего количества котельных составляет в ООО «Тепловые сети» 43 %, МУП «Труд» -0% и ООО «Фирма «Мухтоловская спецодежда» - 100 %. Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала от общего количества котельных составляет 0 %. Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала  с установленной тепловой  мощностью меньше или равной 10 Гкал/ч. от общего количества котельных составляет 0 %.

Предписания, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных контрольно-надзорными органами не выдавались.

1.7. Установленный топливный режим котельных.
     Проектный и установленный топливный режим котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года указан в таблицах 9.1, 9.2, 9.3.
Таблица 9. 1. ООО «Тепловые сети»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за год
	Резервное

топливо

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	газ
	8300
	653,661
	Нет

	2
	Котельная школы  №2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1
	газ
	8300
	123,226
	Нет

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	газ
	8300
	40,256
	Нет

	4
	Котельная № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	газ
	8300
	361,883
	Нет

	5
	Котельная № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	газ
	8300
	149,069
	Нет

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	газ
	8300
	269,084
	Нет

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	газ
	8300
	785,648
	Нет

	
	Итого:
	
	8300
	2382,827
	


Таблица 9. 2. МУП «Труд»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за год
	Резервное

топливо

	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	газ
	8000
	176,5
	Нет

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	газ
	8000
	97,9
	Нет

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	газ
	8000
	303,2
	Нет

	4
	 Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	дрова
	3400
	153
	Нет

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	газ
	8000
	78,6
	Нет

	
	Итого:
	
	7080
	809,2
	


Таблица 9.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за год
	Резервное

топливо

	1
	Котельная

 р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	газ
	8300
	1367
	Нет

	
	Итого:
	
	8300
	1367
	


1.8. Эксплуатационные показатели функционирования котельных в ретроспективном периоде.
 Динамика изменений эксплуатационных показателей функционирования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  указана в таблицах 10.1., 10.2., 10.3.
Таблица 10.1. ООО «Тепловые сети»

	
	Ед. изм
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	30
	31
	30
	23
	24



	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/Гкал
	175,89
	175,89
	175,89
	171,5
	171,5

	Собственные нужды
	%
	3
	3
	3
	3
	             3

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	175,89
	175,89
	172,98
	166,5
	166,5

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	40,48
	40,48
	40,48
	40,48
	40,48

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/Гкал
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети ( от установленной мощности\)


	%
	86
	86
	86
	86
	  86



	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети ( от общего количества котельных\)


	%
	86
	86
	86
	86
	86

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	42,9
	42,9
	42,9
	42,9
	42,9

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0


	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	Тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход резервного топлива
	Т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 10.2. МУП «Труд»

	
	Ед. изм
	2020
	2021
	2022
	2023

	2024

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	16
	17
	18
	15
	16

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/Гкал
	190,16
	199,20
	190,97
	185.05
	185.05

	Собственные нужды
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	190,16
	199,20 
	190,97
	185.05
	185.05

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	48,40
	50,01
	  50,9
	54,34
	54,34

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/Гкал
	0,231
	0,233
	0,232
	0.229
	0.229

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	41,9
	50,01
	50,9
	54,34
	54,34

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети ( от установленной мощности\)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети ( от общего количества котельных\)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	Тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	нет
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход резервного топлива
	Т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 10.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	
	Ед. изм
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	18
	19
	20
	21
	20

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/Гкал
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3

	Собственные нужды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	60,6
	60,6
	60,6
	60,6
	60,6

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/Гкал
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	29
	29
	29
	29
	29

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети ( от установленной мощности\)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети ( от общего количества котельных\)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	Тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	нет
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход резервного топлива
	Т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0


Потребители, присоединенные к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения  (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Характеристика вспомогательного оборудования котельных теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года указана в таблицах 11.1., 11.2., 11.3.
Таблица 11.1. ООО «Тепловые сети»

	Котельная
	Адрес
	Марка

насосов
	Кол-во

Насосов

шт.
	Расход

Гкал /час
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Состояние насоса (в работе/в резерве)

	Котельная № 1
	Нижегородская  область, р.п. Ардатов, ул. Крупской д.13/01,
	Насос-100-65-200
	2
	41,86
	2,484
	3,484
	В резерве

	
	
	НасосКМ -100-65-200
	1
	41,86
	2,484
	3,484
	В работе

	
	
	Насос ВИЛЛО65-160
	1
	41,86
	1,903
	2,903
	В работе

	
	
	Насос -100-80-160
	1
	41,86
	2,484
	3,484
	В резерве

	
	
	Насос 100-65-200с
	1
	41,86
	2,484
	3,484
	В резерве

	Котельная школы № 2
	Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Зуева д.57/01 , 
	НасосК-80-65-160
	2
	46,62
	1,903
	2,903
	В резерве

	
	
	Насос ВИЛЛО65-160
	1
	46,62
	2,484
	3,484
	В работе

	Котельная детсада № 3
	Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Солнечная д.1/01»
	Насос Акварио 32-80
	1
	26,27
	0,345
	1,345
	В резерве

	
	
	Насос Акварио 40-160
	1
	26,27
	0,385
	1,385
	В работе

	
	
	Насос К-50-32-125а
	1
	26,27
	0,565
	1,565
	В резерве

	Котельная ВК № 4
	Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ д.45/01, 
	Насос К-80-65-160
	1
	23,78
	1,709
	2,709
	В резерве

	
	
	Насос-80-50-200а
	1
	23,78
	1,840
	2,840
	В резерве

	
	
	Насос Вило 80-160
	1
	23,78
	1,903
	2,903
	В работе

	Котельная администрации№ 5 
	Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул.  Ленина д.33/03, 
	Насос ВИЛЛО65-160
	1
	35,6
	1,709
	2,709
	В работе

	
	
	Насос К-80-65-160
	2
	35,6
	1,709
	2,709
	В резерве

	Котельная № 6
	Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул.  Свердлова д.42
	Насос К-100-65-200а
	1
	29,19
	1,903
	2,903
	В резерве

	
	
	Насос К-80-50-200а
	1
	29,19
	1,903
	2,903
	В работе

	
	
	Насос К-80-65-160
	2
	29,19
	1,703
	2,703
	В резерве

	
	
	Насос Вило 65-160
	1
	29,19
	1,903
	2,903
	В работе

	Котельная №7
	Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Спортивная д.1/03 
	 НасосК-100-80-160
	1
	39,58
	2,484
	3,484
	В работе

	
	
	Насос К-80-50-200а
	2
	39,58
	2,484
	3,484
	В резерве

	
	
	Насос 80-65-160
	2
	39,58
	2,484
	3,484
	В работе

	
	
	Насос Вило 50-140
	1
	39,58
	1,129
	2,129
	В работе

	
	
	Насос К-65-50-160
	1
	39,58
	2,290
	3,290
	В резерве

	
	
	Насос К-90-20
	3
	39,58
	2,01
	3,01
	В резерве

	
	Итого:
	
	33
	
	
	
	


Таблица 11.2. МУП «Труд»

	Котельная
	Адрес
	Марка

насосов
	Кол-во

Насосов

шт.
	Расход

Гкал /час
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Состояние насоса (в работе/в резерве)

	Газовая котельная № 2)


	(р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	Насос-100-65-200
	2
	41,86
	2,484
	3,484
	В резерве

	
	
	НасосКМ -100-65-200
	1
	41,86
	2,484
	3,484
	В работе

	
	
	Насос ВИЛЛО65-160
	1
	41,86
	1,903
	2,903
	В работе

	
	
	Насос -100-80-160
	1
	41,86
	2,484
	3,484
	В резерве

	Газовая котельная № 3
	(р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	НасосК-80-65-160
	2
	46,62
	1,903
	2,903
	В резерве

	
	
	Насос ВИЛЛО65-160
	1
	46,62
	2,484
	3,484
	В работе

	Газовая котельная № 4 

	(р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	Насос Акварио 32-80
	1
	26,27
	0,345
	1,345
	В резерве

	
	
	Насос Акварио 40-160
	1
	26,27
	0,385
	1,385
	В работе

	
	
	Насос К-50-32-125а
	1
	26,27
	0,565
	1,565
	В резерве

	 Котельная № 5
	(р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	Насос К-80-65-160
	1
	23,78
	1,709
	2,709
	В резерве

	
	
	Насос-80-50-200а
	1
	23,78
	1,840
	2,840
	В резерве

	
	
	Насос Вило 80-160
	1
	23,78
	1,903
	2,903
	В работе

	Газовая котельная № 7
	(р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	Насос ВИЛЛО65-160
	1
	35,6
	1,709
	2,709
	В работе

	
	
	Насос К-80-65-160
	2
	35,6
	1,709
	2,709
	В резерве

	
	
	Насос К-100-65-200а
	1
	29,19
	1,903
	2,903
	В резерве

	
	Итого:
	
	18
	
	
	
	


Таблица 11.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	Котельная
	Адрес
	Марка

насосов
	Кол-во

Насосов

шт.
	Расход

Гкал /час
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Состояние насоса (в работе/в резерве)

	Котельная
	р.п.Мухтолово Победы д.6
	Д320/50а
	1
	1320
	8
	4
	работа

	
	
	Д320/50а
	1
	1320
	8
	4
	резерв

	
	
	Д320/50а
	1
	1320
	8
	4
	резерв

	
	
	КМ-40/32
	1
	72
	4
	2
	работа

	
	
	КМ-40/32
	1
	72
	4
	2
	резерв

	
	
	К-100/80
	1
	   264
	4
	2
	резерв

	
	
	К-100/80
	1
	264
	4
	2
	резерв

	
	
	КМ-80/50
	1
	360
	5
	2
	работа

	
	
	КМ-80/50
	1
	360
	5
	2
	резерв

	
	
	КМ-100/80
	1
	264
	4
	2
	работа

	
	
	КМ-100/80
	1
	264
	4
	2
	резерв

	
	Итого:
	
	11
	
	
	
	


1.9. Эксплуатационные показатели тепловых сетей.
Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года  указаны в таблицах 12.1., 12.2., 12.3.,

Таблица 12.1. ООО «Тепловые сети» 

	Условный диаметр, мм
	Год прокладки
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная

характеристика

	76
	2001
	Подземная  безканальная 
	100
	Сталь

	100
	2023
	Подземная безканальная
	520
	Сталь

ППУ

ППУ

	100
	        2023

        2024
	Подземная безканальная 
	                         80

                       561
	Сталь

ППУ



	150
	1988

2021
	Подземная безканальная
	344

56
	Сталь

ППУ

	150
	2001
	Подземная безканальная 
	150
	Сталь 

ППУ

	Всего:
	
	
	1811 
	


Таблица 12.2. МУП «Труд»

	Условный диаметр, мм
	Год прокладки
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная

характеристика

	108
	1985
	наземная  безканальная
	1700
	Сталь

	108
	2006
	Подземная безканальная
	2000
	Сталь

	108
	2007
	Подземная безканальная
	1160
	Сталь

	Всего:
	
	
	6343
	


Таблица 12.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	Условный диаметр, мм
	Год прокладки
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная

характеристика

	76
	2015
	Подземная  безканальная 
	                        284
	Сталь

	100
	2007
	Подземная безканальная
	284
	Сталь

	Всего:
	
	
	 568
	


Схема тепловой сети рабочего поселка Ардатов.
[image: image2.emf]
                    Схема тепловых сетей рабочего поселка Мухтолово
[image: image3.jpg]Cxema cereit TenIocHat?

p-n.MyXTO10B0 ApAATOBCKOTO MY HHIHTNATBHOTO |

paiiona HikeropoAcKoil 00.1acTH

Tasosas
KOTeNBH
an Ne2

MBorokBapTHp
it oM Nel9

—
pora

J \H,O

y.

p:+:¢

3aBOZICK

C

\

\ p-1.MyXTO:10B0 APAITOBEKOTO ¥

XeMa TerJI0CHA

Germs y1IOmmasn
HHIHTABHOTO
paitona Hirkeroponckoit ofaacTh ‘

T'panuust

OTBETCTBEHHOCTH

Muoro
PR| xeapmu
PHBIH
JioM
NeSla
y v 4 y y
2 2 2 ). 2 ). 2
MHOrOKBapTHp MHOrOKBapTHp Mrornoks Msoroksa Muioroksa Moroxsa
it oM NeTa il 0w Ne6a aprupusiii prupHbiii pripHsit pripHbiii pripHIii
1om Nesa zom Neda_| om Ne3a som Nea om Nela
| T'pasuibl _ Jlopora .
OTBETCTBEHHOCTH | yKyGnas
e | & Puc. Ne2

MyXTOIOBCK
as cpemusis
obmeobpaso
BaTeNBHAT
xona Ne2

uopo: e |
|

Tasosas

KoTenbi I'BC
a3 VN K

MHOFOKBApTHPHLF JOM MioroKsapTHpHLi 10M
Nel9 Ne26





[image: image4.jpg]e ST T

| Cxema tenuocnabkenns ya.lkoasnas, 72/01,08
P MyXT0/1080 APAATOBCKONO MY HHIHIAILHOIO

“ paitona Huzxeropoackoii o6aacrn

|

Tpasies
N s

Tlasosas
KoTesbH
an Nel

d

Tasosan

Bonwrensekas

TG0k

Cxnan

kb — —— — —
1
Bonsimia

OAHKIH
HuKa

yIllkomsHas

Ipasmst

OTBETCTBEHHOCTH

Puc. Ned

wa

remnocnadwenns ya.llxosmas, 75 a
P MyXT0:10B0 ApAATOBCKOr0 MyHHIHNIATLHOTO

paiiona Hixeropoacikoit 00macTi

Kotenbn
as

MacTepeKkas

MyXTOJIOBCKast CpeiHsist

061ie06pasoBaTesbHas KO
Nel

Tparis:

OTBETCTBEHHOCTH

Jopora
y.[lIkonsmas





[image: image5.jpg]H19€1rg0 novaT0doIoWIE
eroned oxonaremmEEAW 010MHOLErdY 05010 LXAI I d XI9HALD.L0N BuHINOTONEd EWOXD BEMOO

9aN “oud

4
S

TN

ot

nidem
os0HN

N
worr
yrand
sdvax
o10HN

X





             Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025  года  указана в таблице 13.                                                                                                       
 Таблица 13. 

	Год актуализации (разработки)
	Строительство распределительных(внутриквартальных) тепловых сетей, кв.м
	Реконструкция распределительных(внутриквартальных) тепловых сетей, кв.м
	Доля строит-ва тепловых сетей,%
	Доля реконструкции тепловых сетей,%

	2020
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	8.4
	0
	0

	2022
	156
	18,0
	0
	2

	2023
	0
	30,0
	0
	3,3

	2024
	0
	75,0
	0
	8,2



Предписания, запрещающие дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей контрольно-надзорными органами, не выдавались.


Линейные объекты - бесхозяйные тепловые сети на территории Ардатовского муниципального округа в настоящее время не выявлены. 


Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке указаны в таблице 14.

Таблица 14. 

	Температура наружного воздуха,С
	Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, С
	Нормативная температура теплоносителя на входе из ТФУ в обратном теплопроводе , С
	Температура теплоносителя после смесительного устройства системы отопления потребителя, С


	Температура теплоносителя на выходе из ТФУ с учетом скорости ветра, С

	8
	70,0
	47,7
	54,7
	70,0
	70,0

	7
	70,0
	47,0
	54,2
	70,0
	70,0

	6
	70,0
	46,4
	53,7
	70,0
	70,0

	5
	70,0
	45,7
	53,3
	70,0
	70,0

	4
	70,0
	45,0
	52,8
	70,0
	70,0

	3
	70,0
	44,4
	52,4
	70,0
	70,0

	2
	70,0
	43,7
	51,9
	70,0
	70,2

	1
	70,0
	43,0
	51,5
	70,2
	72,7

	0,66
	70,0
	42,4
	51,0
	71,0
	73,5

	0
	71,5
	43,0
	51,9
	72,6
	75,1

	-1
	73,8
	43,8
	53,2
	74,1
	77,6

	-2
	76,1
	44,7
	54,5
	77,2
	80

	-3
	78,4
	45,5
	55,8
	79,6
	82,5

	-4
	80,7
	46,4
	57,1
	81,8
	84,9

	-5
	82,9
	47,2
	58,4
	84,2
	87,3

	-6
	85,2
	48.0
	59,6
	86,5
	89,7

	-7
	87,4
	48,8
	60,9
	88,8
	92,1

	-8
	89,7
	49,7
	62,2
	91,0
	94,5

	-9
	91,9
	50,5
	63,4
	93,3
	96,9

	-10
	94,1
	51,2
	64,6
	95,6
	99,3

	-11
	96,3
	52
	65,7
	97,8
	101,7

	-12
	98,5
	52,8
	67,1
	100,1
	104,0

	-13
	100,7
	53,6
	68,3
	102,3
	106,4

	-14
	102,9
	54,3
	69,5
	104,6
	108,7

	-15
	105,1
	55,1
	70,7
	106,8
	111,1

	-16
	107,3
	55,9
	71,9
	109,0
	113,4

	-17
	109,5
	56,6
	73.1
	111,3
	115,7

	-18
	111,6
	57,4
	74,3
	113,5
	118,1

	-19
	113,8
	58,1
	75,5
	115,7
	120,4

	-20
	116,0
	58,8
	76,7
	117,9
	122,7

	-21
	118,1
	59,6
	77,9
	120,1
	125,0

	-22
	120,3
	60,3
	79
	122,3
	127,3

	-23
	122,4
	61
	80,2
	124,5
	129,6

	-24
	124,6
	61,7
	81,4
	126,7
	130,0

	-25
	126,7
	62,4
	82,5
	128,8
	130,0

	-26
	128,9
	63,1
	83,7
	130,0
	130,0

	-27
	130,0
	63,1
	84
	130,0
	130,0

	-28
	130,0
	62,7
	83,7
	130,0
	130,0

	-29
	130,0
	62,2
	83,4
	130,0
	130,0

	-30
	130,0
	61,8
	83,1
	130,0
	130,0

	-31
	130,0
	61,4
	82,8
	130,0
	130,0

	-32
	130,0
	60,9
	82,5
	130,0
	130,0

	-33
	130,0
	60,5
	82,2
	130,0
	130,0

	-34
	130,0
	60,1
	81,9
	130,0
	130,0

	-35
	130,0
	59,6
	81,6
	130,0
	130,0

	-36
	130,0
	59,2
	81,3
	130,0
	130,0



Динамика изменения нормативных и фактических потерь при передаче тепловой энергии по распределительным тепловым сетям через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя в зоне действия источников тепловой энергии  теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию  на 01.01.2025 года указана в таблицах 15.1., 15.2., 15.3.

Таблица 15.1. ООО «Тепловые сети»

	Наименование котельной,

адрес
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2020 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2022 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2023 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2024 г.

(Гкал)
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2025 г. (Гкал)



	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	439
	481
	298
	271
	267
	301

	Котельная школы  №2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1
	52
	60
	50
	48
	43
	38

	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	24
	27
	21
	18
	20
	18

	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	146
	187
	119
	98
	117
	117

	Котельная администрации № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	106
	107
	84
	75
	75
	67

	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	168
	190
	134
	126
	121
	121

	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	348
	399
	258
	226
	241
	247

	Итого:
	1283,0
	1451,0
	964,0
	862,0
	884,0
	909,0


Таблица 15.2. МУП «Труд»

	Наименование котельной,

адрес
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2020 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2022 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2023 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2024 г.

(Гкал)
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2025 г. (Гкал)



	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	34
	36
	36
	34
	30,67
	37,7

	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	22
	24
	24
	22
	21,12
	19,8

	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	136
	136
	136
	134
	136,26
	169,8

	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	36
	34
	34
	35
	34,19
	49,8

	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	4
	4
	4
	4
	4,26
	5,3

	Итого:
	232
	234
	234
	229
	226,5
	282,4


Таблица 15.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	Наименование котельной,

адрес
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2020 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2022 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2023 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2024 г.

(Гкал)
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2025 г. (Гкал)



	Котельная р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	500
	500
	500
	500
	855
	270


            Динамика изменения нормативных и фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года указана в таблицах 16.1., 16.2., 16.3.
Таблица 16.1.  ООО «Тепловые сети»
	Год актуализации
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии , Гкал
	Удельный расход элетроэнергии  на передачу тепловой энергии , кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1\кв.м\год
	Количество отказов в период испытаний  тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	
	

	2020
	0,441
	0,655
	40,48
	43,39
	0
	0

	2021
	0,441
	0,655
	40,48
	40,28
	0
	0

	2022
	0,441
	0,655
	40,34
	37,24
	0
	0

	2023
	0,441
	0,655
	40,34
	34,01
	0
	0

	2024
	0,441
	0,564
	40,17
	34,3
	0
	0


Таблица 16.2.  МУП «Труд»

	Год актуализации
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год
	Количество отказов в период испытаний  тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	
	

	2020
	0,282
	0,231
	22,22
	48,40
	0
	0

	2021
	0,282
	0,233
	24,27
	50,01
	0
	0

	2022
	0,282
	0,232
	24,27
	50,8
	0
	0

	2023
	0,282
	0,229
	24,27
	54,3
	0
	0

	2024
	0,282
	0,227
	24,27
	54,3
	0
	0


Таблица 16.3.  ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	Год актуализации
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год
	Количество отказов в период испытаний  тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	
	

	2021
	0,163
	0,163
	60,6
	60,6
	0
	0

	2022
	0,163
	0,163
	60,6
	60,6
	0
	0

	2023
	0,163
	0,163
	60,6
	60,6
	0
	0

	2024
	0,163
	0,163
	60,6
	60,6
	0
	0


Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года указана в таблицах 17.1., 17.2., 17.3.
Таблица 17.1. ООО «Тепловые сети»
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	5
	0
	0

	2021
	0
	5
	0
	0

	2022
	0
	5
	0
	0

	2023
	0
	5
	0
	0

	2024
	0
	5
	0
	0


Таблица 17.2. МУП «Труд»
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	5
	0
	0

	2021
	0
	5
	0
	0

	2022
	0
	5
	0
	0

	2023
	0
	5
	0
	0

	2024
	0
	5
	0
	0


Таблица 17.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	5
	0
	0

	2021
	0
	5
	0
	0

	2022
	0
	5
	0
	0

	2023
	0
	5
	0
	0

	2024
	0
	5
	0
	0


Описание зон действия источников тепловой энергии ООО «Тепловые сети»
[image: image6.emf]
Описание зон действия источников тепловой энергии ООО Фирма «Мухтоловская Спецодежда»
[image: image7.png]Myx1inn APIATOBEROLD MyHUIHTATLION PO
puackail ohaacTn





1.10. Описание балансов тепловой мощности.
 Тепловой баланс системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций  Ардатовского муниципального округа по каждой котельной на 01.01.2024 года указан в таблицах 18.1-18.14 в Гкал/ч.
Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
Таблица 18.1 

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,268
	3,268
	3,268
	3,268
	3,268

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,092
	2,092
	2,092
	2,092
	2,092

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902

	отопление
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,634
	1,634
	1,634
	1,634
	1,634

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,853
	1,853
	1,853
	1,853
	1,853

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129


Котельная школы № 2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/ 1
Таблица 18.2 

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,17
	1,17
	0,688
	0,688
	0,688

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016


	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557

	отопление
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574
	0,574

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695
	1,695


Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01                   
Таблица 18.3

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	отопление
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667


Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
Таблица 18.4

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,927
	1,927
	1,927
	1,927
	1,927

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612

	отопление
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,927
	1,927
	1,927
	1,927
	1,927

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,927
	1,927
	1,927
	1,927
	1,927

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233


Котельная администрации  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
Таблица 18.5

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,109
	1,109
	1,109
	0,688
	0,688

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,725
	0,725
	0,725
	0,304
	0,304

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350

	отопление
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,725
	0,725
	0,725
	0,304
	0,304

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,725
	0,725
	0,725
	0,304
	0,304

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,735
	0,735
	0,735
	0,344
	0,344

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,555
	0,555
	0,555
	0,344
	0,344

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,103
	1,103
	1,103
	1,103
	1,103


Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
Таблица 18.6

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828
	0,828

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754

	отопление
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262
	1,262

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247


Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
Таблица 18.7

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,558
	4,558
	4,558
	4,558
	3,38

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,068

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,934
	2,934
	2,934
	2,934
	2,934

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,193
	2,193
	2,193
	2,193
	2,193

	отопление
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216

	вентиляция
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573

	горячее водоснабжение
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,798
	3,798
	3,798
	3,798
	2,62

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	4,507
	4,507
	4,507
	4,507
	4,507


Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)

Таблица 18.8

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	-
	-
	-
	-
	

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	
	
	
	
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,218
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	отопление
	0,208
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение
	0,01
	0.01
	0.01
	0.01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,049
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279


Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
Таблица 18.9

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,107
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	
	
	
	
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,107
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	отопление
	0,107
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,237
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,237
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,151
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258


Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
Таблица 18.10

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,293
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	-Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,136
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	
	
	
	
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,293
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	отопление
	0,273
	0,272
	0,272
	0,272
	0,272

	вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,208
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499


Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
Таблица 18.11

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,086
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	
	
	
	
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,086
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	отопление
	0,075
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073

	вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,046
	1,049
	1,049
	1,049
	1,049

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,046
	1,049
	1,049
	1,049
	1,049

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566


Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
Таблица 18.12

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	
	
	
	
	

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	
	
	
	
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,08
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	отопление
	0,08
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,264
	0,269
	0,269
	0,269
	0,269

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,264
	0,269
	0,269
	0,269
	0,269

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258


ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
Таблица 18.13

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,182
	4,182
	4,182
	4,182
	4,182

	отопление
	3,615
	3,615
	3,615
	3,615
	3,615

	вентиляция
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	горячее водоснабжение
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,838
	1,838
	1,838
	1,838
	1,838

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,838
	1,838
	1,838
	1,838
	1,838


Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источников тепловой энергии, в зоне деятельности теплоснабжающих организаций  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года указан в таблицах  19.1-19.3
Котельная № 1, р.п.Ардатов,  ул.Крупская, д. 13/01
Таблица  19.1 
	Параметр
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image8.emf]3

м


	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	20
	20
	20
	20
	20


Котельная № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01                   
Таблица  19.2 
	Параметр
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image9.emf]3

м


	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	20
	20
	20
	20
	20


Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
Таблица  19.3
	Параметр
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image10.emf]3

м


	5
	5
	5
	5
	5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5

	Доля резерва
	%
	25
	25
	25
	25
	25


Котельная № 6, р.п.Мухтолово,  ул.Победы, д. 6/01
Таблица  19.4
	Параметр
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2
	2
	2
	2
	2

	Срок службы
	лет
	20
	20
	20
	20
	20

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image11.emf]3

м


	100
	100
	100
	100
	100

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	4
	4
	4
	4
	4

	Доля резерва
	%
	30
	30
	30
	30
	30


1.11. Топливный баланс системы теплоснабжения.
Описание топливных балансов  системы теплоснабжения в зоне деятельности  теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года содержится в таблице 20.1., 20.2., 20.3.

Таблица 20.1. ООО «Тепловые сети»

	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, [image: image12.emf]3

тыс. м


	Приход топлива за год, т. натурального топлива, [image: image13.emf]3

тыс. м


	
	
	

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	
	

	
	
	
	
	Остаток топлива,т.
натурального топлива тыс.куб.м
	Низшая теплота

сгорания
Ккал/кг

(ккал/н куб.м)

	Газ природный
	
	
	
	
	

	2024
	0
	2132,64
	2132,64
	0
	8300

	2023
	0
	2132,64
	2132,64
	0
	8300

	2022
	0
	2168,6
	2168,6
	0
	8300

	2021
	0
	2415,1
	2415,1
	0
	8300

	2020
	0
	2131,6
	2131,6
	0
	8300

	Итого:
	0
	10980,58
	10980,58
	0
	8300

	
	


Таблица 20.2.МУП «Труд»
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, [image: image14.emf]3

тыс. м


	Приход топлива за год, т. натурального топлива, [image: image15.emf]3

тыс. м


	
	
	

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	
	

	
	
	
	
	Остаток топлива,т.
натурального топлива тыс.куб.м
	Низшая теплота

сгорания
Ккал/кг

(ккал/н куб.м)

	Газ природный
	
	
	
	
	

	2024
	
	573,63
	573,63
	0
	8300

	2023
	
	573,67
	573,67
	0
	8300

	2022
	
	607,455
	607,455
	0
	8300

	2021
	
	595,783
	595,783
	0
	8300

	2020
	
	591,781
	591,781
	0
	8300

	Итого:
	
	2923,396
	2923,396
	0
	8300

	Дрова
	
	
	
	
	

	2024
	0,129
	0,500
	0,575
	0,054
	

	2023
	0,106
	0,533
	0,510
	0,129
	

	2022
	0,133
	0,473
	0,500
	0,106
	

	2021
	0,197
	0,426
	0,490
	0,133
	

	2020
	0,022
	0,745
	0,570
	0,197
	

	Итого:
	0,587
	2,677
	2,645
	0,619
	

	
	


Таблица 20.3.ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, [image: image16.emf]3

тыс. м


	Приход топлива за год, т. натурального топлива, [image: image17.emf]3

тыс. м


	
	
	

	
	
	
	На котельных на отпуск тепловой энергии
	
	

	
	
	
	
	Остаток топлива,т.
натурального топлива тыс.куб.м
	Низшая теплота

сгорания
Ккал/кг

(ккал/н куб.м)

	2024
	0
	1149
	1149
	0
	8300

	2023
	0
	1143
	1143
	0
	8300

	2022
	0
	1143
	1143
	0
	8300

	2021
	0
	1143
	1143
	0
	8300

	2020
	0
	1140
	1140
	0
	8300

	Итого:
	
	5718
	5718
	
	


1.12. Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения.
Фактические показатели  частоты повреждаемости системы теплоснабжения  в зоне деятельности теплоснабжающих организаций  Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области по состоянию  на 01.01.2025 года  указаны в таблице 21.1, 21.2, 21.3.

Таблица 21.1.  ООО «Тепловые сети»  
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,046
	0,046
	0,046
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,046
	0,046
	0,046
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0,046
	0,046
	0,046
	0
	0


Таблица 21.2.  МУП «Труд»  
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/оп
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 21.3.  ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»  
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/оп
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0


Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года указаны в таблице 22.1., 22.2., 22.3.

Таблица 22.1. ООО «Тепловые сети»  
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час
	5
	5
	5
	5
	5


Таблица 22.2. МУП «Труд»  
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час
	5
	5
	5
	5
	5


Таблица 22.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»  
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час
	5
	5
	5
	5
	5


1.13. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.
 Технико-экономические показатели в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года (с НДС) указаны в таблицах 23.1., 23.2., 23.3.

Таблица  23.1. ООО «Тепловые сети»
	N
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2020
	2021(без НДС)
	2022(без НДС)
	2023
	2024

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	14090,3
	15,529
	15,698
	15,213
	15,613

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Отпуск тепловой энергии  в тепловую сеть
	тыс. Гкал
	14,090
	15,529
	15,698
	15,213
	15,613

	5
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	0,909
	1,016
	0,964
	0,862
	0,884

	
	то же в %
	%
	7
	7
	7
	6
	6

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	13181,
	14,513
	14,734
	14,351
	14,729

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	11187,0
	15321,858
	16678,525
	20517,25
	21123,515

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	3314,0
	2596,772
	3243,439
	4111,23
	4332,707

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	18914,87
	17872,73
	17300,86
	19950,37
	21651,61

	11
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	949,59
	-
	-
	-
	-

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	34365,50
	35791,357
	37222,864
	44578,85
	47107,832


Таблица  23.2. МУП «Труд»

	N
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	4,042
	4,106
	4,106
	4,012
	3,918

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Отпуск тепловой энергии  в тепловую сеть
	тыс. Гкал
	4,042
	4,106
	4,106
	4,012
	3,918

	5
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,227

	
	то же в %
	%
	7
	7
	7
	7
	6

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	4,042
	4,106
	4,106
	4,012
	3,918

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	5959,61
	5717,93
	5778,60
	6594,55
	7791,96

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	771,77
	748,37
	594,17
	668,87
	326,5

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	6092,85
	6347,41
	7458,05

	7960,38
	8122,07

	11
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	12824,23
	12813,71
	13830,82
	15223,8
	16240,53


Таблица  23.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	N
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	7837
	7399
	8473
	9022
	8549

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Отпуск тепловой энергии  в тепловую сеть
	тыс. Гкал
	7837
	7399
	8473
	9022
	8549

	5
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	270
	270
	270
	270
	270

	
	то же в %
	%
	3
	4
	3
	3
	3

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	7567
	7129
	8203
	8752
	8279

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	3553
	3670
	
	
	6158

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	1152
	851
	
	
	1437

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	9760
	10047
	
	
	13891

	11
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	407
	407
	
	
	647

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	14872
	14822
	
	
	21623


1.14. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
Динамика изменения цен (тарифов) на тепловую энергию устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения  теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области указана в таблице 24.

Таблица 24
	Организация
	Срок действия тарифа
	Устанавливающий документ
	Тариф, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)

	ООО «Тепловые сети»

	 с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 51/11 от 11.12.2018 г.
	2518,56
	0,00

	
	с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 51/11 от 11.12.2018 г.
	2568,92
	2,0

	
	 с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 56/3  от 28.11.2019 г.
	2568,92
	0,00

	
	с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 56/3 от 28.11.2019 г.
	2645,48
	2,98

	
	 с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 3/5 от 01.02.2021 г.
	2645,48
	0,00

	
	с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 3/5 от 01.02.2021 г.
	2777,75
	5,00

	
	 с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 50/57 от 30.11.2021 г.
	2777,75
	0,00

	
	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 50/57 от 30.11.2021 г.
	2895,89
	4,25

	
	 с 01.01.2023 г. по 30.03.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №48/26  от 25.11.2022 г.
	3156,32
	8,9

	
	с 01.03.2023 г. по 30.06.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №  6/4   от 17.02.2023 г.
	3080,45
	0,00

	
	с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 53/11 от 07.12.2023 г.
	3351,50
	4,6

	
	 с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 50/57 от 30.11.2024 г.
	3750,42
	11,9

	
	с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 50/57 от 30.11.2024 г.
	3952,95
	5,4

	МУП «Труд»
	 с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
	Решение РСТ НО от 21.02.2019 №9/1
	2707,92 
	0,00

	
	с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
	Решение РСТ НО от 21.02.2019 №9/1
	2741,70
	              1,23

	
	 с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
	Решение РСТ НО от 03.12.2019 №57/2
	2741,70
	0,00

	
	с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
	Решение РСТ НО от 03.12.2019 №57/2
	2823,31
	2,9

	
	 с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
	Решение РСТ НО от 05.11.2020 №41/4
	2823,31
	0,00

	
	с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
	Решение РСТ НО от 05.11.2020 №41/4
	2896,99
	2,7

	
	01.01.2022- 30.06.2022
	Решение РСТ Нижегородской области  №47/17 от 23.11.2021г
	2896,99
	0,00

	
	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области  №47/17 от 23.11.2021г
	3000,67
	2,8

	
	 с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области  №46/73 от 18.11.2022г
	3266,37
	8,85

	
	с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области  №46/73 от 18.11.2022г
	3266,37
	0

	
	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области  №49/44 от 23.11.2023г
	3266.37
	0

	
	с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области  №49/44 от 23.11.2023г
	3553.81
	8.8

	
	с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области  №68/72 от 17.12.2024г
	3553,81
	0

	
	с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области  №68/72 от 17.12.2024г
	3929,32
	10,57

	ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	01.01.2022- 30.06.2022
	Решение РСТ Нижегородской облАСТИ № 40/20 от 02.11.2021
	2046,86
	0,00

	
	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 40/20 от 02.11.2021
	2111,57
	3,16

	
	с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 46/72 от 18.11.2022
	2282,34
	8,08

	
	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 48/20 от 16.11.2023
	2282,34
	0,00

	
	с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 40/20 от 16.11.2023
	2499,38
	9,49


Объем отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по состоянию  на 01.01.2024 года указан в таблице 25.
Таблица 25 
	N 
	Наименование организации
	единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	ООО «Тепловые сети»
	Тыс.Гкал.
	12,8
	14,5
	14,7
	14,4
	14,7

	2
	МУП «Труд»
	Тыс.Гкал
	4,0
	4,1
	4,1
	4,0
	3,9

	3
	ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	Тыс.Гкал
	6,9
	7,1
	7,1
	9,0
	 8,6

	
	Итого:
	
	23,7
	25,7
	25,9
	27,4
	27,2


1.15. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.

Изменение схемы теплоснабжения рабочего поселка Ардатовского муниципального округа не планируется. Средний возраст котельных  расположенных на территории рабочего поселка  Ардатов Ардатовского муниципального округа составляет 30 лет. Имеется тенденция отключение потребителей от источников   централизованного теплоснабжения, что приводит к снижению объемов теплопотребления и котельные работают с недозагрузкой.  Дисбаланс присоединённой и установленной мощности ведёт к завышенным расходам на топливо и содержание источников тепловой энергии. Таким образом, без реконструкции котельных  невозможно достичь устойчивой работы теплоснабжающей организации.  Подключение новых потребителей тепловой энергии, а также увеличение существующей нагрузки, в радиусе эффективного теплоснабжения предполагается осуществлять посредством присоединения к существующим источникам  тепловой энергии, а в случае отсутствия свободных мощностей на существующих источниках тепловой энергии от автономных источников.

Поскольку в окружном бюджете предусмотреть средства на эту цель не представляется возможным, предлагается осуществить реконструкцию системы теплоснабжения за счет привлечения частных инвестиций.
Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Данные уровня потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения указаны в таблице 1 раздела 1 настоящей схемы теплоснабжения. Прирост площадей строительных фондов в ближайшее время не планируется. Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) не планируется.
Тепловые договорные нагрузки котельных в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области по состоянию на 01.01.2025 года указаны в таблице 26.
Таблица 26 
	N  п.п.
	Наименование  теплоснабжающей организации
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	отопление и вентиляция
	

	1
	ООО «Тепловые сети»
	2,766
	4,877
	7,643

	2
	МУП «Труд»
	0,458
	0,338
	0,796

	3
	ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	0
	2,2
	2,2

	ИТОГО
	3,224
	7,415
	10,639


Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в Ардатовском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2025 года указано в таблице 27.

Таблица 27  
	N
п.п.
	Наименование
	Потребление тепловой энергии,  тыс. Гкал
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	отопление и вентиляция
	

	1
	ООО «Тепловые сети»
	5,8
	8,9
	14,7

	2
	МУП «Труд»
	2,7
	1,2
	3,9

	3
	ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	0
	8,6
	8,6

	ИТОГО
	8,5
	18,7
	27,2


Территории жилой застройки составляют- 687,04  тыс.кв.м;

Многоквартирной жилой застройки – 275,4 тыс.кв.м;

Индивидуальной жилой застройки -  205,55 тыс.кв.м;

Сведения о движении строительных фондов в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области  за период 2020-2024 годы тыс.м2, указаны в таблице 28.
 Таблица  28.
	Годы
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	24592,95
	24597,75
	24597,75
	24597,75
	

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	

	новое строительство, в том числе:
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	

	многоквартирные жилые здания
	
	
	
	
	

	общественно-деловая застройка
	
	
	
	
	

	индивидуальная жилищная застройка
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	

	Выбыло общей отапливаемой площади
	
	
	
	
	

	Общая отапливая площадь на конец года
	24597,75
	24602,55
	24602,55
	24602,55
	


Строительство и ввод в эксплуатацию, снос жилых зданий, общественно-деловых зданий в ближайшие годы не планируется. Изменение объема потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителями теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области не планируется.
Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  указано в таблице 29.

Таблица 29
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, [image: image18.emf]Гкал/

2

м/год


	Удельная

тепловая нагрузка, [image: image19.emf]ккал/

(ч·

2

м

)



	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2016 - 2020 г.г.
	Жилая многоэтажная
	0,24
	0
	0
	0,24
	44,3
	0,0
	8,2
	49,0

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	08,2
	59,1

	
	Жилая индивидуальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,2
	67,2

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,9
	95,3

	2021 - 2029 г.г.
	Жилая многоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,4
	43,6

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,4
	48,8

	
	Жилая индивидуальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,4
	59,2

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,5
	84,8


Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной схемы не требуется, так как численность населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области менее 100 000 человек.
Раздел 4. Существующие  и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Балансы существующей и располагаемой тепловой мощности в зоне действия теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по каждой котельной  указаны в таблицах 18.1-18.18 настоящей схемы теплоснабжения. Изменение баланса тепловой мощности источников тепловой энергии в зоне действия теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области не планируется.
Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям  теплоснабжающих организаций  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области за период  2017-2024 годы указан в таблице 30.
Таблица 30
	Адресная привязка
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	Дата акта включения
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час
	Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час

	ул.Крупской ,15
	 52:51:0070009
	Котельная №1  р.п. Ардатов, ул. Крупской д.13/01
	-
	01.10.2017г
	0,024
	0
	0,024

	ул.Крупской, 17
	 52:51:0070009
	Котельная№1  р.п. Ардатов, ул. Крупской д.13/01
	   -
	01.01.2017г
	0,018
	0
	0,018

	ул.Крупской, 11а
	52:51:0070009
	Котельная №1  р.п. Ардатов, ул. Крупской д.13/01
	-
	01.01.2022
	0,035
	0
	0,035


       В 2024-2027 годы  планируется подключение    к существующим тепловым сетям Ардатовского муниципального округа Нижегородской области МБОУ «Мухтоловская СШ», расположенная по адресу: р.п. Мухтолово, ул. Южная, д.35. 
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
5.1. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, не планируется. Однако планируется реконструкция котельных, замена котлов и газового оборудования на новое, автоматизация котельных. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в 2021-2033 годах, размер капитальных вложений в реализацию мероприятий, с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, указаны в таблице 31.
Таблица 31

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год исполнения
	Финансовые затраты,

тыс.руб.

с учетом НДС
	Цели реализации мероприятия
	

	1. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной

№ 1

р.п. Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	2024-2027
	7046,5
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности
	

	2. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

№2

р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1
	2021
	1922,2
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности
	

	3. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

№3

р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	2028
	1865,3
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности
	

	4. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной
№ 4

р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	2028
	2210,4
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности
	

	5. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

№ 5

р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	2021-2022
	2942,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности
	

	6. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной

 № 6

р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	2028-2029
	4669,8
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности
	

	7. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной 

№ 7 

р.п. Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	2024-2026
	8565,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности
	

	Итого
	
	29221,2
	
	

	МУП «Труд» 

	1.
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной 

№ 4 р.п. Мухтолово, ул.Клубная, д. 6/01
	2025
	3000
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности

	2.
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования   котельной 

№ 5 р.п. Мухтолово, ул.Энергетиков, д. 1/01
	2024
	2800
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности

	3.
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной 

№ 3 р.п. Мухтолово, ул.Школьная, д.75а.
	2025
	3000
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности

	4.
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной 

№ 7 р.п. Мухтолово, ул.Школьная, д.72/02,72/08.
	2025
	3500
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности

	Итого:                                 12300,0

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год исполнения
	Финансовые затраты,

тыс.руб.

с учетом НДС
	Цели реализации мероприятия

	1.
	Строительство дополнительной котельной №2 по ул. Южная, д. 35а 

р.п. Мухтолово 
	2024
	22000,00


	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности

	2.
	Строительство газовой котельной  ул. Энергетиков, д1/03
	2025-2028
	30000,00
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности

	3.
	Реконструкция котельной №1 по ул. Южная, д. 35а р.п.Мухтолово; 
	2024-2028
	10000,00
	Улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности

	
	Итого:
	
	62000,00
	


5.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод избыточных источников тепловой энергии  из эксплуатации не планируется. 
5.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
На территории муниципального образования меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрены.

5.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством приведён в таблице 31 (для обеспечения внутрикомнатной температуры +18-200C при различных температурах наружного воздуха).
Таблица 32

	Температура наружного воздуха, 0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, 0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, 0C

	+10
	35,5
	31,3

	+9
	37,2
	32,5

	+8
	38,9
	33,7

	+7
	40,6
	34,9

	+6
	42,3
	36,1

	+5
	44,0
	37,3

	+4
	45,6
	38,4

	+3
	47,2
	39,5

	+2
	48,9
	40,5

	+1
	50,5
	41,6

	0
	52,1
	42,7

	-1
	53,6
	43,7

	-2
	55,0
	44,2

	-3
	56,5
	45,8

	-4
	57,9
	46,8

	-5
	59,4
	47,2

	-6
	61,0
	48,8

	-7
	62,6
	49,7

	-8
	64,2
	50,7

	-9
	65,8
	51,6

	-10
	67,4
	52,6

	-11
	68,8
	53,5

	-12
	70,2
	54,4

	-13
	71,5
	55,4

	-14
	72,9
	56,3

	-15
	74,3
	57,2

	-16
	75,7
	58,1

	-17
	77,2
	59,0

	-18
	78,6
	59,8

	-19
	80,1
	60,7

	-20
	81,5
	61,6

	-21
	82,9
	62,5

	-22
	84,3
	63,3

	-23
	85,6
	64,2

	-24
	87,0
	65,0

	-25
	88,4
	65,9

	-26
	89,7
	66,7

	-27
	91,0
	67,5

	-28
	92,4
	68,4

	-29
	93,7
	69,2

	-30
	95,0
	70,0


Примечание: В зависимости от местных условий эксплуатации котлов ресурсоснабжающая организация может скорректировать температурный график.

5.6. Радиус эффективного теплоснабжения.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в в Ардатовском муниципальном округе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Все вновь подключаемые потребители, находящиеся в радиусе эффективного теплоснабжения обращаются в теплоснабжающие  организации Ардатовского муниципального округа за согласованием присоединения их теплопотребляющих установок к существующим источникам тепловой энергии и при подтвержденном наличии свободных мощностей на источнике.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей рабочего поселка  Ардатов.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой мощности источников тепловой энергии.
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой мощности источников тепловой энергии  планируется в р.п. Мухтолово, ул. Южная.

6.2. Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых округах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых округах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

6.3. Новое строительство  и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Новое строительство  и реконструкция тепловых сетей , обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения,    не планируется.

6.4. Новое строительство  или  реконструкция тепловых сетей  для повышения эффективности  функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим.
Новое строительство  или  реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности  функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим  не планируется.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.
Строительство новых тепловых сетей на территории рабочего поселка Ардатов  не планируется. Предложения по  реконструкции тепловых сетей рабочего поселка  Ардатов от газовой котельной № 4 ВК  до ул.Чкалова, Победы, Крупской, дворовки содержатся в таблице 33.
Таблица 33

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период исполнения
	Финансовые затраты тыс. руб. с  НДС
	Ожидаемый эффект

	1
	Замена 56 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.150 мм на трубу ППУ-изоляции д.150 мм.
	2021
	240
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	2
	Замена 180 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.100 мм на трубу ППУ-изоляции д.100 мм.
	2022-2024
	600
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	3
	Замена 300 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.100 мм на трубу ППУ-изоляции д.100 мм.
	2023
	1080
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	4
	Замена 400 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.100 мм на трубу ППУ-изоляции д.100 мм.
	2024
	1440
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	5
	Замена 200 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.150 мм на трубу ППУ-изоляции  д.150 мм.
 Замена 110 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.100 мм на трубу ППУ-изоляции д.100 мм.

Замена запорной арматуры д.150 мм.
	2025
	780
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	6
	Замена теплотрассы 120 п.м. в 2-х трубном исполнении, ГВС – 150п.м. в 

2-х трубном исполнении котельной 

№ 5 р.п. Мухтолово, ул.Энергетиков, д. 1/01
	2024
	9 000,00
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	7
	Замена теплотрассы 200 п.м. в 2-х трубном исполнении по р.п.Мухтолово ,ул.Победы от д.1 до д.7
	2024-2025
	15 000,00
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	8
	Реконструкция тепловых сетей  ул. Клубная, д.1а,2а,3а,4а,5а,6а,7а,а12а, Заводская 51а
	2026-2027
	10 000,00
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	9
	 Реконструкция трубопровода от котельной № 2 р.п. Мухтолово, ул.Южная, д.35 б – 70 п.м. 
	2024
	9 000,00
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности

	
	Итого:
	
	47 140,00
	


Раздел 7 . Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

 Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)  на территории Ардатовского муниципального округа отсутствуют.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы.
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности  теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в Гкал указаны в таблицах 34.1., 34.2., 34.3.
Таблица 34.1 ООО «Тепловые сети» 
	N
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	4799
	4799
	4799
	4722
	4799
	4799
	4799
	4799
	4799
	4799

	2
	Котельная школы № 2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/ 1
	560
	560
	560
	760
	760
	760
	760
	760
	760
	760

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	271
	271
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345

	4
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	1880
	1880
	1880
	2052
	2052
	2052
	2052
	2052
	2052
	2052

	5
	Котельная администрации  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	1107
	1107
	1107
	1314
	1314
	1314
	1314
	1314
	1314
	1314

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	2018
	2018
	1882
	2161
	2161
	2161
	2161
	2161
	2161
	2161

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	3591
	3591
	3591
	4259
	4259
	4259
	4259
	4259
	4259
	4259

	Итого
	14090
	14090
	14090
	15613
	15690
	15690
	15690
	15690
	15690
	15690


Таблица 34.2 МУП «Труд» 
	N
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	1223
	1223
	1223
	1053
	1223
	1223
	1223
	1223
	1223
	1223

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	620
	620
	620
	549
	620
	620
	620
	620
	620
	620

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	1640
	1640
	1640
	1650
	1640
	1640
	1640
	1640
	1640
	1640

	4
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	463
	463
	463
	462
	463
	463
	463
	463
	463
	463

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	393
	393
	393
	430
	393
	393
	393
	393
	393
	393

	Итого
	4339
	4339
	4339
	4144
	4339
	4339
	4339
	4339
	4339
	4339


Таблица 34.3 ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда» 
	N
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная 
р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	7399
	7399
	7399
	8549
	10167
	10167
	10167
	10167
	10167
	10167


Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности  теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в кг условного топлива/Гкал указан в таблицах 35.1., 35.2., 35.3.
Таблица 35.1. ООО «Тепловые сети»
	N
	Наименование котельной
	Удельный расход условного топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	167,04
	167,04
	167,04
	167,04
	167,04
	167,04
	167,04
	162,1
	162,1
	162,1

	2
	Котельная школы № 2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/ 1
	190,95
	170,61
	170,61
	170,61
	170,61
	170,61
	170,61
	170,61
	170,61
	170,61

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	168,46
	168,46

	4
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	175,89
	175,89
	175,89
	175,89
	175,89
	175,89
	175,89
	175,89
	172,37
	172,37

	5
	Котельная администрации  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	178,3
	178,3
	167,97
	167,97
	167,97
	167,97
	167,97
	167,97
	167,97
	167,97

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08
	168,91

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	170,77
	170,77
	170,77
	170,77
	170,77
	170,77
	164,81
	164,81
	164,81
	164,81

	Итого
	175,89
	172,98
	171,50
	171,50
	171,50
	171,50
	170,66
	170,66
	169,34
	167,89


Таблица 35.2. МУП «Труд»
	N
	Наименование котельной
	Удельный расход условного топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	164,77
	164,25
	164,25
	172,55
	164,25
	164,25
	164,25
	164,25
	164,25
	164,25

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	178,32
	173,6
	173,6
	185,39
	173,6
	173,6
	173,6
	173,6
	173,6
	173,6

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	200,88
	156,3
	156,3
	200,25
	156,3
	156,3
	156,3
	156,3
	156,3
	156,3

	4
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	304,35
	243,6
	243,6
	357,79
	243,6
	243,6
	243,6
	243,6
	243,6
	243,6

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	200,24
	167,44
	167,44
	78,62
	167,44
	167,44
	167,44
	167,44
	167,44
	167,44

	Итого
	209,71
	181,04
	181,04
	198,84
	181,04
	181,04
	181,04
	181,04
	181,04
	181,04


Таблица 35.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	N
	Наименование котельной
	Удельный расход условного топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	 Котельная

р.п.Мухтолово, ул .Победы 6
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3


Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности   теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа в тоннах условного топлива указаны в таблицах 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6., 36.7.
Таблица 36.1. ООО «Тепловые сети»
	N
	Наименование котельной
	Расход условного топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	801,6
	801,6
	801,6
	639,5
	801,6
	801,6
	801,6
	801,6
	801,6
	801,6

	2
	Котельная школы № 2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/ 1
	106,93
	95,542
	95,542
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	45,853
	45,853
	45,853
	38,2
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8

	4
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	330,67
	330,67
	330,67
	365,9
	365,9
	365,9
	365,9
	365,9
	353,7
	353,7

	5
	Котельная администрации  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	197,38
	197,38
	185,94
	143,6
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	337,03
	337,03
	337,03
	283,4
	386,0
	386,0
	386,0
	386,0
	386,0
	365,0

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	613,24
	613,24
	613,24
	780,4
	780,4
	780,4
	702,0
	702,0
	702,0
	702,0

	Итого
	2432,703
	2421,315
	2409,875
	2374,8
	2689,5
	2689,5
	2611,1
	2611,1
	2598,9
	2598,9
	


Таблица 36.2. МУП «Труд»
	N
	Наименование котельной
	Расход условного топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	196
	204
	204
	176
	204
	204
	204
	204
	204
	204

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	106
	100
	100
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	302
	327
	327
	303
	327
	327
	327
	327
	327
	327

	4
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	130
	186
	186
	153
	186
	186
	186
	186
	186
	186

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	83
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Итого
	817
	896
	896
	809
	896
	896
	896
	896
	896
	896


Таблица 36.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	N
	Наименование котельной
	Расход условного топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная 
р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	1179
	1179
	1179
	1367
	1620
	1620
	1620
	1620
	1620
	1620


Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности  теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, [image: image20.emf]3

тыс.м/т.

 натурального топлива указаны в таблицах 37.1., 37.2., 37.3.
Таблица 37.1. ООО «Тепловые сети»

	N
	Наименование котельной
	Расход натурального топлива, [image: image21.emf]3

тыс. м/т

 натурального топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	709,38
	709,38
	709,38
	709,38
	709,4
	709,4
	709,4
	688,41
	688,41
	688,41

	2
	Котельная школы № 2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/ 1
	94,63
	84,55
	84,55
	84,55
	109,6
	109,6
	109,6
	109,6
	109,6
	109,6

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	40,58
	40,58
	40,58
	40,58
	40,6
	40,6
	40,6
	40,6
	40,4
	40,4

	4
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	292,63
	292,63
	292,63
	292,63
	323,8
	323,8
	323,8
	323,8
	286,78
	286,78

	5
	Котельная администрации  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	174,67
	174,67
	164,55
	164,55
	164,55
	164,55
	164,55
	164,55
	164,55
	164,55

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	298,26
	298,26
	298,26
	298,26
	341,6
	341,6
	298,26
	298,26
	298,26
	280,81

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	542,69
	542,69
	542,69
	542,69
	690,6
	690,6
	621,3
	621,3
	621,3
	621,3

	Итого
	2152,84
	2142,76
	2132,64
	2132,64
	2380,15
	2380,15
	2267,51
	2246,52
	2209,3
	2191,85


Таблица 37.2. МУП «Труд»

	N
	Наименование котельной
	Расход натурального топлива, [image: image22.emf]3

тыс. м/т

 натурального топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	169.5
	176.8
	176.8
	152,9
	186.8
	176.8
	176.8
	176.8
	176.8
	176.8

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	92.1
	86.7
	86.7
	84,8
	86.7
	86.7
	86.7
	86.7
	86.7
	86.7

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	261.9
	283,4
	283,4
	262,7
	283,4
	283,4
	283,4
	283,4
	283,4
	283,4

	4
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	0.49
	0.7
	0.7
	0,6
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	72.2
	68.5
	68.5
	68,1
	68.5
	68.5
	68.5
	68.5
	68.5
	68.5

	Итого
	596,19
	616,1
	616,1
	569,1
	616,1
	616,1
	616,1
	616,1
	616,1
	616,1


Таблица 37.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»

	N
	Наименование котельной
	Расход натурального топлива, [image: image23.emf]3

тыс. м/т

 натурального топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная
р.п. Мухтолово, ул .Победы 6
	1043
	1043
	1043
	840
	841
	841
	841
	841
	841
	841


Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности  теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (зимний период), [image: image24.emf]3

тыс.м/тонн

 натурального топлива указан в таблицах 38.1., 38.2.
Таблица 38.1. ООО «Тепловые сети»  
	N
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,135
	0,135
	0,135

	2
	Котельная школы № 2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/ 1
	0,019
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008

	4
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,056
	0,056

	5
	Котельная администрации  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	0,034
	0,034
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,055

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	Итого
	0,399
	0,397
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,393
	0,389
	0,389
	0,383


Таблица 38.2. МУП «Труд»  
	N
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	0,034
	0,034
	  0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	4
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Итого
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266


Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (летний период), [image: image25.emf]3

тыс. м/тонн

 натурального топлива указаны в таблицах 39.1., 39.2, 39.3.
Таблица 39.1. ООО «Тепловые сети»
	N
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная школы № 2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/ 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная администрации  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,023
	0,023
	0,023

	Итого
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,023
	0,023
	0,023


Таблица 39.2. МУП «ТРУД»
	N
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б)
	0,034
	0,034
	  0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	2
	Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01)
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	4
	Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01)
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136

	5
	Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222


Таблица 39.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	N
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2033

	1
	Котельная 

р.п.Мухтолово, ул.Победы,д.6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Раздел  9. Оценка надежности теплоснабжения.
Минимальный допустимый показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы должны оборудоваться системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволит своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. 

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволит отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов.

При разработке схемы теплоснабжения Ардатовского муниципального округа статистику отказов тепловых сетей за 2024 год предоставили  теплоснабжающие организации  ООО «Тепловые сети», МУП «Труд», ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда».

Статистика  отказов на тепловых сетях Ардатовского муниципального округа за 2024 год приведена в таблицах 7.1,7.2, 7.3. Средний недоотпуск тепловой энергии на 1 отказ по Ардатовскому муниципальному округу в 2024 году составил 0 Гкал/1 отказ.

Статистика  восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов)  тепловых сетей  и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей  Ардатовского муниципального округа за 2024 год предоставили  теплоснабжающие организации  ООО «Тепловые сети», МУП «Труд», ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда», которая  приведена в таблицах 8.1, 8.2,8.3

Процедура диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных и текущих ремонтов  тепловых сетей Ардатовского муниципального округа производится в соответствии с утвержденным графиком, по результатам, которого составляются и корректируются планы перспективных ремонтов и перекладок тепловых сетей. Содержание тепловых сетей в  технически исправном состоянии осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115, Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000. При подготовке к отопительному сезону, ежегодно в период с мая  по сентябрь  проводятся гидравлические испытания наружных тепловых сетей, испытания на прочность и плотность.

Важными свойствами  тепловых сетей является малая вероятность полного отказа системы, наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения. Временной резерв может быть увеличен резервированием тепловых сетей, позволяющим поддерживать в  послеаварийных режимах некоторый пониженный уровень теплоснабжения потребителей. В Ардатовском муниципальном округе  в тупиковых сетях резервирование сетей  не требуется, так как вероятность безотказной работы  тепловых сетей  не превышает нормативное значение.

Периодичность проведения процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери в тепловых сетях представлены в таблице:

	Наименование
	Периодичность проведения работ

	Летние ремонты тепловых сетей
	Ежегодно

	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность
	Ежегодно

	Испытание тепловых сетей на гидравлические потери
	один раз в пять лет

	Испытание тепловых сетей на тепловые потери
	один раз в пять лет

	Испытание тепловых сетей на максимальную температуру
	один раз в пять лет


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением рассчитывается по формуле: Иотк тс = nотк/S. Количество отказов за предыдущий год  nотк = 0. Таблицы 7.1-7.3  Соответственно  показатель надежности тепловых сетей Котк тс = 1,0.

Все источники теплоснабжения Ардатовского муниципального округа имеют высокую степень надежности системы теплоснабжения. Радиус действия источников теплоснабжения и общая длина сети источников не является завышенной. Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением  (Котк ит) зависит от интенсивности отказов  (Иотк ит). Иотк ит в системе теплоснабжения Ардатовского муниципального округа за 2024 год равен 0. Соответственно показатель надежности теплового источника равен Котк ит = 1,0.

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей зависит от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед). Qнед в системе теплоснабжения Ардатовского муниципального округа за 2024 год равен 0. Таблицы 8.1.-8.3. Сответственно показатель надежности теплового источника равен Кнед= 1,0.

           Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения  источников тепловой энергии. 

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

Кэ=  1,0- при наличии резервного электроснабжения;

Кэ= 0,6- при отсутствии резевного электроснабжения.
Теплоснабжение потребителей первой категории  предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование резервного топлива. С использованием местных аварийных источников теплоты (стационарные или передвижные). Источники теплоты обеспечивающие потребителей второй и третьей категории обеспечиваются запасами резервного топлива (электроснабжение). При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий используются местные резервные (аварийные) источники теплоты. Повышение надежности систем теплоснабжения  достигается путем использования передвижных котельных, которые при аварии используются в качестве резервных источников тепла в первую очередь потребителям первой категории. Подключение передвижной котельной к потребителю первой категории осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемые от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания. Эти объекты также оборудованы вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт.

При авариях в системе энергоснабжения надежность теплоснабжения потребителей обеспечивается передвижными электрическими станциями  мощностью соответствующей  мощности электрооборудования котельной, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети. Количество источников тепловой энергии равно 13. 

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) Ардатовского муниципального округа соответствует 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

Кэ=  1,0- при наличии резервного водоснабжения;

Кэ= 0,6- при отсутствии резевного водоснабжения.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) Ардатовского муниципального округа соответствует 1,0.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

Кэ=  1,0 - при наличии резервного топливоснабжения;

Кэ=  0,5 - при отсутствии резевного топливоснабжения.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) Ардатовского муниципального округа соответствует 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей. Расчет представлен в таблице    Кб = 1,0 – полная обеспеченность.
          Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы теплоснабжения. На источниках теплоты установлено необходимое  резервное оборудование  резервные насосы и котлы.  Тепловые пункты отсутствуют, не требуются. Совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортировки тепловой энергии не представляется  рациональным. Смежные тепловые системы отсутствуют. Установка резервных насосных станций и баков аккумуляторов  не требуется. 
Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения с учетом введенных в эксплуатацию реконструированных тепловых сетей отсутствуют.

Изменения в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.
Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий составлению схемы теплоснабжения  с учетом введенных в эксплуатацию реконструированных тепловых сетей не представляется возможным, поскольку расчет показателей надежности, в том числе вероятность безотказной работы  выполнялся впервые. 

Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельных единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2025 года указаны в таблице 39.1.

Таблица 39.1 
	Номер участка пути
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, м
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная)
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	1
	Котельная ВК № 4  р.п. Ардатов, ул. 30,лет ВЛКСМ д45/01
	Ул. Чкалова д11
	0,15
	0,1
	1988
	2
	10
	2,05Е-06
	6,3
	0,000132
	0,000132
	0,999868

	2
	Котельная ВК №4  р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ д45/01
	Ул. Чкалова д.13
	0,1
	0,2
	1988
	2
	10
	8,50Е-07
	6,3
	0,000055
	0,000187
	0,999813

	3
	Котельная ВК № 4 р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ д.45/01
	Ул. Победы д. 12
	0,1
	0,2
	1988
	2
	10
	5,00Е-09
	6,3
	0,000000
	0,000187
	0,999813

	4
	Котельная ВК № 4 р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 45/01
	Ул. Крупской д.6
	0,15
	0,3
	1988
	2
	10
	1,68Е-06
	5,6
	0,000037
	0,000224
	0,999776

	5
	Котельная ВК № 4 р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 45/01
	Дворовки
	0,1
	0,12
	1988
	2
	10
	112Е-06
	4,8
	0,000004
	0,000350
	0,999650

	6
	Котельная ВК № 4  р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 45/01
	Ул. Суслова д.13
	0,1
	0,541
	2001
	2
	10
	3,35Е-07
	4,8
	0,000001
	0,000351
	0,999649

	7
	Котельная ВК № 4  р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 45/01
	Ул. Крупской д13
	0,15
	0,15
	2001
	2
	10
	2,05Е-08
	5,3
	0,000132
	0,000176
	0,9999053

	8
	Котельная ВК № 4  р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 45/01
	Ул. Крупской
	0,076
	0,1
	2001
	2
	10
	5,00Е-06
	4,3
	0,000001
	0,000224
	0,999776

	9
	Котельная ВК № 4  р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 45/01
	дворовки
	0,1
	0,01
	2001
	2
	10
	8,50Е-05
	6,3
	0,000055
	0,000423
	0,999742


Раздел 10. Сценарии развития аварий в системах

теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах
10.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

1. )   Выход из строя всех насосов сетевой группы.
План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос:
	№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Ответственный

	1
	2
	3
	

	
	Связь с ответственным за исправное состояние оборудования,

вызов ремонтника
	Котельная №1
	Оператор котельной

	2
	При остановке сетевого насоса
принимает меры по выяснению причин. Оператор котельной

производит аварийную остановку котла. Докладывает ответственному об отказе работы вспомогательного

оборудования. Производит запуск резервного
сетевого насоса
	Котельная
№1
	Ответственное должностное лицо 

	3
	Производит аварийную остановку котла: прекращает подачу топлива к форсункам котла,
останавливает вентилятор и дымосос; отключает котел от паровой магистрали; закрывает вентиль непрерывной продувки. закрывает шаровые краны подачи газа к котлу;
открывает продувочные свечи газопровода на горелках

котлоагрегата.
	Котельная №1
	З Ответственное должностное лицо 

	4
	Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя

сетевого насоса.
	Котельная №1
	Ответственное должностное лицо

	5
	Обесточивает вышедший из строя сетевой насос;
Подает электропитание на электродвигатель резервного
сетевого насоса
	Котельная №1
	Ответственное должностное лицо

	6
	Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса;

Запускает резервный сетевой насос в работу.
	Котельная №1
	З Ответственное
должностное лицо

	7
	После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции
	Котельная №1
	З Ответственное должностное лицо

	8
	Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и

восстановлении режима работы котельной
	Котельная №1
	Ответственное должностное
лицо


Подача теплоносителя на отопление прекращается в жилом фонде. Жилые дома отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы, открываются перемычки в тепловых узлах. Гидравлический режим изменяется. Давление теплоносителя в прямой сети – 4 кгс/см2, в обратной сети – 2,5 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха максимальная температура в прямой сети 400С, в обратной сети 15-200С
2.) Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе). 

План действий при внезапном прекращении газоснабжения:
	№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	
	Аварийно останавливает котлы, уточняет причину и ориентировочную длительность отключения подачи газа на котельную
	Котельная №1
	Оператор котельной

	9
	Производит аварийную остановку котла: прекращает подачу топлива к форсункам котла;
останавливает вентилятор и дымосос; отключает котел от паровой магистрали; закрывает вентиль непрерывной продувки; закрывает шаровые краны подачи газа к котлу;
открывает продувочные свечи газопровода на горелках

котлоагрегата.
	Котельная №1
	Оператор котельной

	10
	Следит за работой подпиточного насоса, следит за

работой сетевого насоса
	Котельная №1
	Оператор котельной

	11
	вызывает аварийную бригаду
ООО «Тепловые сети»
	Котельная №1
	Оператор котельной

	12
	Выясняет причину прекращения подачи газа на объект Устраняет неисправность, возобновляет подачу газа на объект;

Проводит анализ проб воздуха на наличия
газо-воздушной смеси в котельной
	Котельная №1
	Оператор котельной бригада ООО «Тепловые сети»


3.)  Прорыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах:

	№ п/п
	Порядок действий
	ответственный
	примечание

	1
	Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков
	Мастер по ремонту
	

	2
	Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на
ответвлениях от магистрали
	Мастер по ремонту
	

	3
	Демонтаж изоляции поврежденного участка – 3 м
	Мастер по ремонту
	

	4
	Снятие заглушек спускников - слив теплоносителя
	Мастер по ремонту
	

	5
	Подготовка к сварочным работам, операция на трубе,

откачка воды из труб
	Мастер по ремонту
	

	6
	Сварочные работы, устранение течи
	Мастер по ремонту
	

	7
	Установка заглушек на спускниках
	Мастер по ремонту
	

	8
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя -

открытие задвижек на магистральном трубопроводе и

задвижек на ответвлениях от магистрали
	Мастер по ремонту
	

	9
	Монтаж изоляции восстановленного участка
	Мастер по ремонту
	

	10
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя -

открытие задвижек на магистральном трубопроводе и

задвижек на ответвлениях от магистрали
	Мастер по ремонту
	


10.2 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия 

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия представлены в таблице:

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех
насосов
сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в

системах отопления
потребителей, понижение напора
и температуры в зданиях и домах,
размораживание тепловых сетей и

отопительных батарей
	Муниципальный , локальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи
природного газа (авария на наружном газопроводе)
	Прекращение подачи
горячей
воды в систему отопления всех
потребителей, понижение напора
и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства,
социальной сферы
	Порыв тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой
группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в

систему
потребителей,
температуры и напора в зданиях и

домах
	Локальный


По завершению аварийных работ главным инженером предприятия проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников ООО «Тепловые сети».

 Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания.

 При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи.

 Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

Раздел 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение. 
В бюджете поселения нет возможности предусмотреть инвестиции в техническое перевооружение. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2032 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по, реконструкции, техническому перевооружению в зоне деятельности единой теплоснабжающей организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблице 40.
Таблица 40
	№ п/п
	Наименование источников
	Стоимость млн. руб.

с НДС
	План реализации по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников

	1.1
	Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01
	7,047
	-
	-
	-
	0,3
	3,364
	
	3,383
	-
	-

	1.2
	Котельная  №2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1
	1,922
	-

1,922
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Котельная № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01
	1,865
	-

-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	1,865
	-

	1.4
	Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01
	     2,210
	-

-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,21
	-

	1.5
	Котельная  № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03
	2,942
	-

0,299
	2,643
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
	4,67
	-

-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3
	4,37

	1.7
	Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д. 1/03
	8,565
	-
	
	-
	2,468
	-
	6,096
	-
	-
	-

	
	Итого:
	29,221
	2,221


	2,643
	-
	2,768
	3,364
	6,096
	3,383
	4,375
	4,37

	1.8
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной 

№ 4 р.п. Мухтолово, ул.Клубная, д. 6/01
	3,0
	
	
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	

	1.9
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования   котельной 

№ 5 р.п. Мухтолово, ул.Энергетиков, д. 1/01
	2,8
	
	
	0,3
	2,5
	
	
	
	
	

	1.10
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной 

№ 3 р.п. Мухтолово, ул.Школьная, д.75а.
	3,0
	
	
	
	
	3,0
	
	
	
	

	1.11
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной 

№ 7 р.п. Мухтолово, ул.Школьная, д.72/02,72/08.
	3,5
	
	
	
	
	3,5
	
	
	
	

	
	Итого
	12,3
	
	
	1,8
	2,5
	8,0
	
	
	
	

	1.12
	Строительство дополнительной котельной №2 по ул. Южная, д. 35а р.п.Мухтолово
	3,7003
	
	
	1,7003
	2,000
	
	
	
	
	

	1.13
	Строительство газовой котельной  ул. Энергетиков, д1/03
	30,000
	
	
	
	
	
	30,00000
	
	
	

	1.14
	Реконструкция котельной №1 по ул. Южная, д. 35б р.п.Мухтолово;
	10,000
	
	
	
	
	
	10,00000
	
	
	

	
	Итого
	43,7003
	
	
	1,7003
	2,00
	
	40,00
	
	
	

	
	Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования
	85,221
	2,221
	2,643
	3,5003
	7,268
	11,364
	46,096
	3,383
	4,375
	4,37

	
	-Бюджетные средства
	56,000
	-
	
	3,5003
	5,0
	8,0
	40,0
	-
	-
	-

	
	-Собственные средства теплоснабжающих организаций
	29,221
	2,221


	2,643
	-
	2,768
	3,364
	6,096
	3,383
	4,375
	4,37

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	2.1
	Реконструкция тепловых сетей от газовой котельной № 4 ВК до улиц Чкалова, Победы, Крупской, дворовки 
	4,14
	0,24
	0,24
	1,3
	1,58
	0,78
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Замена теплотрассы 120 п.м. в 2-х трубном исполнении, ГВС – 150п.м. в 

2-х трубном исполнении котельной 

№ 5 р.п. Мухтолово, ул.Энергетиков, д. 1/01
	9,0
	
	
	
	
	9,0
	
	
	
	

	2.3
	Замена теплотрассы 200 п.м. в 2-х трубном исполнении по р.п.Мухтолово ,ул.Победы от д.1 до д.7
	15,0
	
	
	
	
	
	15,0
	
	
	

	2.4
	Реконструкция тепловых сетей  ул. Клубная, д.1а,2а,3а,4а,5а,6а,7а,а12а, Заводская 51а
	10,0
	
	
	
	
	
	
	10,0
	
	

	
	Итого
	34,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования
	38,14
	0,24
	0,24
	1,44
	1,44
	9,78
	15,0
	10,0
	-
	-

	
	-бюджетные средства
	34,0
	
	
	
	
	9,0
	15,0
	10,0
	
	

	
	-собственные средства теплоснабжающих организаций
	4,14
	0,24
	0,24
	1,44
	1,44
	0,78
	
	
	
	

	
	-внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты, в том числе по источникам их финансирования
	123,361
	2,461
	2,883
	4,94
	9,208
	21,144
	61,096
	13,383
	4,375
	4,37

	
	-Бюджетные средства
	90,0
	
	
	3,5003
	5,0
	17,0
	55,0
	10,0
	
	

	
	-Собственные средства теплоснабжающих организаций
	33,361
	2,461
	2,883
	1,44
	4,208
	4,144
	6,096
	3,383
	4,375
	4,37

	
	-внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 12. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области указаны в таблице 41.
Таблица 41 ООО «Тепловые сети»
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2022
	2023-2028
	2029-2033

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	[image: image26.emf]жф

F

j


	[image: image27.emf]2

тыс. м


	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: image28.emf]одф

F

j


	[image: image29.emf]2

тыс. м


	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: image30.emf]р.сумм

Q

j


	Гкал/ч
	6,956
	6,956
	6,956
	7,643
	7,643

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: image31.emf]р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	2,604
	2,604
	2,604
	2,766
	2,766

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image32.emf]о.р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	2,525
	2,525
	2,525
	2,687
	2,687

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image33.emf]р.гвс.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: image34.emf]р.одф

Q

j


	Гкал/ч
	4,352
	4,352
	4,352
	4,877
	4,877

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image35.emf]р.о.одф

Q

j


	Гкал/ч
	3,844
	3,844
	3,844
	4,369
	4,369

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image36.emf]р.гвс.одф

Q

j


	Гкал/ч
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: image37.emf]сумм

Q

j


	тыс. Гкал
	13,658
	13,902
	13,181
	14,7
	14,7

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: image38.emf]жф

Q

j


	тыс. Гкал
	5,433
	5,433
	5,433
	5,8
	5,8

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image39.emf]о.жф

Q

j


	тыс. Гкал
	5,381
	5,381
	5,381
	5,75
	5,75

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image40.emf]гвс.жф

Q

j


	тыс. Гкал
	0,052
	0,052
	0,052
	0,05
	0,05

	4.2
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: image41.emf]одф

Q

j


	тыс. Гкал
	8,469
	7,696
	7,696
	8,9
	8,9

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image42.emf]о.одф

Q

j


	тыс. Гкал
	8,226
	7,453
	7,453
	8,6
	8,6

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image43.emf]гвс.одф

Q

j


	тыс. Гкал
	0,243
	0,243
	0,243
	0,3
	0,3

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: image44.emf]р.о.жф

q

j


	[image: image45.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image46.emf]о.жф

q

j


	[image: image47.emf]Гкал/

2

м/год


	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	[image: image48.emf]°С×сут


	3244
	3244
	3244
	3244
	3244

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image49.emf]о.жф

q

j


	[image: image50.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,00000003
	0,00000003
	0,00000003
	0,00000003
	0,00000003

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: image51.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image52.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: image53.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image54.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,00000006
	0,00000006
	0,00000006
	0,00000006
	0,00000006

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: image55.emf]ρ

j


	Гкал/ч/га
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image56.emf]о.жф

ρ

j


	Гкал/га
	2271,4
	2271,4
	2271,4
	2271,4
	2271,4

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: image57.emf]р.о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/ч/чел.
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: image58.emf]о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/чел/год
	4,996
	4,996
	4,996
	4,996
	4,996


Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского  муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 42.1.,42.2,42.3.

Таблица 42.1. ООО «Тепловые сети»
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2022
	2023-2028
	2029-2033

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: image59.emf]кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	14,962
	14,962
	14,962
	12,881
	12,881

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image60.emf]р.кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image61.emf]R

i,j


	%
	48,9
	48,9
	48,9
	41
	41

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image62.emf]год.кот

Q

i,j


	тыс. Гкал
	14,811
	14,090
	14,090
	15,2
	15,2

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image63.emf]кот

b

i,j


	кг/Гкал
	 175,89
	175,89
	173,57
	171,5
	168,51

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	5088
	5088
	5088
	5088
	5088

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image64.emf]кот

q

j


	МВт/тыс. чел
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image65.emf]кот

λ

j


	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: image66.emf]r

j


	час
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image67.emf]a

j


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image68.emf]u

j


	%
	86
	86
	86
	86
	86


Таблица 42.2. МУП «Труд»
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2022
	2021-2025
	2026-2029

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: image69.emf]кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	3,335
	3,335
	3,335
	3,335
	3,335

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image70.emf]р.кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	0,788
	0,774
	0,786
	0,786
	0,796

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image71.emf]R

i,j


	%
	76
	76
	76
	76
	76

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image72.emf]год.кот

Q

i,j


	тыс. Гкал
	4065,64
	4042,38
	4105,72
	4105,72
	4608

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image73.emf]кот

b

i,j


	кг/Гкал
	180,75
	180,75
	180,75
	180,75
	180,75

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1183
	1183
	1183
	1183
	1183

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image74.emf]кот

q

j


	МВт/тыс. чел
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026


	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image75.emf]кот

λ

j


	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: image76.emf]r

j


	час
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image77.emf]a

j


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image78.emf]u

j


	%
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 42.3. ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда»
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2022
	2023-2028
	2029-2033
	

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: image79.emf]кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image80.emf]р.кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	4,64
	4,64
	

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image81.emf]R

i,j


	%
	63
	63
	63
	77
	77
	

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image82.emf]год.кот

Q

i,j


	тыс. Гкал
	2,2
	2,2
	2,2
	4,64
	4,64
	

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image83.emf]кот

b

i,j


	кг/Гкал
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1229
	1229
	1229
	1229
	1229
	

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image84.emf]кот

q

j


	МВт/тыс. чел
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image85.emf]кот

λ

j


	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: image86.emf]r

j


	час
	0
	0
	0
	0
	0
	

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image87.emf]a

j


	%
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image88.emf]u

j


	%
	0
	0
	0
	0
	0
	


Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 43.1., 43.2.
Таблица 43.1. ООО «Тепловые сети»
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2022

	2023-2028
	2029-2033

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image89.emf]L

j


	км
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image90.emf]M

j


	[image: image91.emf]2

тыс. м


	0,4072
	0,4072
	0,4072
	0,4072
	0,4072

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image92.emf]Э

j


	лет
	24,5
	26,5
	26,5
	17,6
	22,6

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image93.emf]m

j


	[image: image94.emf]2

м/чел


	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image95.emf]p

Q

j


	Гкал/ч
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643

	6.
	Относительная

материальная

характеристика
	[image: image96.emf]μ

j


	[image: image97.emf]2

м/Гкал/ч


	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image98.emf]Δ

н

Q

j


	тыс. Гкал
	0,9093
	0,9093
	0,9093
	0,9093
	0,8984

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image99.emf]Δ

н

q

j


	%
	7
	7
	7
	7
	6,5

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image100.emf]лин

ρ

j


	Гкал/м
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image101.emf]тс

Λ

j


	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image102.emf]тс

λ

j


	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	[image: image103.emf]р

G

j


	тонн/ч
	0,867
	0,867
	0,867
	0,867
	0,867

	13.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: image104.emf]ф

G

j


	тонн/ч
	1,285
	0,867
	0,867
	0,867
	0,867

	14.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: image105.emf]ф

g

j


	тонн/Гкал
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470

	15.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: image106.emf]Δ

н

G

j


	тонн/ч
	0,867
	0,867
	0,867
	0,867
	0,867

	16.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: image107.emf]Δ

ф

G

j


	тонн/ч
	1,285
	0,867
	0,867
	0,867
	0,867

	17.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image108.emf]ф

e

тн.j


	кВт-ч/Гкал
	40,48
	40,48
	40,48
	40,17
	40,17


Таблица 43.2. МУП «Труд»
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2022
	2021-2025
	2026-2029

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image109.emf]L

j


	км
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image110.emf]M

j


	[image: image111.emf]2

тыс. м


	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image112.emf]Э

j


	лет
	20
	20
	25
	25
	30

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image113.emf]m

j


	[image: image114.emf]2

м/чел


	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image115.emf]p

Q

j


	Гкал/ч
	0,788
	0,774
	0,786
	0,786
	0,796

	6.
	Относительная

материальная

характеристика
	[image: image116.emf]μ

j


	[image: image117.emf]2

м/Гкал/ч


	0,0514
	0,0514
	0,0514
	0,0514
	0,0514

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image118.emf]Δ

н

Q

j


	тыс. Гкал
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image119.emf]Δ

н

q

j


	%
	7
	7
	7
	7
	7

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image120.emf]лин

ρ

j


	Гкал/м
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image121.emf]тс

Λ

j


	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image122.emf]тс

λ

j


	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image123.emf]ф

e

тн.j


	кВт-ч/Гкал
	50,01
	50
	50
	50
	50


Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей  в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области указаны в таблице 44.
Таблица 44
	N п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения млн. руб
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	[image: image124.emf]план,ист

И

j


	29,221
	2,221


	2,643
	-
	2,768
	3,364
	6,096
	3,383
	4,375
	4,37

	2.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	[image: image125.emf]план,тс

И

i,j


	4140
	0,24
	0,24
	1,44
	1,44
	0,78
	-
	-
	-
	-

	3
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: image126.emf]план

И

j



	33,361
	2,461
	2,883
	1,44
	4,208
	4,144
	6,096
	3,383
	4,375
	4,37

	4.
	Источники инвестиций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Собственные средства
	[image: image127.emf]с.с

И

j


	33,361
	2,461
	2,883
	1,44
	4,208
	4,144
	6,096
	3,383
	4,375
	4,37


Раздел 13. Ценовые тарифные последствия.
Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области с учетом предложений по техническому перевооружению указаны в таблице 45.
Таблица 45
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	14,962
	14,962
	14,962
	14,06
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643
	7,643

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,202
	0,202
	0,202
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отопление
	Гкал/ч
	5,655
	5,655
	5,655
	5,655
	6,931
	6,931
	6,931
	6,931
	6,931
	6,931
	

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	+7,319
	+7,319
	+7,319
	+7,319
	+5,257
	+5,257
	+5,257
	+5,257
	+5,257
	+5,257

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	48,9
	48,9
	48,9
	48,9
	41
	41
	41
	41
	41
	41

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	14,090
	14,090
	14,090
	15,2
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	14,090
	14,090
	14,090
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,909
	0,909
	0,909
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	То же в %
	%
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	13,181
	13,181
	13,181
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	Тыс.руб
	9362
	9611
	9896
	11398
	12097
	12580
	13083
	13607
	14151
	14717

	2.Неподконтрольные расходы
	Тыс.руб.
	2712
	2882
	3163
	3099
	4138
	4303
	4494
	5062
	5434
	5734

	3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	15762
	15762
	16239
	18518
	23044
	24012
	24972
	25971
	27010
	28090

	4.Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-
	1066
	1344
	1692
	1575
	2102
	2382
	2664
	3272
	3950

	5. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	806
	-
	-
	-
	922
	959
	997
	1037
	1078
	1122

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	28642
	29798
	31140
	32386
	42390
	45943
	47780
	49692
	51678
	53746

	Тариф (с учетом 

                 с НДС)
	руб./Гкал
	2607,19
	2712,82
	2835
	2948,4
	3351,50
	3485,56
	3624,98
	3769,98
	3920,71
	4077,54


Раздел 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  № 808, определены следующие критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

• размер собственного капитала;

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Распоряжением администрации рабочего поселка Ардатов Ардатовского муниципального района № 465 от 21.04.2023г определена единая теплоснабжающая организация на территории р.п. Ардатов – ООО «Тепловые сети», р.п. Мухтолово -  МУП «ТРУД». Единые теплоснабжающие организации отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у ООО «Тепловые сети»  технических возможностей и квалифицированного персонала .
 В обязанности единой теплоснабжающей организации входит:

- заключение и надлежащее исполнение договоров теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности

- осуществление контроля режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

-  осуществление мониторинга реализации схемы теплоснабжения и направление в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчетов о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Список использованных источников.
1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3.  Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212
"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения

4. Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.  

5. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г.

6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», актуализированная редакция, 2012 г.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

8. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

9. Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130 «О утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и ( или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации».

10. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

11. Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-2021 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2021 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.03. 2021 г. N 123/пр.). 

12. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в Постановление Правительства Российской  Федерации от 15 мая 2010 г. № 340». 
13. Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

14. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

15. МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утв. Госстроем России 12.08.2003.

16. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
Глава местного самоуправления






Г.В. Жданкин
